## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6946e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0695e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2525e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4713e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4703e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6927e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0327e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2479e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4674e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4666e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7199e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0758e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.723e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7199e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0758e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.723e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.5063 | 7.6057 | 0 | 86.6747 | 87.8226 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.27476 | 0 | 0.27476 | 1.9015 | 0 | -178.0985
Bus_2 | 0 | 5.0288 | 2.9672 | 0 | 58.0671 | 34.2628 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75821 | 0 | 0.75821 | -12.5493 | 0 | 167.4507
Bus_3 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.5063 | 7.6057 | 0 | 86.6747 | 87.8226 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.27476 | 0 | 0.27476 | 1.9015 | 0 | -178.0985
Bus_2 | 0 | 5.0288 | 2.9672 | 0 | 58.0671 | 34.2628 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75821 | 0 | 0.75821 | -12.5493 | 0 | 167.4507
Bus_3 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5267 | 1.4167 | 0 | 17.6285 | 16.3587 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.025 | 0.87234 | 0.93763 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.3829 | 1.1761 | 0 | 15.9683 | 13.5809 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0065 | 0.80202 | 0.927 | 20.0499 | -99.5297 | 151.2494
Bus_3 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5267 | 1.4167 | 0 | 17.6285 | 16.3587 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.025 | 0.87234 | 0.93763 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.3829 | 1.1761 | 0 | 15.9683 | 13.5809 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0065 | 0.80202 | 0.927 | 20.0499 | -99.5297 | 151.2494
Bus_3 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5413 | 6.6285 | 0 | 75.5325 | 76.5397 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | 1.9562 | 0 | -178.0438
Bus_2 | 0 | 3.9243 | 2.4866 | 0 | 45.3136 | 28.7123 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76005 | 0 | 0.76005 | -8.9639 | 0 | 171.0361
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5413 | 6.6285 | 0 | 75.5325 | 76.5397 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | 1.9562 | 0 | -178.0438
Bus_2 | 0 | 3.9243 | 2.4866 | 0 | 45.3136 | 28.7123 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76005 | 0 | 0.76005 | -8.9639 | 0 | 171.0361
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2117 | 0.96538 | 0 | 13.9917 | 11.1472 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90451 | 0.70193 | 0.85199 | 19.796 | -97.6343 | 152.8052
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2117 | 0.96538 | 0 | 13.9917 | 11.1472 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90451 | 0.70193 | 0.85199 | 19.796 | -97.6343 | 152.8052
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.4868 | 0 | 0 | 86.4499 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.56059 | 1.1 | 0.55326 | 81.0144 | -90 | 99.1056
Bus_2 | 4.1497 | 0 | 0 | 47.9162 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.5034 | 1.1 | 0.85315 | 41.6185 | -90 | 116.1751
Bus_3 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.4868 | 0 | 0 | 86.4499 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.56059 | 1.1 | 0.55326 | 81.0144 | -90 | 99.1056
Bus_2 | 4.1497 | 0 | 0 | 47.9162 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.5034 | 1.1 | 0.85315 | 41.6185 | -90 | 116.1751
Bus_3 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5122 | 0 | 0 | 17.462 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.9259 | 1.1 | 1.0368 | 29.1565 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.2597 | 0 | 0 | 14.5458 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91324 | 1.1 | 1.0167 | 30.1876 | -90 | 140.9317
Bus_3 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5122 | 0 | 0 | 17.462 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.9259 | 1.1 | 1.0368 | 29.1565 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.2597 | 0 | 0 | 14.5458 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91324 | 1.1 | 1.0167 | 30.1876 | -90 | 140.9317
Bus_3 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5138 | 0 | 0 | 75.2149 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1765 | -90 | 98.9421
Bus_2 | 2.8279 | 0 | 0 | 32.6539 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54672 | 1 | 0.86283 | 30.4679 | -90 | 123.1025
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5138 | 0 | 0 | 75.2149 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1765 | -90 | 98.9421
Bus_2 | 2.8279 | 0 | 0 | 32.6539 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54672 | 1 | 0.86283 | 30.4679 | -90 | 123.1025
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.036 | 0 | 0 | 11.9631 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83431 | 1 | 0.91861 | 30.7131 | -90 | 141.3374
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.036 | 0 | 0 | 11.9631 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83431 | 1 | 0.91861 | 30.7131 | -90 | 141.3374
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786