## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | -1.3429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89106 | -9.1687
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | -1.3429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89106 | -9.1687
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.236e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.6068e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.6067e-10 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.236e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.6068e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.6067e-10 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 1.0298 | 1.0687 | 27.9832 | -91.7816 | 151.2113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 0.76178 | 0.93481 | 19.4318 | -104.2566 | 156.74
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 1.0298 | 1.0687 | 27.9832 | -91.7816 | 151.2113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 0.76178 | 0.93481 | 19.4318 | -104.2566 | 156.74
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7366e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0819e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0819e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7366e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0819e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0819e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.1 | 1.1007 | 29.978 | -90 | 150.0154 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 1.1 | 1.1034 | 29.8934 | -90 | 150.0901 | 0
Bus_2 | 0.032834 | 0 | 0 | 0.37913 | 0 | 0 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0.032834
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.1 | 1.1007 | 29.978 | -90 | 150.0154 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 1.1 | 1.1034 | 29.8934 | -90 | 150.0901 | 0
Bus_2 | 0.032834 | 0 | 0 | 0.37913 | 0 | 0 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0.032834
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1046 | 29.8298 | -90 | 150.0767 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.1 | 1.1007 | 29.9773 | -90 | 150.0152 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 1.1 | 1.1034 | 29.8898 | -90 | 150.089 | 0
Bus_2 | 0.03326 | 0 | 0 | 0.38405 | 0 | 0 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0.03326
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.1 | 1.1007 | 29.9773 | -90 | 150.0152 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 1.1 | 1.1034 | 29.8898 | -90 | 150.089 | 0
Bus_2 | 0.03326 | 0 | 0 | 0.38405 | 0 | 0 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0.03326
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1 | 1.1047 | 29.8252 | -90 | 150.0745 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | 1.0007 | 29.9749 | -90 | 150.0175 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0032 | 29.8879 | -90 | 150.0939 | 0
Bus_2 | 0.029855 | 0 | 0 | 0.34473 | 0 | 0 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0.029855
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | 1.0007 | 29.9749 | -90 | 150.0175 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0032 | 29.8879 | -90 | 150.0939 | 0
Bus_2 | 0.029855 | 0 | 0 | 0.34473 | 0 | 0 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0.029855
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1.0047 | 29.789 | -90 | 150.045 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | 1.0007 | 29.9742 | -90 | 150.0172 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0033 | 29.8842 | -90 | 150.0927 | 0
Bus_2 | 0.030242 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0.030242
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | 1.0007 | 29.9742 | -90 | 150.0172 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0033 | 29.8842 | -90 | 150.0927 | 0
Bus_2 | 0.030242 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0.030242
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | 1.0048 | 29.784 | -90 | 150.042 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0.93803 | 1.0537 | 25.9846 | -91.1302 | 153.5728 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.29171 | 0.89163 | 7.0824 | -119.1714 | 171.7853 | 0
Bus_2 | 0 | 3.7109 | 3.7074 | 0 | 42.8498 | 42.8097 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0.016356
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0.93803 | 1.0537 | 25.9846 | -91.1302 | 153.5728 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.29171 | 0.89163 | 7.0824 | -119.1714 | 171.7853 | 0
Bus_2 | 0 | 3.7109 | 3.7074 | 0 | 42.8498 | 42.8097 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0.016356
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95381 | 0 | 0.95381 | -0.015481 | 0 | 179.9845 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.057 | 1.0787 | 28.695 | -91.3429 | 150.6714 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.89106 | 0.98613 | 23.2309 | -99.1687 | 153.508 | 0
Bus_2 | 0 | 1.1391 | 1.1294 | 0 | 13.1528 | 13.0414 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0.016461
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.057 | 1.0787 | 28.695 | -91.3429 | 150.6714 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.89106 | 0.98613 | 23.2309 | -99.1687 | 153.508 | 0
Bus_2 | 0 | 1.1391 | 1.1294 | 0 | 13.1528 | 13.0414 | 0.70397 | -1166.3477 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0.016461
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.80202 | 0.97167 | 21.1753 | -99.5297 | 155.9659 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98236 | 0.85 | 0.94703 | 25.6043 | -92.6538 | 153.3646 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99095 | 0.36172 | 0.76586 | 8.141 | -129.0915 | 169.4353 | 0
Bus_2 | 0 | 3.1217 | 3.1165 | 0 | 36.0461 | 35.9862 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0.01487
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98236 | 0.85 | 0.94703 | 25.6043 | -92.6538 | 153.3646 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99095 | 0.36172 | 0.76586 | 8.141 | -129.0915 | 169.4353 | 0
Bus_2 | 0 | 3.1217 | 3.1165 | 0 | 36.0461 | 35.9862 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0.01487
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86714 | 0 | 0.86714 | -0.027477 | 0 | 179.9725 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0.9581 | 0.9784 | 28.5739 | -91.5579 | 150.6944 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.81393 | 0.89382 | 23.2176 | -99.6527 | 153.3255 | 0
Bus_2 | 0 | 0.99729 | 0.98811 | 0 | 11.5157 | 11.4097 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0.014965
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0.9581 | 0.9784 | 28.5739 | -91.5579 | 150.6944 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.81393 | 0.89382 | 23.2176 | -99.6527 | 153.3255 | 0
Bus_2 | 0 | 0.99729 | 0.98811 | 0 | 11.5157 | 11.4097 | 1.3431 | -1166.3297 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0.014965
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97759 | 0.70193 | 0.89138 | 20.8175 | -97.6343 | 157.0006 | 0