## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.8247 | 132.4924 | 0.50131 | 3.4348 | 0 | 81.6962
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.8247 | 132.4924 | 0.50131 | 3.4348 | 0 | 81.6962
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | -25.1851

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.3184 | 45.6694 | 0.50131 | 3.4348 | 0.80733 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.3184 | 45.6694 | 0.50131 | 3.4348 | 0.80733 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83425 | -11.8313

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0668 | 106.2376 | 0.60314 | 3.7165 | 0 | 80.7821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0668 | 106.2376 | 0.60314 | 3.7165 | 0 | 80.7821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1144 | 38.6022 | 0.60314 | 3.7165 | 0.6824 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1144 | 38.6022 | 0.60314 | 3.7165 | 0.6824 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.279 | 3.279 | 0 | 37.863 | 37.863 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0066 | 0 | 1.0066 | 1.6752 | 0 | -178.3248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.279 | 3.279 | 0 | 37.863 | 37.863 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0066 | 0 | 1.0066 | 1.6752 | 0 | -178.3248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.061365 | 1.0008 | 2.9998 | -121.97 | -179.8804

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.7289 | 1.7289 | 0 | 19.964 | 19.964 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.1376 | 0.61127 | 0.93615 | 15.5639 | -109.1208 | 163.0893
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.7289 | 1.7289 | 0 | 19.964 | 19.964 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.1376 | 0.61127 | 0.93615 | 15.5639 | -109.1208 | 163.0893
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0.64726 | 0.94431 | 16.1033 | -109.0439 | 162.0156

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 30.3683 | 30.3683 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.87556 | 0 | 0.87556 | 1.9948 | 0 | -178.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 30.3683 | 30.3683 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.87556 | 0 | 0.87556 | 1.9948 | 0 | -178.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4404 | 1.4404 | 0 | 16.6326 | 16.6326 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.98519 | 0.50927 | 0.81109 | 15.136 | -109.6229 | 164.0822
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4404 | 1.4404 | 0 | 16.6326 | 16.6326 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.98519 | 0.50927 | 0.81109 | 15.136 | -109.6229 | 164.0822
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.9151 | 0 | 0 | 45.2078 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.64065 | 1.1579 | 0.67208 | 62.3165 | -88.8342 | 118.5496
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.9151 | 0 | 0 | 45.2078 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.64065 | 1.1579 | 0.67208 | 62.3165 | -88.8342 | 118.5496
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 1.1687 | 0.71017 | 58.9759 | -88.972 | 119.8241

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.3305 | 0 | 0 | 15.3629 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.91319 | 1.1488 | 1.0422 | 31.0017 | -89.5818 | 139.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.3305 | 0 | 0 | 15.3629 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.91319 | 1.1488 | 1.0422 | 31.0017 | -89.5818 | 139.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 1.1567 | 1.0596 | 30.3292 | -89.7761 | 139.5285

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0889 | 0 | 0 | 35.6672 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.54761 | 1.0063 | 0.60312 | 60.7895 | -88.6253 | 118.8904
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0889 | 0 | 0 | 35.6672 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.54761 | 1.0063 | 0.60312 | 60.7895 | -88.6253 | 118.8904
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1159 | 0 | 0 | 12.8849 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.78443 | 0.99859 | 0.90075 | 31.2654 | -89.491 | 138.959
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1159 | 0 | 0 | 12.8849 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.78443 | 0.99859 | 0.90075 | 31.2654 | -89.491 | 138.959
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9661 | 3.7807 | 0 | 45.7967 | 43.6555 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.64769 | 0 | 0.64769 | 0.5843 | 0 | -179.4157
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9661 | 3.7807 | 0 | 45.7967 | 43.6555 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.64769 | 0 | 0.64769 | 0.5843 | 0 | -179.4157
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0.06236 | 0.65833 | 2.0721 | -119.4319 | 177.4397

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.3403 | 1.3082 | 0 | 15.4767 | 15.1062 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0377 | 0.80793 | 0.9162 | 19.766 | -102.2988 | 151.4084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.3403 | 1.3082 | 0 | 15.4767 | 15.1062 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0377 | 0.80793 | 0.9162 | 19.766 | -102.2988 | 151.4084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.83445 | 0.93223 | 19.9775 | -102.3363 | 150.8216

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2202 | 2.9238 | 0 | 37.1835 | 33.7615 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.5756 | 0 | 0.5756 | -0.59139 | 0 | 179.4086
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2202 | 2.9238 | 0 | 37.1835 | 33.7615 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.5756 | 0 | 0.5756 | -0.59139 | 0 | 179.4086
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1352 | 1.0943 | 0 | 13.1077 | 12.6361 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.89625 | 0.68321 | 0.78744 | 19.2785 | -102.7775 | 151.9416
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1352 | 1.0943 | 0 | 13.1077 | 12.6361 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.89625 | 0.68321 | 0.78744 | 19.2785 | -102.7775 | 151.9416
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316