## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | -23.1016
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | -22.4221
Bus_2 | 3.6176 | 125.3182 | 1.2353 | 3.5938 | 0 | 71.0305
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30017 | -21.9141

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | -23.1016
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | -22.4221
Bus_2 | 3.6176 | 125.3182 | 1.2353 | 3.5938 | 0 | 71.0305
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30017 | -21.9141

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92169 | -8.3062
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88093 | -8.6759
Bus_2 | 1.2948 | 44.8531 | 1.2353 | 3.5938 | 0.7929 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 | -8.6972

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92169 | -8.3062
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88093 | -8.6759
Bus_2 | 1.2948 | 44.8531 | 1.2353 | 3.5938 | 0.7929 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 | -8.6972

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43681 | -32.4531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28062 | -31.9581
Bus_2 | 2.7941 | 96.7916 | 1.9057 | 3.6669 | 0 | 62.5389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | -31.3747

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43681 | -32.4531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28062 | -31.9581
Bus_2 | 2.7941 | 96.7916 | 1.9057 | 3.6669 | 0 | 62.5389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | -31.3747

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | -9.4694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73989 | -8.4709
Bus_2 | 1.042 | 36.0954 | 1.9057 | 3.6669 | 0.63808 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76214 | -8.7389

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | -9.4694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73989 | -8.4709
Bus_2 | 1.042 | 36.0954 | 1.9057 | 3.6669 | 0.63808 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76214 | -8.7389

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0.38054 | 0.95955 | 11.2744 | -114.6216 | 172.5352
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0.24283 | 0.99756 | 8.1411 | -115.0833 | 176.3916
Bus_2 | 0 | 3.0877 | 3.0877 | 0 | 35.6538 | 35.6538 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.0481 | 0 | 1.0481 | 2.5801 | 0 | -177.4199
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0.29436 | 0.99578 | 9.1338 | -115.2791 | 175.0186

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0.38054 | 0.95955 | 11.2744 | -114.6216 | 172.5352
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0.24283 | 0.99756 | 8.1411 | -115.0833 | 176.3916
Bus_2 | 0 | 3.0877 | 3.0877 | 0 | 35.6538 | 35.6538 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.0481 | 0 | 1.0481 | 2.5801 | 0 | -177.4199
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0.29436 | 0.99578 | 9.1338 | -115.2791 | 175.0186

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0.78637 | 0.99233 | 20.2874 | -103.6643 | 159.1899
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.71832 | 0.99769 | 18.4636 | -104.3245 | 161.2151
Bus_2 | 0 | 1.6625 | 1.6625 | 0 | 19.1969 | 19.1969 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.152 | 0.58778 | 0.99138 | 15.6421 | -104.9809 | 164.9644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0.74895 | 1.0049 | 18.9102 | -104.3925 | 160.3805

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0.78637 | 0.99233 | 20.2874 | -103.6643 | 159.1899
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.71832 | 0.99769 | 18.4636 | -104.3245 | 161.2151
Bus_2 | 0 | 1.6625 | 1.6625 | 0 | 19.1969 | 19.1969 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.152 | 0.58778 | 0.99138 | 15.6421 | -104.9809 | 164.9644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0.74895 | 1.0049 | 18.9102 | -104.3925 | 160.3805

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.43604 | 0.76014 | 12.5079 | -124.138 | 169.3168
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96954 | 0.27739 | 0.80076 | 9.3826 | -124.9279 | 175.0309
Bus_2 | 0 | 2.3919 | 2.3919 | 0 | 27.6191 | 27.6191 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.87828 | 0 | 0.87828 | 2.8945 | 0 | -177.1055
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99436 | 0.3354 | 0.78927 | 10.6656 | -125.1477 | 173.4368

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.43604 | 0.76014 | 12.5079 | -124.138 | 169.3168
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96954 | 0.27739 | 0.80076 | 9.3826 | -124.9279 | 175.0309
Bus_2 | 0 | 2.3919 | 2.3919 | 0 | 27.6191 | 27.6191 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.87828 | 0 | 0.87828 | 2.8945 | 0 | -177.1055
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99436 | 0.3354 | 0.78927 | 10.6656 | -125.1477 | 173.4368

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.70116 | 0.83136 | 20.5251 | -105.7486 | 157.6865
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99935 | 0.61465 | 0.83584 | 18.8209 | -104.6682 | 160.993
Bus_2 | 0 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 15.2055 | 15.2055 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.94753 | 0.46557 | 0.84793 | 15.518 | -101.1211 | 166.1259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.64592 | 0.8348 | 19.5135 | -105.2642 | 160.0544

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.70116 | 0.83136 | 20.5251 | -105.7486 | 157.6865
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99935 | 0.61465 | 0.83584 | 18.8209 | -104.6682 | 160.993
Bus_2 | 0 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 15.2055 | 15.2055 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.94753 | 0.46557 | 0.84793 | 15.518 | -101.1211 | 166.1259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.64592 | 0.8348 | 19.5135 | -105.2642 | 160.0544

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75138 | 1.1787 | 1.0087 | 33.6395 | -88.2715 | 130.9485
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70988 | 1.1936 | 0.96804 | 37.3752 | -88.4364 | 128.0532
Bus_2 | 3.0378 | 0 | 0 | 35.0771 | 0 | 0 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.63674 | 1.1936 | 0.88137 | 45.4306 | -88.4364 | 122.9525
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72964 | 1.2008 | 0.99276 | 35.8326 | -88.5179 | 128.8395

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75138 | 1.1787 | 1.0087 | 33.6395 | -88.2715 | 130.9485
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70988 | 1.1936 | 0.96804 | 37.3752 | -88.4364 | 128.0532
Bus_2 | 3.0378 | 0 | 0 | 35.0771 | 0 | 0 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.63674 | 1.1936 | 0.88137 | 45.4306 | -88.4364 | 122.9525
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72964 | 1.2008 | 0.99276 | 35.8326 | -88.5179 | 128.8395

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 1.1767 | 1.1199 | 29.8219 | -89.1156 | 142.9612
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 1.1897 | 1.1102 | 30.3363 | -89.3829 | 141.7994
Bus_2 | 1.1946 | 0 | 0 | 13.7946 | 0 | 0 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.95667 | 1.1897 | 1.0726 | 31.844 | -89.3829 | 140.3195
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 1.196 | 1.124 | 29.8898 | -89.5139 | 141.9273

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 1.1767 | 1.1199 | 29.8219 | -89.1156 | 142.9612
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 1.1897 | 1.1102 | 30.3363 | -89.3829 | 141.7994
Bus_2 | 1.1946 | 0 | 0 | 13.7946 | 0 | 0 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.95667 | 1.1897 | 1.0726 | 31.844 | -89.3829 | 140.3195
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 1.196 | 1.124 | 29.8898 | -89.5139 | 141.9273

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70865 | 0.99425 | 0.95296 | 25.6572 | -88.7634 | 133.8543
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65634 | 0.99753 | 0.90068 | 29.4604 | -88.5339 | 131.5156
Bus_2 | 2.0145 | 0 | 0 | 23.261 | 0 | 0 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.57811 | 0.99753 | 0.80636 | 37.5357 | -88.5339 | 126.8815
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.99892 | 0.92252 | 28.0733 | -88.4197 | 132.3535

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70865 | 0.99425 | 0.95296 | 25.6572 | -88.7634 | 133.8543
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65634 | 0.99753 | 0.90068 | 29.4604 | -88.5339 | 131.5156
Bus_2 | 2.0145 | 0 | 0 | 23.261 | 0 | 0 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.57811 | 0.99753 | 0.80636 | 37.5357 | -88.5339 | 126.8815
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.99892 | 0.92252 | 28.0733 | -88.4197 | 132.3535

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86903 | 0.99735 | 0.96959 | 28.4019 | -89.4483 | 142.9679
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84614 | 0.9988 | 0.94365 | 29.7959 | -89.3446 | 142.2072
Bus_2 | 0.90189 | 0 | 0 | 10.4141 | 0 | 0 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.80953 | 0.9988 | 0.89586 | 32.3814 | -89.3446 | 140.8841
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85358 | 0.9994 | 0.95434 | 29.3041 | -89.293 | 142.4561

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86903 | 0.99735 | 0.96959 | 28.4019 | -89.4483 | 142.9679
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84614 | 0.9988 | 0.94365 | 29.7959 | -89.3446 | 142.2072
Bus_2 | 0.90189 | 0 | 0 | 10.4141 | 0 | 0 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.80953 | 0.9988 | 0.89586 | 32.3814 | -89.3446 | 140.8841
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85358 | 0.9994 | 0.95434 | 29.3041 | -89.293 | 142.4561

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97452 | 0.38 | 0.84512 | 6.5977 | -114.2585 | 163.8923
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0.24245 | 0.84258 | 2.8953 | -114.4188 | 168.0822
Bus_2 | 0 | 3.833 | 2.7691 | 0 | 44.2595 | 31.9749 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.82622 | 0 | 0.82622 | -4.5201 | 0 | 175.4799
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0.29383 | 0.85411 | 4.1925 | -114.4305 | 166.6163

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97452 | 0.38 | 0.84512 | 6.5977 | -114.2585 | 163.8923
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0.24245 | 0.84258 | 2.8953 | -114.4188 | 168.0822
Bus_2 | 0 | 3.833 | 2.7691 | 0 | 44.2595 | 31.9749 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 0.82622 | 0 | 0.82622 | -4.5201 | 0 | 175.4799
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0.29383 | 0.85411 | 4.1925 | -114.4305 | 166.6163

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 0.92201 | 1.0107 | 22.608 | -98.9073 | 151.5599
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.88037 | 1.001 | 21.4011 | -99.3989 | 152.3391
Bus_2 | 0 | 1.3228 | 1.1708 | 0 | 15.2746 | 13.5197 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.0663 | 0.79239 | 0.96661 | 19.6761 | -99.7599 | 154.12
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0.90305 | 1.0134 | 21.6182 | -99.4803 | 151.8881

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 0.92201 | 1.0107 | 22.608 | -98.9073 | 151.5599
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.88037 | 1.001 | 21.4011 | -99.3989 | 152.3391
Bus_2 | 0 | 1.3228 | 1.1708 | 0 | 15.2746 | 13.5197 | 4.7127 | 4.3039 | 1.2353 | 3.5938 | 0.93018 | 3.8076 | 1.0663 | 0.79239 | 0.96661 | 19.6761 | -99.7599 | 154.12
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0.90305 | 1.0134 | 21.6182 | -99.4803 | 151.8881

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93693 | 0.43493 | 0.72312 | 8.0151 | -123.8677 | 161.4129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86989 | 0.27648 | 0.72871 | 4.5092 | -124.4036 | 167.3386
Bus_2 | 0 | 2.8766 | 2.0623 | 0 | 33.2156 | 23.8134 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.74629 | 0 | 0.74629 | -3.4615 | 0 | 176.5385
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90125 | 0.33406 | 0.73005 | 6.0049 | -124.4718 | 165.6356

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93693 | 0.43493 | 0.72312 | 8.0151 | -123.8677 | 161.4129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86989 | 0.27648 | 0.72871 | 4.5092 | -124.4036 | 167.3386
Bus_2 | 0 | 2.8766 | 2.0623 | 0 | 33.2156 | 23.8134 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.74629 | 0 | 0.74629 | -3.4615 | 0 | 176.5385
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90125 | 0.33406 | 0.73005 | 6.0049 | -124.4718 | 165.6356

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96825 | 0.79746 | 0.86463 | 22.1672 | -100.1626 | 150.9667
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93981 | 0.7389 | 0.84967 | 21.282 | -99.3322 | 152.828
Bus_2 | 0 | 1.0671 | 0.89149 | 0 | 12.3222 | 10.294 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.88463 | 0.63723 | 0.82441 | 19.5225 | -97.3138 | 155.9161
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0.7603 | 0.85564 | 21.665 | -99.6875 | 152.3039

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96825 | 0.79746 | 0.86463 | 22.1672 | -100.1626 | 150.9667
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93981 | 0.7389 | 0.84967 | 21.282 | -99.3322 | 152.828
Bus_2 | 0 | 1.0671 | 0.89149 | 0 | 12.3222 | 10.294 | 8.6578 | 4.5855 | 1.9057 | 3.6669 | 1.5606 | 3.9423 | 0.88463 | 0.63723 | 0.82441 | 19.5225 | -97.3138 | 155.9161
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0.7603 | 0.85564 | 21.665 | -99.6875 | 152.3039