## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97289 | -1.7002
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47723 | -23.0566
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | -23.1798
Bus_3 | 3.7196 | 128.8505 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25328 | -23.4119

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97289 | -1.7002
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47723 | -23.0566
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | -23.1798
Bus_3 | 3.7196 | 128.8505 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25328 | -23.4119

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | -1.2429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | -7.9164
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8772 | -8.5649
Bus_3 | 1.3033 | 45.1481 | 1.1477 | 3.4884 | 0.79811 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88641 | -8.7885

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | -1.2429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | -7.9164
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8772 | -8.5649
Bus_3 | 1.3033 | 45.1481 | 1.1477 | 3.4884 | 0.79811 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88641 | -8.7885

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.97289 | 1.0643 | 26.5453 | -91.7002 | 152.9116
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0.47723 | 0.93163 | 11.8843 | -113.0566 | 167.0547
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0.2435 | 0.9748 | 6.18 | -113.1798 | 173.6052
Bus_3 | 0 | 3.2213 | 3.2213 | 0 | 37.196 | 37.196 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0245 | 0 | 1.0245 | -7.9887e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0.25328 | 0.98078 | 6.1314 | -113.4119 | 173.1479

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.97289 | 1.0643 | 26.5453 | -91.7002 | 152.9116
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0.47723 | 0.93163 | 11.8843 | -113.0566 | 167.0547
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0.2435 | 0.9748 | 6.18 | -113.1798 | 173.6052
Bus_3 | 0 | 3.2213 | 3.2213 | 0 | 37.196 | 37.196 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0245 | 0 | 1.0245 | -7.9887e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0.25328 | 0.98078 | 6.1314 | -113.4119 | 173.1479

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 1.0443 | 1.0804 | 28.1807 | -91.6627 | 151.2073
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0.83275 | 0.99632 | 21.0035 | -102.0991 | 156.5631
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.71927 | 0.99893 | 17.8879 | -102.8584 | 159.6572
Bus_3 | 0 | 1.6871 | 1.6871 | 0 | 19.4808 | 19.4808 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1326 | 0.59648 | 0.99713 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 0.72871 | 1.0066 | 17.7456 | -103.0755 | 159.3064

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 1.0443 | 1.0804 | 28.1807 | -91.6627 | 151.2073
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0.83275 | 0.99632 | 21.0035 | -102.0991 | 156.5631
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.71927 | 0.99893 | 17.8879 | -102.8584 | 159.6572
Bus_3 | 0 | 1.6871 | 1.6871 | 0 | 19.4808 | 19.4808 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1326 | 0.59648 | 0.99713 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 0.72871 | 1.0066 | 17.7456 | -103.0755 | 159.3064

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.1108 | 1.0874 | 29.7218 | -89.9064 | 147.102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1.1564 | 1.0822 | 27.1997 | -89.3791 | 134.3337
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75624 | 1.1739 | 1.0285 | 30.353 | -89.8112 | 129.6614
Bus_3 | 2.817 | 0 | 0 | 32.5279 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.6709 | 1.183 | 0.97259 | 34.6993 | -90 | 124.5504
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76481 | 1.1825 | 1.0382 | 29.9901 | -90.0447 | 129.5781

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.1108 | 1.0874 | 29.7218 | -89.9064 | 147.102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1.1564 | 1.0822 | 27.1997 | -89.3791 | 134.3337
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75624 | 1.1739 | 1.0285 | 30.353 | -89.8112 | 129.6614
Bus_3 | 2.817 | 0 | 0 | 32.5279 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.6709 | 1.183 | 0.97259 | 34.6993 | -90 | 124.5504
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76481 | 1.1825 | 1.0382 | 29.9901 | -90.0447 | 129.5781

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 1.1108 | 1.1016 | 29.9079 | -89.9064 | 148.8772
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 1.1564 | 1.1192 | 29.2693 | -89.3791 | 144.2147
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1.1739 | 1.1028 | 29.9491 | -89.8111 | 142.4101
Bus_3 | 1.1463 | 0 | 0 | 13.2363 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97324 | 1.183 | 1.0782 | 30.9478 | -90 | 140.729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 1.1825 | 1.1119 | 29.6785 | -90.0447 | 142.2238

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 1.1108 | 1.1016 | 29.9079 | -89.9064 | 148.8772
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 1.1564 | 1.1192 | 29.2693 | -89.3791 | 144.2147
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1.1739 | 1.1028 | 29.9491 | -89.8111 | 142.4101
Bus_3 | 1.1463 | 0 | 0 | 13.2363 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97324 | 1.183 | 1.0782 | 30.9478 | -90 | 140.729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 1.1825 | 1.1119 | 29.6785 | -90.0447 | 142.2238

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96328 | 1 | 0.99628 | 29.0449 | -90 | 147.7021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 1 | 1.0071 | 23.9975 | -90 | 138.8848
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74642 | 1 | 0.93865 | 26.9286 | -90 | 135.152
Bus_3 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74642 | 1 | 0.93865 | 26.9286 | -90 | 135.152

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96328 | 1 | 0.99628 | 29.0449 | -90 | 147.7021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 1 | 1.0071 | 23.9975 | -90 | 138.8848
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74642 | 1 | 0.93865 | 26.9286 | -90 | 135.152
Bus_3 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74642 | 1 | 0.93865 | 26.9286 | -90 | 135.152

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98044 | 1 | 0.99542 | 29.6618 | -90 | 148.8576
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90747 | 1 | 0.9867 | 27.9233 | -90 | 144.3528
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | 1 | 0.94533 | 29.7209 | -90 | 142.9874
Bus_3 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | 1 | 0.94533 | 29.7209 | -90 | 142.9874

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98044 | 1 | 0.99542 | 29.6618 | -90 | 148.8576
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90747 | 1 | 0.9867 | 27.9233 | -90 | 144.3528
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | 1 | 0.94533 | 29.7209 | -90 | 142.9874
Bus_3 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | 1 | 0.94533 | 29.7209 | -90 | 142.9874

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0.97289 | 1.0593 | 26.0615 | -91.7002 | 151.6971
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0.47723 | 0.88843 | 7.4795 | -113.0566 | 159.9202
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 0.2435 | 0.88176 | 0.54408 | -113.1798 | 165.8995
Bus_3 | 0 | 3.9436 | 2.7204 | 0 | 45.537 | 31.412 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.87863 | 0 | 0.87863 | -7.5976 | 0 | 172.4024
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96091 | 0.25328 | 0.88873 | 0.54699 | -113.4119 | 165.4508

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0.97289 | 1.0593 | 26.0615 | -91.7002 | 151.6971
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0.47723 | 0.88843 | 7.4795 | -113.0566 | 159.9202
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 0.2435 | 0.88176 | 0.54408 | -113.1798 | 165.8995
Bus_3 | 0 | 3.9436 | 2.7204 | 0 | 45.537 | 31.412 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.87863 | 0 | 0.87863 | -7.5976 | 0 | 172.4024
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96091 | 0.25328 | 0.88873 | 0.54699 | -113.4119 | 165.4508

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0682 | 1.0863 | 28.6593 | -91.2429 | 150.1828
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0.94719 | 1.0271 | 23.0532 | -97.9164 | 150.8005
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0.8772 | 1.0113 | 20.9342 | -98.5649 | 151.9095
Bus_3 | 0 | 1.3436 | 1.1192 | 0 | 15.5141 | 12.9229 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0661 | 0.79811 | 0.98748 | 18.8974 | -99.0861 | 153.3575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0.88641 | 1.0197 | 20.7588 | -98.7885 | 151.6243

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0682 | 1.0863 | 28.6593 | -91.2429 | 150.1828
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0.94719 | 1.0271 | 23.0532 | -97.9164 | 150.8005
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0.8772 | 1.0113 | 20.9342 | -98.5649 | 151.9095
Bus_3 | 0 | 1.3436 | 1.1192 | 0 | 15.5141 | 12.9229 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0661 | 0.79811 | 0.98748 | 18.8974 | -99.0861 | 153.3575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0.88641 | 1.0197 | 20.7588 | -98.7885 | 151.6243

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98581 | 0.89251 | 0.95228 | 26.0954 | -93.2194 | 151.2884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99314 | 0.55611 | 0.76833 | 10.6849 | -118.9937 | 156.8322
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88016 | 0.27805 | 0.76651 | 3.7097 | -118.9937 | 165.9365
Bus_3 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88016 | 0.27805 | 0.76651 | 3.7097 | -118.9937 | 165.9365

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98581 | 0.89251 | 0.95228 | 26.0954 | -93.2194 | 151.2884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99314 | 0.55611 | 0.76833 | 10.6849 | -118.9937 | 156.8322
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88016 | 0.27805 | 0.76651 | 3.7097 | -118.9937 | 165.9365
Bus_3 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88016 | 0.27805 | 0.76651 | 3.7097 | -118.9937 | 165.9365

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99437 | 0.96312 | 0.97908 | 28.5159 | -91.4868 | 150.0984
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98574 | 0.83671 | 0.8985 | 22.6601 | -98.9447 | 150.1828
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0.7349 | 0.87405 | 20.7443 | -97.416 | 152.9041
Bus_3 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0.7349 | 0.87405 | 20.7443 | -97.416 | 152.9041

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99437 | 0.96312 | 0.97908 | 28.5159 | -91.4868 | 150.0984
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98574 | 0.83671 | 0.8985 | 22.6601 | -98.9447 | 150.1828
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0.7349 | 0.87405 | 20.7443 | -97.416 | 152.9041
Bus_3 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0.7349 | 0.87405 | 20.7443 | -97.416 | 152.9041