## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97311 | -1.7038
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47845 | -23.0323
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24509 | -23.1798
Bus_3 | 3.7718 | 130.6581 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25683 | -23.4545

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97311 | -1.7038
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47845 | -23.0323
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24509 | -23.1798
Bus_3 | 3.7718 | 130.6581 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25683 | -23.4545

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | -1.2404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95525 | -7.8189
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88774 | -8.5351
Bus_3 | 1.3216 | 45.7814 | 1.1477 | 3.4884 | 0.80931 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89879 | -8.8001

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | -1.2404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95525 | -7.8189
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88774 | -8.5351
Bus_3 | 1.3216 | 45.7814 | 1.1477 | 3.4884 | 0.80931 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89879 | -8.8001

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 0.97311 | 1.0659 | 26.5206 | -91.7038 | 152.9663
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0.47845 | 0.94065 | 11.9184 | -113.0323 | 167.2789
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0.24509 | 0.98723 | 6.1789 | -113.1798 | 173.6825
Bus_3 | 0 | 3.2665 | 3.2665 | 0 | 37.7177 | 37.7177 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0389 | 0 | 1.0389 | -7.9887e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.25683 | 0.99439 | 6.1214 | -113.4545 | 173.1407

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 0.97311 | 1.0659 | 26.5206 | -91.7038 | 152.9663
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0.47845 | 0.94065 | 11.9184 | -113.0323 | 167.2789
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0.24509 | 0.98723 | 6.1789 | -113.1798 | 173.6825
Bus_3 | 0 | 3.2665 | 3.2665 | 0 | 37.7177 | 37.7177 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0389 | 0 | 1.0389 | -7.9887e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.25683 | 0.99439 | 6.1214 | -113.4545 | 173.1407

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 1.0456 | 1.0822 | 28.1761 | -91.6656 | 151.2401
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0.8391 | 1.0056 | 21.0778 | -102.0144 | 156.7273
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0.72756 | 1.0114 | 17.9051 | -102.8326 | 159.7134
Bus_3 | 0 | 1.7108 | 1.7108 | 0 | 19.7541 | 19.7541 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1485 | 0.60484 | 1.0111 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.73889 | 1.0206 | 17.7366 | -103.0899 | 159.2977

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 1.0456 | 1.0822 | 28.1761 | -91.6656 | 151.2401
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0.8391 | 1.0056 | 21.0778 | -102.0144 | 156.7273
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0.72756 | 1.0114 | 17.9051 | -102.8326 | 159.7134
Bus_3 | 0 | 1.7108 | 1.7108 | 0 | 19.7541 | 19.7541 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1485 | 0.60484 | 1.0111 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.73889 | 1.0206 | 17.7366 | -103.0899 | 159.2977

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.113 | 1.1009 | 30.4506 | -89.8879 | 149.692
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1677 | 1.1065 | 32.367 | -89.2622 | 148.4051
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1076 | 1.1887 | 1.1019 | 33.0017 | -89.7762 | 147.9053
Bus_3 | 0.66357 | 0 | 0 | 7.6623 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1073 | 1.1996 | 1.0868 | 33.9561 | -90 | 147.6794
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.199 | 1.1124 | 32.6796 | -90.0529 | 147.6287

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.113 | 1.1009 | 30.4506 | -89.8879 | 149.692
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1677 | 1.1065 | 32.367 | -89.2622 | 148.4051
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1076 | 1.1887 | 1.1019 | 33.0017 | -89.7762 | 147.9053
Bus_3 | 0.66357 | 0 | 0 | 7.6623 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1073 | 1.1996 | 1.0868 | 33.9561 | -90 | 147.6794
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.199 | 1.1124 | 32.6796 | -90.0529 | 147.6287

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 1.113 | 1.1047 | 30.2903 | -89.8879 | 149.7168
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 1.1677 | 1.1263 | 31.5433 | -89.2622 | 148.6089
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 1.1887 | 1.1277 | 31.8275 | -89.7762 | 147.961
Bus_3 | 0.51418 | 0 | 0 | 5.9372 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1188 | 1.1996 | 1.1188 | 32.4208 | -90 | 147.5843
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 1.199 | 1.1382 | 31.5194 | -90.0529 | 147.6902

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 1.113 | 1.1047 | 30.2903 | -89.8879 | 149.7168
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 1.1677 | 1.1263 | 31.5433 | -89.2622 | 148.6089
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 1.1887 | 1.1277 | 31.8275 | -89.7762 | 147.961
Bus_3 | 0.51418 | 0 | 0 | 5.9372 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1188 | 1.1996 | 1.1188 | 32.4208 | -90 | 147.5843
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 1.199 | 1.1382 | 31.5194 | -90.0529 | 147.6902

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98734 | 1 | 0.99008 | 30.2431 | -90 | 149.4864
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9379 | 1 | 0.95518 | 31.0422 | -90 | 147.2767
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 1 | 0.92465 | 32.8674 | -90 | 147.5862
Bus_3 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 1 | 0.92465 | 32.8674 | -90 | 147.5862

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98734 | 1 | 0.99008 | 30.2431 | -90 | 149.4864
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9379 | 1 | 0.95518 | 31.0422 | -90 | 147.2767
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 1 | 0.92465 | 32.8674 | -90 | 147.5862
Bus_3 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 1 | 0.92465 | 32.8674 | -90 | 147.5862

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98994 | 1 | 0.99321 | 30.1197 | -90 | 149.5568
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95088 | 1 | 0.96974 | 30.4495 | -90 | 147.705
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 1 | 0.94595 | 31.7723 | -90 | 147.7811
Bus_3 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 1 | 0.94595 | 31.7723 | -90 | 147.7811

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98994 | 1 | 0.99321 | 30.1197 | -90 | 149.5568
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95088 | 1 | 0.96974 | 30.4495 | -90 | 147.705
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 1 | 0.94595 | 31.7723 | -90 | 147.7811
Bus_3 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 1 | 0.94595 | 31.7723 | -90 | 147.7811

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.97311 | 1.0624 | 26.605 | -91.7038 | 152.859
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 0.47845 | 0.92077 | 12.0329 | -113.0323 | 166.8626
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.24509 | 0.96032 | 6.4289 | -113.1798 | 173.6086
Bus_3 | 0 | 3.2409 | 3.3018 | 0 | 37.4224 | 38.1264 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.006 | 0 | 1.006 | 0.31929 | 0 | -179.6807
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.25683 | 0.9675 | 6.3672 | -113.4545 | 173.0523

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.97311 | 1.0624 | 26.605 | -91.7038 | 152.859
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 0.47845 | 0.92077 | 12.0329 | -113.0323 | 166.8626
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.24509 | 0.96032 | 6.4289 | -113.1798 | 173.6086
Bus_3 | 0 | 3.2409 | 3.3018 | 0 | 37.4224 | 38.1264 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.006 | 0 | 1.006 | 0.31929 | 0 | -179.6807
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.25683 | 0.9675 | 6.3672 | -113.4545 | 173.0523

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0697 | 1.0885 | 28.8787 | -91.2404 | 150.6603
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1632 | 0.95525 | 1.0377 | 24.5149 | -97.8189 | 153.4566
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0.88774 | 1.0363 | 22.4178 | -98.5351 | 155.1397
Bus_3 | 0 | 1.0956 | 1.2121 | 0 | 12.6511 | 13.9956 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1466 | 0.80931 | 1.0262 | 20.5075 | -99.0861 | 157.2132
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0.89879 | 1.0461 | 22.2054 | -98.8001 | 154.7755

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0697 | 1.0885 | 28.8787 | -91.2404 | 150.6603
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1632 | 0.95525 | 1.0377 | 24.5149 | -97.8189 | 153.4566
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0.88774 | 1.0363 | 22.4178 | -98.5351 | 155.1397
Bus_3 | 0 | 1.0956 | 1.2121 | 0 | 12.6511 | 13.9956 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1466 | 0.80931 | 1.0262 | 20.5075 | -99.0861 | 157.2132
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0.89879 | 1.0461 | 22.2054 | -98.8001 | 154.7755

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99274 | 0.89251 | 0.94881 | 26.6248 | -93.2194 | 151.9474
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 0.55611 | 0.75554 | 13.6651 | -118.9937 | 160.8939
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91821 | 0.27805 | 0.78432 | 7.7215 | -118.9937 | 171.2112
Bus_3 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91821 | 0.27805 | 0.78432 | 7.7215 | -118.9937 | 171.2112

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99274 | 0.89251 | 0.94881 | 26.6248 | -93.2194 | 151.9474
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 0.55611 | 0.75554 | 13.6651 | -118.9937 | 160.8939
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91821 | 0.27805 | 0.78432 | 7.7215 | -118.9937 | 171.2112
Bus_3 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91821 | 0.27805 | 0.78432 | 7.7215 | -118.9937 | 171.2112

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9987 | 0.96312 | 0.97765 | 28.7655 | -91.4868 | 150.4474
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0.83671 | 0.89051 | 24.0311 | -98.9447 | 152.0118
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0.7349 | 0.87751 | 22.1939 | -97.416 | 155.4651
Bus_3 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0.7349 | 0.87751 | 22.1939 | -97.416 | 155.4651

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9987 | 0.96312 | 0.97765 | 28.7655 | -91.4868 | 150.4474
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0.83671 | 0.89051 | 24.0311 | -98.9447 | 152.0118
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0.7349 | 0.87751 | 22.1939 | -97.416 | 155.4651
Bus_3 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0.7349 | 0.87751 | 22.1939 | -97.416 | 155.4651