## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.6432 | 160.8453 | 0.52568 | 2.8839 | 0 | 79.6695
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | -23.5598
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | -23.5598
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | -23.4008

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.6432 | 160.8453 | 0.52568 | 2.8839 | 0 | 79.6695
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | -23.5598
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | -23.5598
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | -23.4008

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.4138 | 48.9749 | 0.52568 | 2.8839 | 0.86576 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | -9.9058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | -9.9058
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93217 | -9.8674

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.4138 | 48.9749 | 0.52568 | 2.8839 | 0.86576 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | -9.9058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | -9.9058
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93217 | -9.8674

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6858 | 127.6791 | 0.67736 | 3.0588 | 0 | 77.5133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | -35.3518

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6858 | 127.6791 | 0.67736 | 3.0588 | 0 | 77.5133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | -35.3518

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1714 | 40.5771 | 0.67736 | 3.0588 | 0.71731 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78449 | -10.0787

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1714 | 40.5771 | 0.67736 | 3.0588 | 0.71731 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78449 | -10.0787

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9698 | 3.9698 | 0 | 45.8391 | 45.8391 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.036 | 0 | 1.036 | 2.5636 | 0 | -177.4364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0.11591 | 1.0225 | 4.9964 | -120.3287 | 179.6896
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0.11591 | 1.0225 | 4.9964 | -120.3287 | 179.6896
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0.1727 | 1.0168 | 6.1188 | -120.1426 | 178.2478

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9698 | 3.9698 | 0 | 45.8391 | 45.8391 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.036 | 0 | 1.036 | 2.5636 | 0 | -177.4364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0.11591 | 1.0225 | 4.9964 | -120.3287 | 179.6896
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0.11591 | 1.0225 | 4.9964 | -120.3287 | 179.6896
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0.1727 | 1.0168 | 6.1188 | -120.1426 | 178.2478

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.9118 | 1.9118 | 0 | 22.0751 | 22.0751 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.1706 | 0.67591 | 0.96844 | 17.2195 | -106.9695 | 161.9571
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0.73787 | 0.98318 | 18.1376 | -106.8087 | 160.173
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0.73787 | 0.98318 | 18.1376 | -106.8087 | 160.173
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.76818 | 0.99076 | 18.5746 | -106.7206 | 159.3158

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.9118 | 1.9118 | 0 | 22.0751 | 22.0751 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.1706 | 0.67591 | 0.96844 | 17.2195 | -106.9695 | 161.9571
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0.73787 | 0.98318 | 18.1376 | -106.8087 | 160.173
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0.73787 | 0.98318 | 18.1376 | -106.8087 | 160.173
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.76818 | 0.99076 | 18.5746 | -106.7206 | 159.3158

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1659 | 3.1659 | 0 | 36.5568 | 36.5568 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.87542 | 0 | 0.87542 | 2.9342 | 0 | -177.0658
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0.20319 | 0.81911 | 7.517 | -132.9522 | 178.4325

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1659 | 3.1659 | 0 | 36.5568 | 36.5568 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.87542 | 0 | 0.87542 | 2.9342 | 0 | -177.0658
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0.20319 | 0.81911 | 7.517 | -132.9522 | 178.4325

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.5683 | 1.5683 | 0 | 18.1087 | 18.1087 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.98547 | 0.55446 | 0.81988 | 16.9829 | -106.7193 | 162.7461
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.6544 | 0.81839 | 19.3089 | -107.8618 | 159.7281

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.5683 | 1.5683 | 0 | 18.1087 | 18.1087 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.98547 | 0.55446 | 0.81988 | 16.9829 | -106.7193 | 162.7461
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.6544 | 0.81839 | 19.3089 | -107.8618 | 159.7281

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.6316 | 0 | 0 | 53.4809 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.64337 | 1.1885 | 0.71955 | 60.6084 | -88.2386 | 119.3133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65653 | 1.205 | 0.7869 | 54.5652 | -88.4466 | 121.684
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65653 | 1.205 | 0.7869 | 54.5652 | -88.4466 | 121.684
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66581 | 1.2129 | 0.82009 | 51.7076 | -88.5469 | 122.7245

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.6316 | 0 | 0 | 53.4809 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.64337 | 1.1885 | 0.71955 | 60.6084 | -88.2386 | 119.3133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65653 | 1.205 | 0.7869 | 54.5652 | -88.4466 | 121.684
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65653 | 1.205 | 0.7869 | 54.5652 | -88.4466 | 121.684
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66581 | 1.2129 | 0.82009 | 51.7076 | -88.5469 | 122.7245

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.4123 | 0 | 0 | 16.3082 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.96396 | 1.1767 | 1.0839 | 30.6897 | -89.4499 | 140.8246
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009 | 1.189 | 1.112 | 29.6856 | -89.7618 | 141.0749
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009 | 1.189 | 1.112 | 29.6856 | -89.7618 | 141.0749
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.195 | 1.1256 | 29.2149 | -89.9143 | 141.1964

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.4123 | 0 | 0 | 16.3082 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.96396 | 1.1767 | 1.0839 | 30.6897 | -89.4499 | 140.8246
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009 | 1.189 | 1.112 | 29.6856 | -89.7618 | 141.0749
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009 | 1.189 | 1.112 | 29.6856 | -89.7618 | 141.0749
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.195 | 1.1256 | 29.2149 | -89.9143 | 141.1964

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.4883 | 0 | 0 | 40.2791 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.55177 | 1.0043 | 0.63493 | 57.0833 | -88.1021 | 121.6431
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55281 | 1.0142 | 0.74712 | 46.0083 | -87.7847 | 124.4986

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.4883 | 0 | 0 | 40.2791 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.55177 | 1.0043 | 0.63493 | 57.0833 | -88.1021 | 121.6431
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55281 | 1.0142 | 0.74712 | 46.0083 | -87.7847 | 124.4986

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1496 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.81378 | 0.99717 | 0.91303 | 31.0815 | -89.3883 | 140.8054
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.99947 | 0.94925 | 29.3127 | -89.2177 | 141.6381

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1496 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.81378 | 0.99717 | 0.91303 | 31.0815 | -89.3883 | 140.8054
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.99947 | 0.94925 | 29.3127 | -89.2177 | 141.6381

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.8823 | 4.3653 | 0 | 56.3755 | 50.4066 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.68635 | 0 | 0.68635 | -0.29285 | 0 | 179.7071
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75956 | 0.11708 | 0.70725 | 2.6734 | -117.8873 | 174.4779
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75956 | 0.11708 | 0.70725 | 2.6734 | -117.8873 | 174.4779
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79569 | 0.17439 | 0.71962 | 3.9469 | -117.714 | 172.0431

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.8823 | 4.3653 | 0 | 56.3755 | 50.4066 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 0.68635 | 0 | 0.68635 | -0.29285 | 0 | 179.7071
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75956 | 0.11708 | 0.70725 | 2.6734 | -117.8873 | 174.4779
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75956 | 0.11708 | 0.70725 | 2.6734 | -117.8873 | 174.4779
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79569 | 0.17439 | 0.71962 | 3.9469 | -117.714 | 172.0431

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4366 | 1.3887 | 0 | 16.5887 | 16.0358 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.0795 | 0.86709 | 0.96567 | 21.2035 | -100.5293 | 151.4131
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0.91126 | 0.9922 | 21.5577 | -100.5774 | 150.5055
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0.91126 | 0.9922 | 21.5577 | -100.5774 | 150.5055
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0.93283 | 1.0053 | 21.727 | -100.5907 | 150.0796

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4366 | 1.3887 | 0 | 16.5887 | 16.0358 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26953 | 3.0013 | 1.0795 | 0.86709 | 0.96567 | 21.2035 | -100.5293 | 151.4131
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0.91126 | 0.9922 | 21.5577 | -100.5774 | 150.5055
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0.91126 | 0.9922 | 21.5577 | -100.5774 | 150.5055
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0.93283 | 1.0053 | 21.727 | -100.5907 | 150.0796

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8247 | 3.3237 | 0 | 44.1636 | 38.3791 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.61321 | 0 | 0.61321 | -0.36538 | 0 | 179.6346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74052 | 0.20422 | 0.61468 | 4.05 | -130.5161 | 170.3577

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8247 | 3.3237 | 0 | 44.1636 | 38.3791 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.61321 | 0 | 0.61321 | -0.36538 | 0 | 179.6346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74052 | 0.20422 | 0.61468 | 4.05 | -130.5161 | 170.3577

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1808 | 1.1409 | 0 | 13.6343 | 13.1736 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.91009 | 0.71929 | 0.8128 | 21.0711 | -100.4767 | 152.1187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94896 | 0.78482 | 0.83806 | 22.1581 | -100.9734 | 150.5096

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1808 | 1.1409 | 0 | 13.6343 | 13.1736 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.91009 | 0.71929 | 0.8128 | 21.0711 | -100.4767 | 152.1187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94896 | 0.78482 | 0.83806 | 22.1581 | -100.9734 | 150.5096