## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 1.1084 | 1.072 | 29.9977 | -89.8947 | 146.305 | 0
Bus_1 | 4.5543 | 0 | 0 | 52.5891 | 0 | 0 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.7201 | 1.1437 | 1.0297 | 28.3765 | -89.3471 | 128.8973 | 4.5543
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76457 | 1.158 | 1.0682 | 26.6549 | -89.6439 | 130.2723 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78705 | 1.1652 | 1.0877 | 25.8674 | -89.7895 | 130.9232 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78705 | 1.1652 | 1.0877 | 25.8674 | -89.7895 | 130.9232 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 1.1084 | 1.072 | 29.9977 | -89.8947 | 146.305 | 0
Bus_1 | 4.5543 | 0 | 0 | 52.5891 | 0 | 0 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.7201 | 1.1437 | 1.0297 | 28.3765 | -89.3471 | 128.8973 | 4.5543
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76457 | 1.158 | 1.0682 | 26.6549 | -89.6439 | 130.2723 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78705 | 1.1652 | 1.0877 | 25.8674 | -89.7895 | 130.9232 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78705 | 1.1652 | 1.0877 | 25.8674 | -89.7895 | 130.9232 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.1089 | 1.0998 | 29.8651 | -89.9884 | 148.8794 | 0
Bus_1 | 1.3308 | 0 | 0 | 15.3663 | 0 | 0 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0245 | 1.1467 | 1.1096 | 29.0237 | -89.8171 | 144.159 | 1.3308
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 1.1599 | 1.1314 | 28.3033 | -90.2626 | 144.0941 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1666 | 1.1424 | 27.9546 | -90.4816 | 144.0625 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1666 | 1.1424 | 27.9546 | -90.4816 | 144.0625 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.1089 | 1.0998 | 29.8651 | -89.9884 | 148.8794 | 0
Bus_1 | 1.3308 | 0 | 0 | 15.3663 | 0 | 0 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0245 | 1.1467 | 1.1096 | 29.0237 | -89.8171 | 144.159 | 1.3308
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 1.1599 | 1.1314 | 28.3033 | -90.2626 | 144.0941 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1666 | 1.1424 | 27.9546 | -90.4816 | 144.0625 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1666 | 1.1424 | 27.9546 | -90.4816 | 144.0625 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92606 | 0.99843 | 0.97922 | 29.085 | -89.8822 | 145.951 | 0
Bus_1 | 3.7714 | 0 | 0 | 43.5483 | 0 | 0 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.65214 | 0.99194 | 0.96686 | 22.0619 | -89.4498 | 129.4168 | 3.7714
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69486 | 0.9937 | 0.99894 | 20.8844 | -89.119 | 131.6975 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.99459 | 1.0155 | 20.3484 | -88.954 | 132.783 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.99459 | 1.0155 | 20.3484 | -88.954 | 132.783 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92606 | 0.99843 | 0.97922 | 29.085 | -89.8822 | 145.951 | 0
Bus_1 | 3.7714 | 0 | 0 | 43.5483 | 0 | 0 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.65214 | 0.99194 | 0.96686 | 22.0619 | -89.4498 | 129.4168 | 3.7714
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69486 | 0.9937 | 0.99894 | 20.8844 | -89.119 | 131.6975 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.99459 | 1.0155 | 20.3484 | -88.954 | 132.783 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.99459 | 1.0155 | 20.3484 | -88.954 | 132.783 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97737 | 0.99957 | 0.99187 | 29.822 | -89.9627 | 148.8203 | 0
Bus_1 | 1.1406 | 0 | 0 | 13.1702 | 0 | 0 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.89162 | 0.99774 | 0.97007 | 28.6917 | -89.8259 | 144.0378 | 1.1406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90354 | 0.99837 | 0.98286 | 28.2765 | -89.7283 | 144.5304 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0.99868 | 0.98928 | 28.073 | -89.6795 | 144.7719 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0.99868 | 0.98928 | 28.073 | -89.6795 | 144.7719 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97737 | 0.99957 | 0.99187 | 29.822 | -89.9627 | 148.8203 | 0
Bus_1 | 1.1406 | 0 | 0 | 13.1702 | 0 | 0 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.89162 | 0.99774 | 0.97007 | 28.6917 | -89.8259 | 144.0378 | 1.1406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90354 | 0.99837 | 0.98286 | 28.2765 | -89.7283 | 144.5304 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0.99868 | 0.98928 | 28.073 | -89.6795 | 144.7719 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0.99868 | 0.98928 | 28.073 | -89.6795 | 144.7719 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.89093 | 1.054 | 24.7055 | -89.286 | 154.1481 | 0
Bus_1 | 0 | 7.3734 | 5.1562 | 0 | 85.1405 | 59.5384 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.90912 | 0 | 0.90912 | -4.8559 | 0 | 175.1441 | 3.0444
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96385 | 0.11261 | 0.91671 | -1.6014 | -119.4273 | 172.162 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228 | 0.16891 | 0.92142 | -0.11115 | -119.4273 | 170.6913 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228 | 0.16891 | 0.92142 | -0.11115 | -119.4273 | 170.6913 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.89093 | 1.054 | 24.7055 | -89.286 | 154.1481 | 0
Bus_1 | 0 | 7.3734 | 5.1562 | 0 | 85.1405 | 59.5384 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.90912 | 0 | 0.90912 | -4.8559 | 0 | 175.1441 | 3.0444
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96385 | 0.11261 | 0.91671 | -1.6014 | -119.4273 | 172.162 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228 | 0.16891 | 0.92142 | -0.11115 | -119.4273 | 170.6913 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228 | 0.16891 | 0.92142 | -0.11115 | -119.4273 | 170.6913 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0681 | 1.0846 | 28.7099 | -91.2539 | 150.1541 | 0
Bus_1 | 0 | 1.553 | 1.3581 | 0 | 17.933 | 15.6817 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1093 | 0.94701 | 1.0185 | 23.2652 | -97.9845 | 150.6194 | 1.1567
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0.98182 | 1.0403 | 23.3731 | -98.1972 | 149.8477 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.99923 | 1.0512 | 23.4254 | -98.298 | 149.4738 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.99923 | 1.0512 | 23.4254 | -98.298 | 149.4738 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0681 | 1.0846 | 28.7099 | -91.2539 | 150.1541 | 0
Bus_1 | 0 | 1.553 | 1.3581 | 0 | 17.933 | 15.6817 | 5.0251 | 3.2278 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1093 | 0.94701 | 1.0185 | 23.2652 | -97.9845 | 150.6194 | 1.1567
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0.98182 | 1.0403 | 23.3731 | -98.1972 | 149.8477 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.99923 | 1.0512 | 23.4254 | -98.298 | 149.4738 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.99923 | 1.0512 | 23.4254 | -98.298 | 149.4738 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93146 | 0.79367 | 0.95328 | 24.2422 | -89.2249 | 154.4503 | 0
Bus_1 | 0 | 6.2874 | 4.2408 | 0 | 72.6011 | 48.9689 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.81805 | 0 | 0.81805 | -5.0607 | 0 | 174.9393 | 2.3414
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88308 | 0.13122 | 0.80396 | -0.76364 | -131.3235 | 172.1134 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91726 | 0.19683 | 0.79767 | 1.1511 | -131.3235 | 170.6648 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91726 | 0.19683 | 0.79767 | 1.1511 | -131.3235 | 170.6648 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93146 | 0.79367 | 0.95328 | 24.2422 | -89.2249 | 154.4503 | 0
Bus_1 | 0 | 6.2874 | 4.2408 | 0 | 72.6011 | 48.9689 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.81805 | 0 | 0.81805 | -5.0607 | 0 | 174.9393 | 2.3414
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88308 | 0.13122 | 0.80396 | -0.76364 | -131.3235 | 172.1134 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91726 | 0.19683 | 0.79767 | 1.1511 | -131.3235 | 170.6648 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91726 | 0.19683 | 0.79767 | 1.1511 | -131.3235 | 170.6648 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0.95987 | 0.97727 | 28.6058 | -91.2695 | 150.211 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3791 | 1.1178 | 0 | 15.9249 | 12.9076 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.96501 | 0.81815 | 0.8893 | 22.9203 | -97.9317 | 150.752 | 0.97373
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.84747 | 0.89936 | 23.6377 | -97.981 | 150.2758 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.86213 | 0.90442 | 23.9877 | -98.0043 | 150.0417 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.86213 | 0.90442 | 23.9877 | -98.0043 | 150.0417 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0.95987 | 0.97727 | 28.6058 | -91.2695 | 150.211 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3791 | 1.1178 | 0 | 15.9249 | 12.9076 | 6.6691 | 2.0863 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.96501 | 0.81815 | 0.8893 | 22.9203 | -97.9317 | 150.752 | 0.97373
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.84747 | 0.89936 | 23.6377 | -97.981 | 150.2758 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.86213 | 0.90442 | 23.9877 | -98.0043 | 150.0417 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.86213 | 0.90442 | 23.9877 | -98.0043 | 150.0417 | 0