## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.1099 | 1.0684 | 31.0429 | -89.7665 | 147.8845 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84079 | 1.1512 | 0.96595 | 35.912 | -88.6813 | 137.0881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80205 | 1.1702 | 0.88644 | 41.925 | -88.8883 | 134.3304 | 0
Bus_3 | 3.7874 | 0 | 0 | 43.7328 | 0 | 0 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.76244 | 1.1807 | 0.78354 | 50.1758 | -88.9503 | 130.6016 | 3.7874
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81571 | 1.1788 | 0.91263 | 40.4258 | -89.0285 | 134.6119 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.1099 | 1.0684 | 31.0429 | -89.7665 | 147.8845 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84079 | 1.1512 | 0.96595 | 35.912 | -88.6813 | 137.0881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80205 | 1.1702 | 0.88644 | 41.925 | -88.8883 | 134.3304 | 0
Bus_3 | 3.7874 | 0 | 0 | 43.7328 | 0 | 0 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.76244 | 1.1807 | 0.78354 | 50.1758 | -88.9503 | 130.6016 | 3.7874
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81571 | 1.1788 | 0.91263 | 40.4258 | -89.0285 | 134.6119 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 1.109 | 1.1001 | 30.05 | -89.8675 | 149.1484 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 1.1468 | 1.1078 | 30.0924 | -89.202 | 145.5602 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 1.1625 | 1.0929 | 30.8653 | -89.4937 | 144.2509 | 0
Bus_3 | 1.3027 | 0 | 0 | 15.0422 | 0 | 0 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99374 | 1.1709 | 1.0653 | 32.1281 | -89.5976 | 142.9117 | 1.3027
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.1699 | 1.1062 | 30.4269 | -89.6757 | 144.2293 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 1.109 | 1.1001 | 30.05 | -89.8675 | 149.1484 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 1.1468 | 1.1078 | 30.0924 | -89.202 | 145.5602 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 1.1625 | 1.0929 | 30.8653 | -89.4937 | 144.2509 | 0
Bus_3 | 1.3027 | 0 | 0 | 15.0422 | 0 | 0 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99374 | 1.1709 | 1.0653 | 32.1281 | -89.5976 | 142.9117 | 1.3027
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.1699 | 1.1062 | 30.4269 | -89.6757 | 144.2293 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 1.0007 | 0.97238 | 30.4194 | -89.8293 | 147.6723 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75382 | 1.0027 | 0.89479 | 31.5848 | -89.167 | 137.2182 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70812 | 1.0092 | 0.78541 | 40.1736 | -89.0129 | 135.319 | 0
Bus_3 | 2.939 | 0 | 0 | 33.9363 | 0 | 0 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.67987 | 1.0136 | 0.65257 | 51.5631 | -88.9537 | 132.5338 | 2.939
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71284 | 1.0115 | 0.81015 | 38.4306 | -88.9194 | 135.4644 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 1.0007 | 0.97238 | 30.4194 | -89.8293 | 147.6723 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75382 | 1.0027 | 0.89479 | 31.5848 | -89.167 | 137.2182 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70812 | 1.0092 | 0.78541 | 40.1736 | -89.0129 | 135.319 | 0
Bus_3 | 2.939 | 0 | 0 | 33.9363 | 0 | 0 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.67987 | 1.0136 | 0.65257 | 51.5631 | -88.9537 | 132.5338 | 2.939
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71284 | 1.0115 | 0.81015 | 38.4306 | -88.9194 | 135.4644 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98154 | 0.99998 | 0.99361 | 29.8819 | -89.9363 | 149.0529 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91144 | 0.99963 | 0.97597 | 29.0937 | -89.6927 | 145.2398 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88237 | 1.0017 | 0.9374 | 31.1242 | -89.6038 | 144.4083 | 0
Bus_3 | 1.0675 | 0 | 0 | 12.3259 | 0 | 0 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85021 | 1.0031 | 0.89019 | 33.7473 | -89.56 | 143.3986 | 1.0675
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88695 | 1.0023 | 0.94629 | 30.6968 | -89.5589 | 144.5005 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98154 | 0.99998 | 0.99361 | 29.8819 | -89.9363 | 149.0529 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91144 | 0.99963 | 0.97597 | 29.0937 | -89.6927 | 145.2398 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88237 | 1.0017 | 0.9374 | 31.1242 | -89.6038 | 144.4083 | 0
Bus_3 | 1.0675 | 0 | 0 | 12.3259 | 0 | 0 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85021 | 1.0031 | 0.89019 | 33.7473 | -89.56 | 143.3986 | 1.0675
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88695 | 1.0023 | 0.94629 | 30.6968 | -89.5589 | 144.5005 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0.9777 | 1.045 | 27.1194 | -91.745 | 152.1 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99942 | 0.50193 | 0.81854 | 13.0879 | -112.2829 | 163.0867 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92018 | 0.27616 | 0.81331 | 8.4952 | -112.4744 | 171.5689 | 0
Bus_3 | 0 | 4.6593 | 4.5338 | 0 | 53.8006 | 52.352 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.82087 | 0 | 0.82087 | 1.8395 | 0 | -178.1605 | 3.1143
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 0.32655 | 0.82303 | 9.4077 | -112.7686 | 169.7849 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0.9777 | 1.045 | 27.1194 | -91.745 | 152.1 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99942 | 0.50193 | 0.81854 | 13.0879 | -112.2829 | 163.0867 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92018 | 0.27616 | 0.81331 | 8.4952 | -112.4744 | 171.5689 | 0
Bus_3 | 0 | 4.6593 | 4.5338 | 0 | 53.8006 | 52.352 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.82087 | 0 | 0.82087 | 1.8395 | 0 | -178.1605 | 3.1143
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 0.32655 | 0.82303 | 9.4077 | -112.7686 | 169.7849 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0772 | 1.0866 | 29.1411 | -91.0358 | 150.1589 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 0.99106 | 1.0291 | 25.5639 | -96.2863 | 150.6724 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1018 | 0.9383 | 1.0132 | 24.1885 | -96.909 | 151.7194 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3446 | 1.387 | 0 | 15.5257 | 16.0154 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.076 | 0.86615 | 0.98562 | 22.7108 | -97.4519 | 153.2647 | 1.2089
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.95781 | 1.0254 | 24.2393 | -97.0625 | 151.2848 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0772 | 1.0866 | 29.1411 | -91.0358 | 150.1589 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 0.99106 | 1.0291 | 25.5639 | -96.2863 | 150.6724 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1018 | 0.9383 | 1.0132 | 24.1885 | -96.909 | 151.7194 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3446 | 1.387 | 0 | 15.5257 | 16.0154 | 1.6426 | 5.0091 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.076 | 0.86615 | 0.98562 | 22.7108 | -97.4519 | 153.2647 | 1.2089
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.95781 | 1.0254 | 24.2393 | -97.0625 | 151.2848 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98089 | 0.89901 | 0.93831 | 27.0394 | -93.2651 | 151.2275 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.5855 | 0.70061 | 14.708 | -117.8091 | 156.6852 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83981 | 0.3199 | 0.68633 | 10.4309 | -118.3549 | 169.1267 | 0
Bus_3 | 0 | 3.5307 | 3.6784 | 0 | 40.7688 | 42.4746 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.71024 | 0 | 0.71024 | 3.5378 | 0 | -176.4622 | 2.4122
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86949 | 0.37425 | 0.68742 | 11.3909 | -119.2088 | 166.974 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98089 | 0.89901 | 0.93831 | 27.0394 | -93.2651 | 151.2275 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.5855 | 0.70061 | 14.708 | -117.8091 | 156.6852 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83981 | 0.3199 | 0.68633 | 10.4309 | -118.3549 | 169.1267 | 0
Bus_3 | 0 | 3.5307 | 3.6784 | 0 | 40.7688 | 42.4746 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.71024 | 0 | 0.71024 | 3.5378 | 0 | -176.4622 | 2.4122
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86949 | 0.37425 | 0.68742 | 11.3909 | -119.2088 | 166.974 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99518 | 0.97393 | 0.97986 | 29.0664 | -91.2606 | 149.9812 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98339 | 0.88514 | 0.90278 | 25.3574 | -97.148 | 149.5803 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | 0.80716 | 0.87504 | 24.3917 | -96.4282 | 152.0041 | 0
Bus_3 | 0 | 1.094 | 1.1531 | 0 | 12.6324 | 13.3151 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90263 | 0.71367 | 0.84416 | 23.1263 | -95.2069 | 155.0411 | 0.98914
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95712 | 0.82291 | 0.8802 | 24.5927 | -96.7131 | 151.5779 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99518 | 0.97393 | 0.97986 | 29.0664 | -91.2606 | 149.9812 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98339 | 0.88514 | 0.90278 | 25.3574 | -97.148 | 149.5803 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | 0.80716 | 0.87504 | 24.3917 | -96.4282 | 152.0041 | 0
Bus_3 | 0 | 1.094 | 1.1531 | 0 | 12.6324 | 13.3151 | 1.9894 | 5.5425 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90263 | 0.71367 | 0.84416 | 23.1263 | -95.2069 | 155.0411 | 0.98914
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95712 | 0.82291 | 0.8802 | 24.5927 | -96.7131 | 151.5779 | 0