## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4684e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4684e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.1 | 1.0921 | 29.7937 | -90 | 148.8525
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98074 | 1.1 | 1.0698 | 28.4376 | -90 | 143.7227
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 1.1 | 1.0382 | 29.491 | -90 | 142.2379
Bus_3 | 1.0608 | 0 | 0 | 12.2495 | 0 | 0 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90552 | 1.1 | 1.0074 | 30.6319 | -90 | 140.6613
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 1.1 | 1.0382 | 29.491 | -90 | 142.2379

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.1 | 1.0921 | 29.7937 | -90 | 148.8525
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98074 | 1.1 | 1.0698 | 28.4376 | -90 | 143.7227
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 1.1 | 1.0382 | 29.491 | -90 | 142.2379
Bus_3 | 1.0608 | 0 | 0 | 12.2495 | 0 | 0 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90552 | 1.1 | 1.0074 | 30.6319 | -90 | 140.6613
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 1.1 | 1.0382 | 29.491 | -90 | 142.2379

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.1 | 1.0949 | 29.8727 | -90 | 149.281
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 1.1 | 1.0793 | 29.0675 | -90 | 146.0954
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 1.1 | 1.0587 | 29.7086 | -90 | 145.2277
Bus_3 | 0.66695 | 0 | 0 | 7.7013 | 0 | 0 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97773 | 1.1 | 1.0383 | 30.3806 | -90 | 144.3257
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 1.1 | 1.0587 | 29.7086 | -90 | 145.2277

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.1 | 1.0949 | 29.8727 | -90 | 149.281
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 1.1 | 1.0793 | 29.0675 | -90 | 146.0954
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 1.1 | 1.0587 | 29.7086 | -90 | 145.2277
Bus_3 | 0.66695 | 0 | 0 | 7.7013 | 0 | 0 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97773 | 1.1 | 1.0383 | 30.3806 | -90 | 144.3257
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 1.1 | 1.0587 | 29.7086 | -90 | 145.2277

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98073 | 1 | 0.99596 | 29.6348 | -90 | 148.8589
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90903 | 1 | 0.98929 | 27.79 | -90 | 144.379
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 1 | 0.94879 | 29.5017 | -90 | 142.9643
Bus_3 | 0.81124 | 0 | 0 | 9.3674 | 0 | 0 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83224 | 1 | 0.90891 | 31.3715 | -90 | 141.4244
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 1 | 0.94879 | 29.5017 | -90 | 142.9643

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98073 | 1 | 0.99596 | 29.6348 | -90 | 148.8589
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90903 | 1 | 0.98929 | 27.79 | -90 | 144.379
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 1 | 0.94879 | 29.5017 | -90 | 142.9643
Bus_3 | 0.81124 | 0 | 0 | 9.3674 | 0 | 0 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83224 | 1 | 0.90891 | 31.3715 | -90 | 141.4244
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 1 | 0.94879 | 29.5017 | -90 | 142.9643

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98689 | 1 | 0.99659 | 29.7948 | -90 | 149.2453
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 1 | 0.98849 | 28.7551 | -90 | 146.2703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1 | 0.96005 | 29.9558 | -90 | 145.4726
Bus_3 | 0.54337 | 0 | 0 | 6.2743 | 0 | 0 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88849 | 1 | 0.93181 | 31.2231 | -90 | 144.6263
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1 | 0.96005 | 29.9558 | -90 | 145.4726

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98689 | 1 | 0.99659 | 29.7948 | -90 | 149.2453
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 1 | 0.98849 | 28.7551 | -90 | 146.2703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1 | 0.96005 | 29.9558 | -90 | 145.4726
Bus_3 | 0.54337 | 0 | 0 | 6.2743 | 0 | 0 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88849 | 1 | 0.93181 | 31.2231 | -90 | 144.6263
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1 | 0.96005 | 29.9558 | -90 | 145.4726

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0.97175 | 1.0545 | 26.5622 | -91.6823 | 152.2883
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.47113 | 0.87035 | 10.5701 | -113.1798 | 163.8209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0.23557 | 0.8809 | 4.7799 | -113.1798 | 171.1174
Bus_3 | 0 | 3.1668 | 2.8465 | 0 | 36.5676 | 32.8683 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90527 | 0 | 0.90527 | -1.869 | 0 | 178.131
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0.23557 | 0.8809 | 4.7799 | -113.1798 | 171.1174

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0.97175 | 1.0545 | 26.5622 | -91.6823 | 152.2883
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.47113 | 0.87035 | 10.5701 | -113.1798 | 163.8209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0.23557 | 0.8809 | 4.7799 | -113.1798 | 171.1174
Bus_3 | 0 | 3.1668 | 2.8465 | 0 | 36.5676 | 32.8683 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90527 | 0 | 0.90527 | -1.869 | 0 | 178.131
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0.23557 | 0.8809 | 4.7799 | -113.1798 | 171.1174

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 1.0603 | 1.0785 | 28.7334 | -91.2554 | 150.3543
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 0.90694 | 0.98574 | 23.2321 | -98.4298 | 151.685
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.82453 | 0.96298 | 21.4109 | -98.7252 | 153.6374
Bus_3 | 0 | 1.1223 | 1.0237 | 0 | 12.9587 | 11.8209 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0343 | 0.74213 | 0.94138 | 19.4933 | -99.0862 | 155.6819
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.82453 | 0.96298 | 21.4109 | -98.7252 | 153.6374

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 1.0603 | 1.0785 | 28.7334 | -91.2554 | 150.3543
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 0.90694 | 0.98574 | 23.2321 | -98.4298 | 151.685
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.82453 | 0.96298 | 21.4109 | -98.7252 | 153.6374
Bus_3 | 0 | 1.1223 | 1.0237 | 0 | 12.9587 | 11.8209 | 23.2244 | 18.3011 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0343 | 0.74213 | 0.94138 | 19.4933 | -99.0862 | 155.6819
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.82453 | 0.96298 | 21.4109 | -98.7252 | 153.6374

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99098 | 0.89251 | 0.95067 | 26.4214 | -93.2194 | 151.7383
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0.55611 | 0.76291 | 12.6028 | -118.9937 | 159.5699
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90894 | 0.27805 | 0.78218 | 6.2505 | -118.9937 | 169.373
Bus_3 | 0 | 2.5127 | 2.3007 | 0 | 29.0138 | 26.5663 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8229 | 0 | 0.8229 | -1.5448 | 0 | 178.4552
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90894 | 0.27805 | 0.78218 | 6.2505 | -118.9937 | 169.373

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99098 | 0.89251 | 0.95067 | 26.4214 | -93.2194 | 151.7383
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0.55611 | 0.76291 | 12.6028 | -118.9937 | 159.5699
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90894 | 0.27805 | 0.78218 | 6.2505 | -118.9937 | 169.373
Bus_3 | 0 | 2.5127 | 2.3007 | 0 | 29.0138 | 26.5663 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8229 | 0 | 0.8229 | -1.5448 | 0 | 178.4552
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90894 | 0.27805 | 0.78218 | 6.2505 | -118.9937 | 169.373

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99749 | 0.96312 | 0.97902 | 28.6304 | -91.4868 | 150.3149
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99924 | 0.83671 | 0.89746 | 23.3394 | -98.9447 | 151.3233
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95492 | 0.7349 | 0.88104 | 21.3628 | -97.416 | 154.3845
Bus_3 | 0 | 0.96019 | 0.8668 | 0 | 11.0873 | 10.009 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.91184 | 0.63377 | 0.86723 | 19.1966 | -95.3977 | 157.5526
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95492 | 0.7349 | 0.88104 | 21.3628 | -97.416 | 154.3845

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99749 | 0.96312 | 0.97902 | 28.6304 | -91.4868 | 150.3149
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99924 | 0.83671 | 0.89746 | 23.3394 | -98.9447 | 151.3233
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95492 | 0.7349 | 0.88104 | 21.3628 | -97.416 | 154.3845
Bus_3 | 0 | 0.96019 | 0.8668 | 0 | 11.0873 | 10.009 | 30.1737 | 18.1086 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.91184 | 0.63377 | 0.86723 | 19.1966 | -95.3977 | 157.5526
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95492 | 0.7349 | 0.88104 | 21.3628 | -97.416 | 154.3845