## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4713e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4713e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 1.1 | 1.0787 | 29.5812 | -90 | 147.1043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79713 | 1.1 | 1.0382 | 25.9555 | -90 | 133.6578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70226 | 1.1 | 0.97089 | 29.4895 | -90 | 129.0209
Bus_3 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70226 | 1.1 | 0.97089 | 29.4895 | -90 | 129.0209

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 1.1 | 1.0787 | 29.5812 | -90 | 147.1043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79713 | 1.1 | 1.0382 | 25.9555 | -90 | 133.6578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70226 | 1.1 | 0.97089 | 29.4895 | -90 | 129.0209
Bus_3 | 2.6829 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.61088 | 1.1 | 0.91085 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70226 | 1.1 | 0.97089 | 29.4895 | -90 | 129.0209

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 1.1 | 1.0916 | 29.813 | -90 | 148.8435
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97851 | 1.1 | 1.0672 | 28.5391 | -90 | 143.6541
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 1.1 | 1.0348 | 29.6563 | -90 | 142.1732
Bus_3 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 1.1 | 1.0348 | 29.6563 | -90 | 142.1732

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 1.1 | 1.0916 | 29.813 | -90 | 148.8435
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97851 | 1.1 | 1.0672 | 28.5391 | -90 | 143.6541
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 1.1 | 1.0348 | 29.6563 | -90 | 142.1732
Bus_3 | 1.0761 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90299 | 1.1 | 1.0031 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 1.1 | 1.0348 | 29.6563 | -90 | 142.1732

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96309 | 1 | 0.99698 | 28.9915 | -90 | 147.6678
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83022 | 1 | 1.011 | 23.6918 | -90 | 138.7636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 1 | 0.94298 | 26.5162 | -90 | 134.9097
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 1 | 0.94298 | 26.5162 | -90 | 134.9097

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96309 | 1 | 0.99698 | 28.9915 | -90 | 147.6678
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83022 | 1 | 1.011 | 23.6918 | -90 | 138.7636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 1 | 0.94298 | 26.5162 | -90 | 134.9097
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 1 | 0.94298 | 26.5162 | -90 | 134.9097

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.99555 | 29.6496 | -90 | 148.8463
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90703 | 1 | 0.98745 | 27.8569 | -90 | 144.303
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86818 | 1 | 0.94596 | 29.6468 | -90 | 142.9044
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86818 | 1 | 0.94596 | 29.6468 | -90 | 142.9044

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.99555 | 29.6496 | -90 | 148.8463
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90703 | 1 | 0.98745 | 27.8569 | -90 | 144.303
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86818 | 1 | 0.94596 | 29.6468 | -90 | 142.9044
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86818 | 1 | 0.94596 | 29.6468 | -90 | 142.9044

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.97175 | 1.0526 | 26.1691 | -91.6823 | 151.4563
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98577 | 0.47113 | 0.85157 | 7.1127 | -113.1798 | 158.5769
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 0.23557 | 0.82913 | 0.19193 | -113.1798 | 165.0742
Bus_3 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 0.23557 | 0.82913 | 0.19193 | -113.1798 | 165.0742

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.97175 | 1.0526 | 26.1691 | -91.6823 | 151.4563
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98577 | 0.47113 | 0.85157 | 7.1127 | -113.1798 | 158.5769
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 0.23557 | 0.82913 | 0.19193 | -113.1798 | 165.0742
Bus_3 | 0 | 3.7102 | 2.4883 | 0 | 42.8415 | 28.7326 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.81784 | 0 | 0.81784 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 0.23557 | 0.82913 | 0.19193 | -113.1798 | 165.0742

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0603 | 1.0773 | 28.6431 | -91.2554 | 150.0713
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 0.90694 | 0.98038 | 22.5333 | -98.4298 | 150.0412
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0.82453 | 0.94913 | 20.7369 | -98.7252 | 151.5913
Bus_3 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0.82453 | 0.94913 | 20.7369 | -98.7252 | 151.5913

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0603 | 1.0773 | 28.6431 | -91.2554 | 150.0713
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 0.90694 | 0.98038 | 22.5333 | -98.4298 | 150.0412
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0.82453 | 0.94913 | 20.7369 | -98.7252 | 151.5913
Bus_3 | 0 | 1.2592 | 1.0353 | 0 | 14.54 | 11.9544 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99036 | 0.74213 | 0.91863 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0.82453 | 0.94913 | 20.7369 | -98.7252 | 151.5913

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859 | 0.89251 | 0.95265 | 26.0728 | -93.2194 | 151.2792
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99414 | 0.55611 | 0.77007 | 10.5898 | -118.9937 | 156.7716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88106 | 0.27805 | 0.7681 | 3.5541 | -118.9937 | 165.787
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88106 | 0.27805 | 0.7681 | 3.5541 | -118.9937 | 165.787

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859 | 0.89251 | 0.95265 | 26.0728 | -93.2194 | 151.2792
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99414 | 0.55611 | 0.77007 | 10.5898 | -118.9937 | 156.7716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88106 | 0.27805 | 0.7681 | 3.5541 | -118.9937 | 165.787
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88106 | 0.27805 | 0.7681 | 3.5541 | -118.9937 | 165.787

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99435 | 0.96312 | 0.9792 | 28.5072 | -91.4868 | 150.0925
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 0.83671 | 0.89908 | 22.6171 | -98.9447 | 150.1534
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93321 | 0.7349 | 0.87455 | 20.6866 | -97.416 | 152.8491
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93321 | 0.7349 | 0.87455 | 20.6866 | -97.416 | 152.8491

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99435 | 0.96312 | 0.9792 | 28.5072 | -91.4868 | 150.0925
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 0.83671 | 0.89908 | 22.6171 | -98.9447 | 150.1534
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93321 | 0.7349 | 0.87455 | 20.6866 | -97.416 | 152.8491
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93321 | 0.7349 | 0.87455 | 20.6866 | -97.416 | 152.8491