## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.5085 | 1049.5061 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23455 | 12.9865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 1.5941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.5085 | 1049.5061 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23455 | 12.9865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 1.5941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.742 | 712.9555 | 1.37 | 12.715 | 0.41664 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465 | -11.82
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | -12.3646
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.742 | 712.9555 | 1.37 | 12.715 | 0.41664 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465 | -11.82
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | -12.3646
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7641 | 4.7641 | 0 | 302.5601 | 302.5601 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.96193 | 0 | 0.96193 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.22564 | 1.0195 | 7.8696 | -82.0885 | 175.083
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.30487 | 1.0173 | 9.551 | -93.4808 | 172.5756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7641 | 4.7641 | 0 | 302.5601 | 302.5601 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.96193 | 0 | 0.96193 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.22564 | 1.0195 | 7.8696 | -82.0885 | 175.083
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.30487 | 1.0173 | 9.551 | -93.4808 | 172.5756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 246.649 | 246.649 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0313 | 0.24965 | 0.90298 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.40699 | 0.97238 | 11.9805 | -101.5471 | 169.4142
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.48513 | 0.97961 | 13.272 | -103.7763 | 167.1003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 246.649 | 246.649 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0313 | 0.24965 | 0.90298 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.40699 | 0.97238 | 11.9805 | -101.5471 | 169.4142
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.48513 | 0.97961 | 13.272 | -103.7763 | 167.1003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4674 | 0 | 0 | 347.2234 | 0 | 0 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.64122 | 1.1102 | 0.64441 | 59.8 | -89.836 | 120.3621 | 5.4674
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7478 | 1.1529 | 0.73229 | 52.6138 | -89.0303 | 130.2924 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76465 | 1.171 | 0.79366 | 48.4275 | -89.341 | 131.0168 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77456 | 1.18 | 0.82439 | 46.408 | -89.4928 | 131.3385 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77456 | 1.18 | 0.82439 | 46.408 | -89.4928 | 131.3385 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4674 | 0 | 0 | 347.2234 | 0 | 0 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.64122 | 1.1102 | 0.64441 | 59.8 | -89.836 | 120.3621 | 5.4674
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7478 | 1.1529 | 0.73229 | 52.6138 | -89.0303 | 130.2924 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76465 | 1.171 | 0.79366 | 48.4275 | -89.341 | 131.0168 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77456 | 1.18 | 0.82439 | 46.408 | -89.4928 | 131.3385 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77456 | 1.18 | 0.82439 | 46.408 | -89.4928 | 131.3385 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.7253 | 0 | 0 | 236.5865 | 0 | 0 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.70278 | 1.1094 | 0.851 | 40.0272 | -89.8831 | 129.4222 | 3.7253
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.1487 | 0.91549 | 38.3836 | -89.2778 | 135.0426 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83755 | 1.1646 | 0.96003 | 36.0095 | -89.6071 | 135.5645 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85285 | 1.1725 | 0.98233 | 34.8852 | -89.7684 | 135.8076 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85285 | 1.1725 | 0.98233 | 34.8852 | -89.7684 | 135.8076 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.7253 | 0 | 0 | 236.5865 | 0 | 0 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.70278 | 1.1094 | 0.851 | 40.0272 | -89.8831 | 129.4222 | 3.7253
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.1487 | 0.91549 | 38.3836 | -89.2778 | 135.0426 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83755 | 1.1646 | 0.96003 | 36.0095 | -89.6071 | 135.5645 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85285 | 1.1725 | 0.98233 | 34.8852 | -89.7684 | 135.8076 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85285 | 1.1725 | 0.98233 | 34.8852 | -89.7684 | 135.8076 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3581 | 0 | 0 | 276.7754 | 0 | 0 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57885 | 1.0006 | 0.58121 | 59.7239 | -89.8083 | 120.523 | 4.3581
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65071 | 1.002 | 0.62558 | 53.5466 | -89.0671 | 130.0997 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64609 | 1.0091 | 0.69187 | 48.3484 | -88.8732 | 130.4888 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64579 | 1.0127 | 0.72503 | 45.7322 | -88.7772 | 130.6566 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64579 | 1.0127 | 0.72503 | 45.7322 | -88.7772 | 130.6566 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3581 | 0 | 0 | 276.7754 | 0 | 0 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57885 | 1.0006 | 0.58121 | 59.7239 | -89.8083 | 120.523 | 4.3581
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65071 | 1.002 | 0.62558 | 53.5466 | -89.0671 | 130.0997 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64609 | 1.0091 | 0.69187 | 48.3484 | -88.8732 | 130.4888 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64579 | 1.0127 | 0.72503 | 45.7322 | -88.7772 | 130.6566 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64579 | 1.0127 | 0.72503 | 45.7322 | -88.7772 | 130.6566 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0884 | 0 | 0 | 196.1404 | 0 | 0 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62416 | 0.99989 | 0.75324 | 41.3265 | -89.8623 | 128.7157 | 3.0884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69125 | 0.9989 | 0.77662 | 39.8463 | -89.3357 | 134.2894 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70601 | 1.0033 | 0.82269 | 36.6384 | -89.1376 | 134.9892 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 1.0055 | 0.84576 | 35.0866 | -89.0392 | 135.3105 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 1.0055 | 0.84576 | 35.0866 | -89.0392 | 135.3105 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0884 | 0 | 0 | 196.1404 | 0 | 0 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62416 | 0.99989 | 0.75324 | 41.3265 | -89.8623 | 128.7157 | 3.0884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69125 | 0.9989 | 0.77662 | 39.8463 | -89.3357 | 134.2894 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70601 | 1.0033 | 0.82269 | 36.6384 | -89.1376 | 134.9892 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 1.0055 | 0.84576 | 35.0866 | -89.0392 | 135.3105 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 1.0055 | 0.84576 | 35.0866 | -89.0392 | 135.3105 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.5016 | 5.4744 | 0 | 349.3993 | 347.6715 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.6452 | 0 | 0.6452 | 0.1669 | 0 | -179.8331 | 5.4414
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73109 | 0.22835 | 0.75956 | 11.2942 | -80.3722 | 173.806 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79626 | 0.30854 | 0.78081 | 12.3195 | -91.7645 | 169.783 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.3516 | 0.79281 | 12.7716 | -95.4422 | 167.857 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.3516 | 0.79281 | 12.7716 | -95.4422 | 167.857 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.5016 | 5.4744 | 0 | 349.3993 | 347.6715 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.6452 | 0 | 0.6452 | 0.1669 | 0 | -179.8331 | 5.4414
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73109 | 0.22835 | 0.75956 | 11.2942 | -80.3722 | 173.806 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79626 | 0.30854 | 0.78081 | 12.3195 | -91.7645 | 169.783 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.3516 | 0.79281 | 12.7716 | -95.4422 | 167.857 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.3516 | 0.79281 | 12.7716 | -95.4422 | 167.857 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.7369 | 3.7305 | 0 | 237.3259 | 236.9198 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.85179 | 0.41659 | 0.70317 | 9.4211 | -115.3402 | 160.2966 | 3.7101
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91356 | 0.54667 | 0.80977 | 15.6461 | -102.9268 | 159.2846 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95997 | 0.61601 | 0.84171 | 16.371 | -103.6947 | 157.0712 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98323 | 0.65071 | 0.85813 | 16.7078 | -104.0172 | 156.027 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98323 | 0.65071 | 0.85813 | 16.7078 | -104.0172 | 156.027 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.7369 | 3.7305 | 0 | 237.3259 | 236.9198 | 1.3965 | 12.968 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.85179 | 0.41659 | 0.70317 | 9.4211 | -115.3402 | 160.2966 | 3.7101
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91356 | 0.54667 | 0.80977 | 15.6461 | -102.9268 | 159.2846 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95997 | 0.61601 | 0.84171 | 16.371 | -103.6947 | 157.0712 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98323 | 0.65071 | 0.85813 | 16.7078 | -104.0172 | 156.027 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98323 | 0.65071 | 0.85813 | 16.7078 | -104.0172 | 156.027 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.3875 | 4.3697 | 0 | 278.6421 | 277.5134 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58265 | 0 | 0.58265 | 0.25288 | 0 | -179.7471 | 4.3256
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0.18352 | 0.66034 | 11.1005 | -75.3273 | 174.9968 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69539 | 0.26048 | 0.66176 | 11.9064 | -96.3508 | 169.956 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73163 | 0.30684 | 0.66438 | 12.2495 | -102.5096 | 167.4533 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73163 | 0.30684 | 0.66438 | 12.2495 | -102.5096 | 167.4533 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.3875 | 4.3697 | 0 | 278.6421 | 277.5134 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58265 | 0 | 0.58265 | 0.25288 | 0 | -179.7471 | 4.3256
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0.18352 | 0.66034 | 11.1005 | -75.3273 | 174.9968 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69539 | 0.26048 | 0.66176 | 11.9064 | -96.3508 | 169.956 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73163 | 0.30684 | 0.66438 | 12.2495 | -102.5096 | 167.4533 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73163 | 0.30684 | 0.66438 | 12.2495 | -102.5096 | 167.4533 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.0984 | 3.0963 | 0 | 196.7774 | 196.6439 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75437 | 0.34588 | 0.62417 | 8.6943 | -116.2782 | 161.6882 | 3.0697
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77383 | 0.43574 | 0.69186 | 14.9281 | -102.4387 | 160.9194 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0.51089 | 0.71058 | 15.9324 | -105.1299 | 157.9171 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84832 | 0.54879 | 0.72065 | 16.3904 | -106.1979 | 156.4764 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84832 | 0.54879 | 0.72065 | 16.3904 | -106.1979 | 156.4764 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.0984 | 3.0963 | 0 | 196.7774 | 196.6439 | 1.6064 | 14.7295 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75437 | 0.34588 | 0.62417 | 8.6943 | -116.2782 | 161.6882 | 3.0697
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77383 | 0.43574 | 0.69186 | 14.9281 | -102.4387 | 160.9194 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0.51089 | 0.71058 | 15.9324 | -105.1299 | 157.9171 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84832 | 0.54879 | 0.72065 | 16.3904 | -106.1979 | 156.4764 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84832 | 0.54879 | 0.72065 | 16.3904 | -106.1979 | 156.4764 | 0