## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.5085 | 1049.5061 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23455 | 12.9865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 1.5941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.5085 | 1049.5061 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23455 | 12.9865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 1.5941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36114 | -2.0835

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.742 | 712.9555 | 1.37 | 12.715 | 0.41664 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465 | -11.82
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | -12.3646
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.742 | 712.9555 | 1.37 | 12.715 | 0.41664 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465 | -11.82
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | -12.3646
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65121 | -12.5924

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7641 | 4.7641 | 0 | 302.5601 | 302.5601 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.96193 | 0 | 0.96193 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.22564 | 1.0195 | 7.8696 | -82.0885 | 175.083
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.30487 | 1.0173 | 9.551 | -93.4808 | 172.5756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7641 | 4.7641 | 0 | 302.5601 | 302.5601 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.96193 | 0 | 0.96193 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.22564 | 1.0195 | 7.8696 | -82.0885 | 175.083
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.30487 | 1.0173 | 9.551 | -93.4808 | 172.5756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.34742 | 1.017 | 10.335 | -97.1585 | 171.3191

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 246.649 | 246.649 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0313 | 0.24965 | 0.90298 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.40699 | 0.97238 | 11.9805 | -101.5471 | 169.4142
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.48513 | 0.97961 | 13.272 | -103.7763 | 167.1003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 246.649 | 246.649 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0313 | 0.24965 | 0.90298 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.40699 | 0.97238 | 11.9805 | -101.5471 | 169.4142
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.48513 | 0.97961 | 13.272 | -103.7763 | 167.1003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.52442 | 0.98382 | 13.8835 | -104.6411 | 165.957

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4621 | 0 | 0 | 346.8881 | 0 | 0 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.63982 | 1.1102 | 0.64643 | 59.6622 | -89.836 | 120.3208 | 5.4621
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74673 | 1.1528 | 0.73384 | 52.506 | -89.0304 | 130.2371 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76381 | 1.1709 | 0.79512 | 48.3217 | -89.3405 | 130.9736 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 1.1799 | 0.8258 | 46.3042 | -89.4921 | 131.3008 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 1.1799 | 0.8258 | 46.3042 | -89.4921 | 131.3008 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4621 | 0 | 0 | 346.8881 | 0 | 0 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.63982 | 1.1102 | 0.64643 | 59.6622 | -89.836 | 120.3208 | 5.4621
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74673 | 1.1528 | 0.73384 | 52.506 | -89.0304 | 130.2371 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76381 | 1.1709 | 0.79512 | 48.3217 | -89.3405 | 130.9736 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 1.1799 | 0.8258 | 46.3042 | -89.4921 | 131.3008 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 1.1799 | 0.8258 | 46.3042 | -89.4921 | 131.3008 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.721 | 0 | 0 | 236.3169 | 0 | 0 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.70286 | 1.1094 | 0.85196 | 39.9484 | -89.8833 | 129.428 | 3.721
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80804 | 1.1486 | 0.91628 | 38.3257 | -89.2784 | 135.0408 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83767 | 1.1645 | 0.96076 | 35.9579 | -89.6077 | 135.5647 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85299 | 1.1725 | 0.98303 | 34.8367 | -89.769 | 135.8088 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85299 | 1.1725 | 0.98303 | 34.8367 | -89.769 | 135.8088 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.721 | 0 | 0 | 236.3169 | 0 | 0 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.70286 | 1.1094 | 0.85196 | 39.9484 | -89.8833 | 129.428 | 3.721
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80804 | 1.1486 | 0.91628 | 38.3257 | -89.2784 | 135.0408 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83767 | 1.1645 | 0.96076 | 35.9579 | -89.6077 | 135.5647 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85299 | 1.1725 | 0.98303 | 34.8367 | -89.769 | 135.8088 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85299 | 1.1725 | 0.98303 | 34.8367 | -89.769 | 135.8088 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3523 | 0 | 0 | 276.4109 | 0 | 0 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57804 | 1.0006 | 0.58278 | 59.5898 | -89.8085 | 120.5183 | 4.3523
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 1.002 | 0.62681 | 53.4436 | -89.068 | 130.0715 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64573 | 1.0091 | 0.69301 | 48.2467 | -88.8734 | 130.4753 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64555 | 1.0126 | 0.72612 | 45.6327 | -88.7771 | 130.6495 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64555 | 1.0126 | 0.72612 | 45.6327 | -88.7771 | 130.6495 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3523 | 0 | 0 | 276.4109 | 0 | 0 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57804 | 1.0006 | 0.58278 | 59.5898 | -89.8085 | 120.5183 | 4.3523
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 1.002 | 0.62681 | 53.4436 | -89.068 | 130.0715 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64573 | 1.0091 | 0.69301 | 48.2467 | -88.8734 | 130.4753 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64555 | 1.0126 | 0.72612 | 45.6327 | -88.7771 | 130.6495 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64555 | 1.0126 | 0.72612 | 45.6327 | -88.7771 | 130.6495 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0845 | 0 | 0 | 195.8895 | 0 | 0 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62432 | 0.99988 | 0.754 | 41.2554 | -89.8625 | 128.7311 | 3.0845
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69138 | 0.99888 | 0.77726 | 39.7924 | -89.3366 | 134.2948 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70621 | 1.0032 | 0.82325 | 36.5922 | -89.1384 | 134.9977 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 1.0054 | 0.84629 | 35.0443 | -89.04 | 135.3204 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 1.0054 | 0.84629 | 35.0443 | -89.04 | 135.3204 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0845 | 0 | 0 | 195.8895 | 0 | 0 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62432 | 0.99988 | 0.754 | 41.2554 | -89.8625 | 128.7311 | 3.0845
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69138 | 0.99888 | 0.77726 | 39.7924 | -89.3366 | 134.2948 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70621 | 1.0032 | 0.82325 | 36.5922 | -89.1384 | 134.9977 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 1.0054 | 0.84629 | 35.0443 | -89.04 | 135.3204 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 1.0054 | 0.84629 | 35.0443 | -89.04 | 135.3204 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.5135 | 5.4571 | 0 | 350.1561 | 346.5709 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.64583 | 0 | 0.64583 | -0.0069211 | 0 | 179.9931 | 5.4308
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124 | 0.2283 | 0.76021 | 11.1583 | -80.3711 | 173.6881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79643 | 0.30847 | 0.78157 | 12.2035 | -91.7635 | 169.6832 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82911 | 0.35153 | 0.79363 | 12.6644 | -95.4411 | 167.7663 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82911 | 0.35153 | 0.79363 | 12.6644 | -95.4411 | 167.7663 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.5135 | 5.4571 | 0 | 350.1561 | 346.5709 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.64583 | 0 | 0.64583 | -0.0069211 | 0 | 179.9931 | 5.4308
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124 | 0.2283 | 0.76021 | 11.1583 | -80.3711 | 173.6881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79643 | 0.30847 | 0.78157 | 12.2035 | -91.7635 | 169.6832 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82911 | 0.35153 | 0.79363 | 12.6644 | -95.4411 | 167.7663 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82911 | 0.35153 | 0.79363 | 12.6644 | -95.4411 | 167.7663 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.7409 | 3.7223 | 0 | 237.5806 | 236.3967 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.85234 | 0.41659 | 0.70404 | 9.3686 | -115.3404 | 160.2632 | 3.7017
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91394 | 0.54666 | 0.81048 | 15.6009 | -102.9284 | 159.2602 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96033 | 0.61598 | 0.84239 | 16.3315 | -103.6963 | 157.0535 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | 0.65068 | 0.85879 | 16.671 | -104.0188 | 156.0124 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | 0.65068 | 0.85879 | 16.671 | -104.0188 | 156.0124 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.7409 | 3.7223 | 0 | 237.5806 | 236.3967 | 1.5207 | 12.9924 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.85234 | 0.41659 | 0.70404 | 9.3686 | -115.3404 | 160.2632 | 3.7017
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91394 | 0.54666 | 0.81048 | 15.6009 | -102.9284 | 159.2602 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96033 | 0.61598 | 0.84239 | 16.3315 | -103.6963 | 157.0535 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | 0.65068 | 0.85879 | 16.671 | -104.0188 | 156.0124 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | 0.65068 | 0.85879 | 16.671 | -104.0188 | 156.0124 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.3936 | 4.3579 | 0 | 279.03 | 276.7635 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58341 | 0 | 0.58341 | 0.12002 | 0 | -179.88 | 4.3143
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62334 | 0.18348 | 0.661 | 10.9859 | -75.3291 | 174.904 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0.26043 | 0.66253 | 11.815 | -96.3526 | 169.8842 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73205 | 0.30678 | 0.66519 | 12.168 | -102.5114 | 167.3924 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73205 | 0.30678 | 0.66519 | 12.168 | -102.5114 | 167.3924 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.3936 | 4.3579 | 0 | 279.03 | 276.7635 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58341 | 0 | 0.58341 | 0.12002 | 0 | -179.88 | 4.3143
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62334 | 0.18348 | 0.661 | 10.9859 | -75.3291 | 174.904 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0.26043 | 0.66253 | 11.815 | -96.3526 | 169.8842 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73205 | 0.30678 | 0.66519 | 12.168 | -102.5114 | 167.3924 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73205 | 0.30678 | 0.66519 | 12.168 | -102.5114 | 167.3924 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1004 | 3.0905 | 0 | 196.901 | 196.2737 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75492 | 0.34588 | 0.62491 | 8.6524 | -116.2784 | 161.6663 | 3.062
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77421 | 0.43573 | 0.69246 | 14.889 | -102.4409 | 160.9017 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82382 | 0.51087 | 0.71114 | 15.9008 | -105.1319 | 157.9087 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84871 | 0.54877 | 0.72119 | 16.3622 | -106.2 | 156.4723 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84871 | 0.54877 | 0.72119 | 16.3622 | -106.2 | 156.4723 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1004 | 3.0905 | 0 | 196.901 | 196.2737 | 1.7176 | 14.7754 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75492 | 0.34588 | 0.62491 | 8.6524 | -116.2784 | 161.6663 | 3.062
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77421 | 0.43573 | 0.69246 | 14.889 | -102.4409 | 160.9017 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82382 | 0.51087 | 0.71114 | 15.9008 | -105.1319 | 157.9087 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84871 | 0.54877 | 0.72119 | 16.3622 | -106.2 | 156.4723 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84871 | 0.54877 | 0.72119 | 16.3622 | -106.2 | 156.4723 | 0