## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 1.1099 | 1.0581 | 31.301 | -89.7762 | 147.3599 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 1.1507 | 0.9275 | 37.8962 | -88.7313 | 133.2306 | 0
Bus_2 | 4.4997 | 0 | 0 | 51.9583 | 0 | 0 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.72878 | 1.1694 | 0.82856 | 46.3837 | -88.9461 | 129.2508 | 4.4997
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74241 | 1.1788 | 0.85865 | 44.3877 | -89.051 | 129.8379 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74241 | 1.1788 | 0.85865 | 44.3877 | -89.051 | 129.8379 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 1.1099 | 1.0581 | 31.301 | -89.7762 | 147.3599 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 1.1507 | 0.9275 | 37.8962 | -88.7313 | 133.2306 | 0
Bus_2 | 4.4997 | 0 | 0 | 51.9583 | 0 | 0 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.72878 | 1.1694 | 0.82856 | 46.3837 | -88.9461 | 129.2508 | 4.4997
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74241 | 1.1788 | 0.85865 | 44.3877 | -89.051 | 129.8379 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74241 | 1.1788 | 0.85865 | 44.3877 | -89.051 | 129.8379 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.109 | 1.0992 | 30.0242 | -89.8937 | 149.0419 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.1469 | 1.1046 | 29.9227 | -89.3352 | 144.9801 | 0
Bus_2 | 1.3658 | 0 | 0 | 15.7704 | 0 | 0 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0092 | 1.1622 | 1.0868 | 30.766 | -89.6616 | 143.5338 | 1.3658
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.1698 | 1.1008 | 30.3264 | -89.8215 | 143.5535 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.1698 | 1.1008 | 30.3264 | -89.8215 | 143.5535 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.109 | 1.0992 | 30.0242 | -89.8937 | 149.0419 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.1469 | 1.1046 | 29.9227 | -89.3352 | 144.9801 | 0
Bus_2 | 1.3658 | 0 | 0 | 15.7704 | 0 | 0 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0092 | 1.1622 | 1.0868 | 30.766 | -89.6616 | 143.5338 | 1.3658
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.1698 | 1.1008 | 30.3264 | -89.8215 | 143.5535 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.1698 | 1.1008 | 30.3264 | -89.8215 | 143.5535 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9326 | 1.0001 | 0.96587 | 30.3469 | -89.807 | 146.7986 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67294 | 0.99966 | 0.88349 | 30.8803 | -89.0658 | 132.2336 | 0
Bus_2 | 3.7107 | 0 | 0 | 42.8477 | 0 | 0 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.60819 | 1.0061 | 0.745 | 43.7072 | -88.8166 | 128.1718 | 3.7107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 1.0094 | 0.777 | 41.0273 | -88.6933 | 128.7732 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 1.0094 | 0.777 | 41.0273 | -88.6933 | 128.7732 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9326 | 1.0001 | 0.96587 | 30.3469 | -89.807 | 146.7986 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67294 | 0.99966 | 0.88349 | 30.8803 | -89.0658 | 132.2336 | 0
Bus_2 | 3.7107 | 0 | 0 | 42.8477 | 0 | 0 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.60819 | 1.0061 | 0.745 | 43.7072 | -88.8166 | 128.1718 | 3.7107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 1.0094 | 0.777 | 41.0273 | -88.6933 | 128.7732 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61449 | 1.0094 | 0.777 | 41.0273 | -88.6933 | 128.7732 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97928 | 0.99982 | 0.99258 | 29.8668 | -89.9414 | 148.9368 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90061 | 0.99891 | 0.97222 | 28.9689 | -89.7189 | 144.6356 | 0
Bus_2 | 1.1433 | 0 | 0 | 13.2015 | 0 | 0 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86799 | 1.0006 | 0.92873 | 31.2807 | -89.6201 | 143.6953 | 1.1433
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 1.0014 | 0.93874 | 30.7933 | -89.5709 | 143.8014 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 1.0014 | 0.93874 | 30.7933 | -89.5709 | 143.8014 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97928 | 0.99982 | 0.99258 | 29.8668 | -89.9414 | 148.9368 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90061 | 0.99891 | 0.97222 | 28.9689 | -89.7189 | 144.6356 | 0
Bus_2 | 1.1433 | 0 | 0 | 13.2015 | 0 | 0 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86799 | 1.0006 | 0.92873 | 31.2807 | -89.6201 | 143.6953 | 1.1433
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 1.0014 | 0.93874 | 30.7933 | -89.5709 | 143.8014 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 1.0014 | 0.93874 | 30.7933 | -89.5709 | 143.8014 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0.93803 | 1.0386 | 26.2732 | -91.1302 | 152.9713 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93527 | 0.29171 | 0.80093 | 6.5196 | -119.1714 | 169.3139 | 0
Bus_2 | 0 | 5.9223 | 5.2091 | 0 | 68.3847 | 60.1498 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.82856 | 0 | 0.82856 | -0.46075 | 0 | 179.5393 | 3.6082
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | 0.061663 | 0.83317 | 1.1187 | -119.6348 | 177.4721 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | 0.061663 | 0.83317 | 1.1187 | -119.6348 | 177.4721 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0.93803 | 1.0386 | 26.2732 | -91.1302 | 152.9713 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93527 | 0.29171 | 0.80093 | 6.5196 | -119.1714 | 169.3139 | 0
Bus_2 | 0 | 5.9223 | 5.2091 | 0 | 68.3847 | 60.1498 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.82856 | 0 | 0.82856 | -0.46075 | 0 | 179.5393 | 3.6082
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | 0.061663 | 0.83317 | 1.1187 | -119.6348 | 177.4721 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | 0.061663 | 0.83317 | 1.1187 | -119.6348 | 177.4721 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.0736 | 1.085 | 29.0054 | -91.1243 | 150.1603 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0.9733 | 1.0206 | 24.824 | -96.9572 | 150.6595 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4391 | 1.4351 | 0 | 16.6177 | 16.5713 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0933 | 0.91351 | 1.0024 | 23.28 | -97.5927 | 151.8174 | 1.2591
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0.93434 | 1.0151 | 23.383 | -97.7276 | 151.3804 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0.93434 | 1.0151 | 23.383 | -97.7276 | 151.3804 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.0736 | 1.085 | 29.0054 | -91.1243 | 150.1603 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0.9733 | 1.0206 | 24.824 | -96.9572 | 150.6595 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4391 | 1.4351 | 0 | 16.6177 | 16.5713 | 1.91 | 4.1766 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0933 | 0.91351 | 1.0024 | 23.28 | -97.5927 | 151.8174 | 1.2591
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0.93434 | 1.0151 | 23.383 | -97.7276 | 151.3804 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0.93434 | 1.0151 | 23.383 | -97.7276 | 151.3804 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95994 | 0.85 | 0.93285 | 25.6507 | -92.6538 | 152.3054 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88868 | 0.36172 | 0.68253 | 5.9258 | -129.0915 | 163.9244 | 0
Bus_2 | 0 | 5.0611 | 4.1317 | 0 | 58.4402 | 47.7082 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.72546 | 0 | 0.72546 | -1.81 | 0 | 178.19 | 2.9415
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76873 | 0.073458 | 0.71774 | -0.023256 | -135.9826 | 175.8968 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76873 | 0.073458 | 0.71774 | -0.023256 | -135.9826 | 175.8968 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95994 | 0.85 | 0.93285 | 25.6507 | -92.6538 | 152.3054 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88868 | 0.36172 | 0.68253 | 5.9258 | -129.0915 | 163.9244 | 0
Bus_2 | 0 | 5.0611 | 4.1317 | 0 | 58.4402 | 47.7082 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.72546 | 0 | 0.72546 | -1.81 | 0 | 178.19 | 2.9415
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76873 | 0.073458 | 0.71774 | -0.023256 | -135.9826 | 175.8968 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76873 | 0.073458 | 0.71774 | -0.023256 | -135.9826 | 175.8968 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99313 | 0.96844 | 0.97822 | 28.8828 | -91.3061 | 150.0418 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97542 | 0.85954 | 0.89458 | 24.391 | -97.6654 | 149.8702 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2393 | 1.1808 | 0 | 14.3098 | 13.6347 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93123 | 0.77167 | 0.86692 | 23.2954 | -96.3606 | 152.623 | 1.0471
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94277 | 0.78916 | 0.87221 | 23.5107 | -96.7942 | 152.1452 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94277 | 0.78916 | 0.87221 | 23.5107 | -96.7942 | 152.1452 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99313 | 0.96844 | 0.97822 | 28.8828 | -91.3061 | 150.0418 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97542 | 0.85954 | 0.89458 | 24.391 | -97.6654 | 149.8702 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2393 | 1.1808 | 0 | 14.3098 | 13.6347 | 3.1385 | 3.8052 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93123 | 0.77167 | 0.86692 | 23.2954 | -96.3606 | 152.623 | 1.0471
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94277 | 0.78916 | 0.87221 | 23.5107 | -96.7942 | 152.1452 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94277 | 0.78916 | 0.87221 | 23.5107 | -96.7942 | 152.1452 | 0