## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 1.1099 | 1.0611 | 31.3054 | -89.7932 | 147.7116 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81185 | 1.151 | 0.93294 | 37.7546 | -88.817 | 135.5195 | 0
Bus_2 | 4.0814 | 0 | 0 | 47.1285 | 0 | 0 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.7759 | 1.1695 | 0.84051 | 45.0559 | -89.056 | 132.4568 | 4.0814
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78865 | 1.1787 | 0.86921 | 43.3155 | -89.1727 | 132.8225 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78865 | 1.1787 | 0.86921 | 43.3155 | -89.1727 | 132.8225 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 1.1099 | 1.0611 | 31.3054 | -89.7932 | 147.7116 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81185 | 1.151 | 0.93294 | 37.7546 | -88.817 | 135.5195 | 0
Bus_2 | 4.0814 | 0 | 0 | 47.1285 | 0 | 0 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.7759 | 1.1695 | 0.84051 | 45.0559 | -89.056 | 132.4568 | 4.0814
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78865 | 1.1787 | 0.86921 | 43.3155 | -89.1727 | 132.8225 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78865 | 1.1787 | 0.86921 | 43.3155 | -89.1727 | 132.8225 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 1.1091 | 1.0991 | 30.0495 | -89.8949 | 149.078 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 1.1471 | 1.1033 | 30.0716 | -89.3409 | 145.1619 | 0
Bus_2 | 1.3318 | 0 | 0 | 15.378 | 0 | 0 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0133 | 1.1623 | 1.0858 | 30.9206 | -89.67 | 143.7805 | 1.3318
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.1699 | 1.0997 | 30.48 | -89.8313 | 143.7856 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.1699 | 1.0997 | 30.48 | -89.8313 | 143.7856 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 1.1091 | 1.0991 | 30.0495 | -89.8949 | 149.078 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 1.1471 | 1.1033 | 30.0716 | -89.3409 | 145.1619 | 0
Bus_2 | 1.3318 | 0 | 0 | 15.378 | 0 | 0 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0133 | 1.1623 | 1.0858 | 30.9206 | -89.67 | 143.7805 | 1.3318
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.1699 | 1.0997 | 30.48 | -89.8313 | 143.7856 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.1699 | 1.0997 | 30.48 | -89.8313 | 143.7856 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93934 | 1.0001 | 0.96869 | 30.3416 | -89.8262 | 147.1411 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70551 | 0.99981 | 0.88853 | 30.9592 | -89.1584 | 134.2209 | 0
Bus_2 | 3.3425 | 0 | 0 | 38.5963 | 0 | 0 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.64639 | 1.0057 | 0.76132 | 41.868 | -88.9362 | 131.0558 | 3.3425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | 1.0086 | 0.79051 | 39.6063 | -88.826 | 131.4646 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | 1.0086 | 0.79051 | 39.6063 | -88.826 | 131.4646 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93934 | 1.0001 | 0.96869 | 30.3416 | -89.8262 | 147.1411 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70551 | 0.99981 | 0.88853 | 30.9592 | -89.1584 | 134.2209 | 0
Bus_2 | 3.3425 | 0 | 0 | 38.5963 | 0 | 0 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.64639 | 1.0057 | 0.76132 | 41.868 | -88.9362 | 131.0558 | 3.3425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | 1.0086 | 0.79051 | 39.6063 | -88.826 | 131.4646 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | 1.0086 | 0.79051 | 39.6063 | -88.826 | 131.4646 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.99984 | 0.99265 | 29.8817 | -89.9431 | 148.9745 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90361 | 0.99898 | 0.97215 | 29.0603 | -89.7273 | 144.8228 | 0
Bus_2 | 1.107 | 0 | 0 | 12.7825 | 0 | 0 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.87237 | 1.0006 | 0.92985 | 31.3099 | -89.6325 | 143.9456 | 1.107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87729 | 1.0015 | 0.93956 | 30.8371 | -89.5852 | 144.0403 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87729 | 1.0015 | 0.93956 | 30.8371 | -89.5852 | 144.0403 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.99984 | 0.99265 | 29.8817 | -89.9431 | 148.9745 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90361 | 0.99898 | 0.97215 | 29.0603 | -89.7273 | 144.8228 | 0
Bus_2 | 1.107 | 0 | 0 | 12.7825 | 0 | 0 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.87237 | 1.0006 | 0.92985 | 31.3099 | -89.6325 | 143.9456 | 1.107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87729 | 1.0015 | 0.93956 | 30.8371 | -89.5852 | 144.0403 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87729 | 1.0015 | 0.93956 | 30.8371 | -89.5852 | 144.0403 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0.93803 | 1.0403 | 26.332 | -91.1302 | 153.1952 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538 | 0.29171 | 0.81463 | 7.356 | -119.1714 | 170.6329 | 0
Bus_2 | 0 | 5.7187 | 5.2791 | 0 | 66.0338 | 60.9574 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.85316 | 0 | 0.85316 | 0.66684 | 0 | -179.3332 | 3.1153
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 0.061703 | 0.8557 | 2.1541 | -119.8552 | 178.6486 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 0.061703 | 0.8557 | 2.1541 | -119.8552 | 178.6486 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0.93803 | 1.0403 | 26.332 | -91.1302 | 153.1952 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538 | 0.29171 | 0.81463 | 7.356 | -119.1714 | 170.6329 | 0
Bus_2 | 0 | 5.7187 | 5.2791 | 0 | 66.0338 | 60.9574 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.85316 | 0 | 0.85316 | 0.66684 | 0 | -179.3332 | 3.1153
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 0.061703 | 0.8557 | 2.1541 | -119.8552 | 178.6486 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 0.061703 | 0.8557 | 2.1541 | -119.8552 | 178.6486 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.0736 | 1.0849 | 29.0263 | -91.1251 | 150.1911 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0.97339 | 1.0198 | 24.9473 | -96.9617 | 150.8296 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4063 | 1.4434 | 0 | 16.2385 | 16.6673 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0964 | 0.9136 | 1.0022 | 23.419 | -97.5998 | 152.0456 | 1.2021
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.93444 | 1.0148 | 23.5182 | -97.736 | 151.596 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.93444 | 1.0148 | 23.5182 | -97.736 | 151.596 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.0736 | 1.0849 | 29.0263 | -91.1251 | 150.1911 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0.97339 | 1.0198 | 24.9473 | -96.9617 | 150.8296 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4063 | 1.4434 | 0 | 16.2385 | 16.6673 | 1.8557 | 5.1532 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0964 | 0.9136 | 1.0022 | 23.419 | -97.5998 | 152.0456 | 1.2021
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.93444 | 1.0148 | 23.5182 | -97.736 | 151.596 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.93444 | 1.0148 | 23.5182 | -97.736 | 151.596 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 | 0.85 | 0.93407 | 25.7229 | -92.6538 | 152.5299 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90282 | 0.36172 | 0.69118 | 6.7033 | -129.0915 | 165.3027 | 0
Bus_2 | 0 | 4.9125 | 4.1709 | 0 | 56.7244 | 48.1614 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.7467 | 0 | 0.7467 | -0.82731 | 0 | 179.1727 | 2.5168
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 0.073496 | 0.7366 | 0.89181 | -136.2296 | 176.9988 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 0.073496 | 0.7366 | 0.89181 | -136.2296 | 176.9988 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 | 0.85 | 0.93407 | 25.7229 | -92.6538 | 152.5299 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90282 | 0.36172 | 0.69118 | 6.7033 | -129.0915 | 165.3027 | 0
Bus_2 | 0 | 4.9125 | 4.1709 | 0 | 56.7244 | 48.1614 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.7467 | 0 | 0.7467 | -0.82731 | 0 | 179.1727 | 2.5168
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 0.073496 | 0.7366 | 0.89181 | -136.2296 | 176.9988 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 0.073496 | 0.7366 | 0.89181 | -136.2296 | 176.9988 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.96845 | 0.97826 | 28.8968 | -91.3073 | 150.0733 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768 | 0.85959 | 0.89463 | 24.4777 | -97.6713 | 150.0375 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2179 | 1.1777 | 0 | 14.0629 | 13.5994 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93465 | 0.7717 | 0.86818 | 23.3586 | -96.3706 | 152.8358 | 0.98815
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94599 | 0.78918 | 0.87319 | 23.5795 | -96.8064 | 152.3513 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94599 | 0.78918 | 0.87319 | 23.5795 | -96.8064 | 152.3513 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.96845 | 0.97826 | 28.8968 | -91.3073 | 150.0733 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768 | 0.85959 | 0.89463 | 24.4777 | -97.6713 | 150.0375 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2179 | 1.1777 | 0 | 14.0629 | 13.5994 | 3.5617 | 4.7461 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93465 | 0.7717 | 0.86818 | 23.3586 | -96.3706 | 152.8358 | 0.98815
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94599 | 0.78918 | 0.87319 | 23.5795 | -96.8064 | 152.3513 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94599 | 0.78918 | 0.87319 | 23.5795 | -96.8064 | 152.3513 | 0