## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 1.1096 | 1.0706 | 30.7275 | -89.7488 | 147.4424 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80439 | 1.1495 | 0.98811 | 33.8447 | -88.5943 | 134.8018 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74677 | 1.1684 | 0.90928 | 40.1477 | -88.7626 | 130.9588 | 0
Bus_3 | 4.1099 | 0 | 0 | 47.4571 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.68623 | 1.1789 | 0.80987 | 49.3251 | -88.8018 | 125.641 | 4.1099
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76362 | 1.177 | 0.9356 | 38.5614 | -88.8879 | 131.4999 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 1.1096 | 1.0706 | 30.7275 | -89.7488 | 147.4424 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80439 | 1.1495 | 0.98811 | 33.8447 | -88.5943 | 134.8018 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74677 | 1.1684 | 0.90928 | 40.1477 | -88.7626 | 130.9588 | 0
Bus_3 | 4.1099 | 0 | 0 | 47.4571 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.68623 | 1.1789 | 0.80987 | 49.3251 | -88.8018 | 125.641 | 4.1099
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76362 | 1.177 | 0.9356 | 38.5614 | -88.8879 | 131.4999 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 1.109 | 1.1008 | 30 | -89.8668 | 149.1142 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 1.1465 | 1.1117 | 29.8128 | -89.199 | 145.4045 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 1.1622 | 1.0974 | 30.5219 | -89.4873 | 144.0127 | 0
Bus_3 | 1.3229 | 0 | 0 | 15.2754 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.98927 | 1.1706 | 1.0704 | 31.7087 | -89.589 | 142.5699 | 1.3229
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.1696 | 1.1106 | 30.0959 | -89.6681 | 144.0101 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 1.109 | 1.1008 | 30 | -89.8668 | 149.1142 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 1.1465 | 1.1117 | 29.8128 | -89.199 | 145.4045 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 1.1622 | 1.0974 | 30.5219 | -89.4873 | 144.0127 | 0
Bus_3 | 1.3229 | 0 | 0 | 15.2754 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.98927 | 1.1706 | 1.0704 | 31.7087 | -89.589 | 142.5699 | 1.3229
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.1696 | 1.1106 | 30.0959 | -89.6681 | 144.0101 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 1.0005 | 0.97498 | 30.2185 | -89.826 | 147.5589 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75122 | 1.0017 | 0.90917 | 30.3501 | -89.1533 | 136.8293 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 1.0081 | 0.80163 | 38.721 | -88.9738 | 134.3883 | 0
Bus_3 | 2.9566 | 0 | 0 | 34.1393 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.65474 | 1.0124 | 0.67165 | 50.2342 | -88.8983 | 130.7326 | 2.9566
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7023 | 1.0103 | 0.82626 | 36.9815 | -88.8716 | 134.6728 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 1.0005 | 0.97498 | 30.2185 | -89.826 | 147.5589 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75122 | 1.0017 | 0.90917 | 30.3501 | -89.1533 | 136.8293 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 1.0081 | 0.80163 | 38.721 | -88.9738 | 134.3883 | 0
Bus_3 | 2.9566 | 0 | 0 | 34.1393 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.65474 | 1.0124 | 0.67165 | 50.2342 | -88.8983 | 130.7326 | 2.9566
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7023 | 1.0103 | 0.82626 | 36.9815 | -88.8716 | 134.6728 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.99995 | 0.99402 | 29.8568 | -89.9366 | 149.0477 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0.99951 | 0.978 | 28.9658 | -89.6942 | 145.2282 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 1.0015 | 0.93991 | 30.9395 | -89.6028 | 144.3456 | 0
Bus_3 | 1.064 | 0 | 0 | 12.2865 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.84918 | 1.0029 | 0.89327 | 33.4964 | -89.5572 | 143.2678 | 1.064
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88706 | 1.0021 | 0.94872 | 30.5215 | -89.5573 | 144.4506 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.99995 | 0.99402 | 29.8568 | -89.9366 | 149.0477 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0.99951 | 0.978 | 28.9658 | -89.6942 | 145.2282 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 1.0015 | 0.93991 | 30.9395 | -89.6028 | 144.3456 | 0
Bus_3 | 1.064 | 0 | 0 | 12.2865 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.84918 | 1.0029 | 0.89327 | 33.4964 | -89.5572 | 143.2678 | 1.064
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88706 | 1.0021 | 0.94872 | 30.5215 | -89.5573 | 144.4506 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0.97767 | 1.0468 | 26.863 | -91.7431 | 151.7831 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0.50176 | 0.82416 | 11.3609 | -112.2703 | 160.9026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90287 | 0.27597 | 0.80797 | 6.1591 | -112.438 | 168.7083 | 0
Bus_3 | 0 | 5.0355 | 4.2667 | 0 | 58.1448 | 49.2681 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.79913 | 0 | 0.79913 | -1.5297 | 0 | 178.4703 | 3.5337
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.32614 | 0.82017 | 7.2229 | -112.696 | 167.0617 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0.97767 | 1.0468 | 26.863 | -91.7431 | 151.7831 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0.50176 | 0.82416 | 11.3609 | -112.2703 | 160.9026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90287 | 0.27597 | 0.80797 | 6.1591 | -112.438 | 168.7083 | 0
Bus_3 | 0 | 5.0355 | 4.2667 | 0 | 58.1448 | 49.2681 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.79913 | 0 | 0.79913 | -1.5297 | 0 | 178.4703 | 3.5337
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.32614 | 0.82017 | 7.2229 | -112.696 | 167.0617 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 1.0772 | 1.0872 | 29.098 | -91.0351 | 150.128 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0.99088 | 1.0323 | 25.3348 | -96.284 | 150.5095 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 0.93809 | 1.0165 | 23.9002 | -96.9038 | 151.4679 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3974 | 1.3494 | 0 | 16.1355 | 15.5814 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0733 | 0.86592 | 0.98907 | 22.3455 | -97.4446 | 152.8997 | 1.2444
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0.95756 | 1.0288 | 23.9632 | -97.0562 | 151.0531 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 1.0772 | 1.0872 | 29.098 | -91.0351 | 150.128 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0.99088 | 1.0323 | 25.3348 | -96.284 | 150.5095 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 0.93809 | 1.0165 | 23.9002 | -96.9038 | 151.4679 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3974 | 1.3494 | 0 | 16.1355 | 15.5814 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0733 | 0.86592 | 0.98907 | 22.3455 | -97.4446 | 152.8997 | 1.2444
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0.95756 | 1.0288 | 23.9632 | -97.0562 | 151.0531 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.899 | 0.93997 | 26.9121 | -93.2644 | 151.1404 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 0.5854 | 0.70833 | 14.0734 | -117.8081 | 156.0988 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83867 | 0.31977 | 0.69047 | 9.473 | -118.3456 | 168.0133 | 0
Bus_3 | 0 | 3.6531 | 3.5611 | 0 | 42.1825 | 41.1204 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70719 | 0 | 0.70719 | 2.0143 | 0 | -177.9857 | 2.4394
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86884 | 0.37398 | 0.6926 | 10.5066 | -119.187 | 165.9564 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.899 | 0.93997 | 26.9121 | -93.2644 | 151.1404 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 0.5854 | 0.70833 | 14.0734 | -117.8081 | 156.0988 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83867 | 0.31977 | 0.69047 | 9.473 | -118.3456 | 168.0133 | 0
Bus_3 | 0 | 3.6531 | 3.5611 | 0 | 42.1825 | 41.1204 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70719 | 0 | 0.70719 | 2.0143 | 0 | -177.9857 | 2.4394
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86884 | 0.37398 | 0.6926 | 10.5066 | -119.187 | 165.9564 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0.97391 | 0.98021 | 29.0453 | -91.2607 | 149.9755 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88506 | 0.9045 | 25.2581 | -97.1491 | 149.5568 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94775 | 0.80705 | 0.87701 | 24.2462 | -96.4273 | 151.923 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1126 | 1.1328 | 0 | 12.8475 | 13.0803 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90224 | 0.71355 | 0.84631 | 22.9201 | -95.2043 | 154.8828 | 0.98438
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0.82277 | 0.88215 | 24.4559 | -96.7116 | 151.5102 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0.97391 | 0.98021 | 29.0453 | -91.2607 | 149.9755 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88506 | 0.9045 | 25.2581 | -97.1491 | 149.5568 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94775 | 0.80705 | 0.87701 | 24.2462 | -96.4273 | 151.923 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1126 | 1.1328 | 0 | 12.8475 | 13.0803 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90224 | 0.71355 | 0.84631 | 22.9201 | -95.2043 | 154.8828 | 0.98438
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0.82277 | 0.88215 | 24.4559 | -96.7116 | 151.5102 | 0