## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | -25.8808

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33546 | -27.0249

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6951e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4572e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.5648e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.0379e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.0379e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6951e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4572e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.5648e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.0379e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.0379e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.1074e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.1354e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.0437e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.0437e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.1074e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.1354e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.0437e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.0437e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 5.2486
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 5.2486
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 3.618
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 3.618
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 4.1989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 4.1989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 3.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 3.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180 | 5.2486
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 1.3672e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 4.8904e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 6.0647e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 6.0647e-09 | 0 | -180 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180 | 5.2486
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 1.3672e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 4.8904e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 6.0647e-09 | 0 | -180 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | 6.0647e-09 | 0 | -180 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 3.618
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 3.618
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180 | 4.1989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 5.9288e-10 | 0 | 180 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 6.0743e-09 | 0 | 180 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 7.9015e-09 | 0 | 180 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 7.9015e-09 | 0 | 180 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180 | 4.1989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 5.9288e-10 | 0 | 180 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 6.0743e-09 | 0 | 180 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 7.9015e-09 | 0 | 180 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 7.9015e-09 | 0 | 180 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 3.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 3.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746 | 0