## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | -1.3429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89106 | -9.1687
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | -1.3429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89106 | -9.1687
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | -9.5297

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2536e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.605e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.605e-10 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2536e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.605e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.605e-10 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 1.0298 | 1.0687 | 27.9832 | -91.7816 | 151.2113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 0.76178 | 0.93481 | 19.4318 | -104.2566 | 156.74
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 1.0298 | 1.0687 | 27.9832 | -91.7816 | 151.2113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 0.76178 | 0.93481 | 19.4318 | -104.2566 | 156.74
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7233e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0806e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0806e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7233e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0806e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0806e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 1.1 | 1.0904 | 30.3003 | -90 | 149.727
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.1 | 1.0515 | 31.4951 | -90 | 148.3691
Bus_2 | 0.49625 | 0 | 0 | 5.7302 | 0 | 0 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 1.1 | 1.0904 | 30.3003 | -90 | 149.727
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.1 | 1.0515 | 31.4951 | -90 | 148.3691
Bus_2 | 0.49625 | 0 | 0 | 5.7302 | 0 | 0 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1 | 1.0321 | 32.4941 | -90 | 148.4753

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 1.1 | 1.0929 | 30.1837 | -90 | 149.7187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.1 | 1.0645 | 30.872 | -90 | 148.378
Bus_2 | 0.40598 | 0 | 0 | 4.6878 | 0 | 0 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 1.1 | 1.0929 | 30.1837 | -90 | 149.7187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.1 | 1.0645 | 30.872 | -90 | 148.378
Bus_2 | 0.40598 | 0 | 0 | 4.6878 | 0 | 0 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.1 | 1.0485 | 31.6249 | -90 | 148.3343

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99054 | 30.3033 | -90 | 149.657
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95125 | 1 | 0.95621 | 31.3762 | -90 | 148.1403
Bus_2 | 0.44713 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99054 | 30.3033 | -90 | 149.657
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95125 | 1 | 0.95621 | 31.3762 | -90 | 148.1403
Bus_2 | 0.44713 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94846 | 1 | 0.93186 | 32.931 | -90 | 148.6806

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99147 | 1 | 0.99303 | 30.1816 | -90 | 149.6642
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95806 | 1 | 0.96816 | 30.7798 | -90 | 148.2317
Bus_2 | 0.36377 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 0 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99147 | 1 | 0.99303 | 30.1816 | -90 | 149.6642
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95806 | 1 | 0.96816 | 30.7798 | -90 | 148.2317
Bus_2 | 0.36377 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 0 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95272 | 1 | 0.94755 | 32.0034 | -90 | 148.5003

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.93803 | 1.0509 | 26.0628 | -91.1302 | 153.5043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0.29171 | 0.87568 | 7.1828 | -119.1714 | 171.6206
Bus_2 | 0 | 3.6918 | 3.7311 | 0 | 42.6293 | 43.0826 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.93803 | 1.0509 | 26.0628 | -91.1302 | 153.5043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0.29171 | 0.87568 | 7.1828 | -119.1714 | 171.6206
Bus_2 | 0 | 3.6918 | 3.7311 | 0 | 42.6293 | 43.0826 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0 | 0.93334 | 0.17878 | 0 | -179.8212

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.057 | 1.0763 | 28.7594 | -91.3429 | 150.5938
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0.89106 | 0.97377 | 23.4638 | -99.1687 | 153.055
Bus_2 | 0 | 1.086 | 1.1922 | 0 | 12.5401 | 13.7667 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.057 | 1.0763 | 28.7594 | -91.3429 | 150.5938
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0.89106 | 0.97377 | 23.4638 | -99.1687 | 153.055
Bus_2 | 0 | 1.086 | 1.1922 | 0 | 12.5401 | 13.7667 | 4.2787 | 70.7895 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0.80202 | 0.95408 | 21.6018 | -99.5297 | 155.5842

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97949 | 0.85 | 0.94423 | 25.6818 | -92.6538 | 153.2763
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97571 | 0.36172 | 0.75106 | 8.2093 | -129.0915 | 169.1465
Bus_2 | 0 | 3.0937 | 3.1488 | 0 | 35.7226 | 36.3592 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97949 | 0.85 | 0.94423 | 25.6818 | -92.6538 | 153.2763
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97571 | 0.36172 | 0.75106 | 8.2093 | -129.0915 | 169.1465
Bus_2 | 0 | 3.0937 | 3.1488 | 0 | 35.7226 | 36.3592 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0 | 0.84748 | 0.29896 | 0 | -179.701

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99857 | 0.9581 | 0.97606 | 28.639 | -91.5579 | 150.6003
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.81393 | 0.88254 | 23.4234 | -99.6527 | 152.8173
Bus_2 | 0 | 0.95115 | 1.0434 | 0 | 10.9829 | 12.0487 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99857 | 0.9581 | 0.97606 | 28.639 | -91.5579 | 150.6003
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.81393 | 0.88254 | 23.4234 | -99.6527 | 152.8173
Bus_2 | 0 | 0.95115 | 1.0434 | 0 | 10.9829 | 12.0487 | 8.215 | 70.7544 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96191 | 0.70193 | 0.87366 | 21.3669 | -97.6343 | 156.7232