## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.1104 | 1.0591 | 31.5577 | -89.7531 | 147.9536 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82795 | 1.1536 | 0.91696 | 39.3702 | -88.6094 | 136.7652 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80427 | 1.1737 | 0.82321 | 46.6807 | -88.8242 | 134.3895 | 0
Bus_3 | 4.1744 | 0 | 0 | 48.2019 | 0 | 0 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.79365 | 1.1838 | 0.75122 | 52.3973 | -88.9247 | 132.3936 | 4.1744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80232 | 1.1836 | 0.80279 | 48.5591 | -88.9329 | 133.5442 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.1104 | 1.0591 | 31.5577 | -89.7531 | 147.9536 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82795 | 1.1536 | 0.91696 | 39.3702 | -88.6094 | 136.7652 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80427 | 1.1737 | 0.82321 | 46.6807 | -88.8242 | 134.3895 | 0
Bus_3 | 4.1744 | 0 | 0 | 48.2019 | 0 | 0 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.79365 | 1.1838 | 0.75122 | 52.3973 | -88.9247 | 132.3936 | 4.1744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80232 | 1.1836 | 0.80279 | 48.5591 | -88.9329 | 133.5442 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 1.1091 | 1.0992 | 30.0826 | -89.8605 | 149.1227 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 1.1469 | 1.1035 | 30.2578 | -89.1665 | 145.3992 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 1.1629 | 1.0869 | 31.1449 | -89.4508 | 144.0846 | 0
Bus_3 | 1.362 | 0 | 0 | 15.7272 | 0 | 0 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0003 | 1.1709 | 1.0713 | 31.916 | -89.5855 | 143.1802 | 1.362
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1708 | 1.0864 | 31.2872 | -89.5947 | 143.641 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 1.1091 | 1.0992 | 30.0826 | -89.8605 | 149.1227 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 1.1469 | 1.1035 | 30.2578 | -89.1665 | 145.3992 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 1.1629 | 1.0869 | 31.1449 | -89.4508 | 144.0846 | 0
Bus_3 | 1.362 | 0 | 0 | 15.7272 | 0 | 0 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0003 | 1.1709 | 1.0713 | 31.916 | -89.5855 | 143.1802 | 1.362
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1708 | 1.0864 | 31.2872 | -89.5947 | 143.641 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94069 | 1.0012 | 0.96287 | 30.8435 | -89.8016 | 147.3935 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71134 | 1.0048 | 0.85586 | 34.1905 | -89.0285 | 135.0246 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 1.0129 | 0.72372 | 45.5619 | -88.8881 | 133.1325 | 0
Bus_3 | 3.5071 | 0 | 0 | 40.4967 | 0 | 0 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.675 | 1.0171 | 0.62504 | 54.375 | -88.8225 | 131.4886 | 3.5071
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67253 | 1.0168 | 0.69107 | 48.7017 | -88.8149 | 132.2762 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94069 | 1.0012 | 0.96287 | 30.8435 | -89.8016 | 147.3935 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71134 | 1.0048 | 0.85586 | 34.1905 | -89.0285 | 135.0246 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 1.0129 | 0.72372 | 45.5619 | -88.8881 | 133.1325 | 0
Bus_3 | 3.5071 | 0 | 0 | 40.4967 | 0 | 0 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.675 | 1.0171 | 0.62504 | 54.375 | -88.8225 | 131.4886 | 3.5071
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67253 | 1.0168 | 0.69107 | 48.7017 | -88.8149 | 132.2762 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98023 | 0.99999 | 0.99294 | 29.8892 | -89.9319 | 148.9919 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90506 | 0.99969 | 0.97335 | 29.1053 | -89.671 | 144.9177 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8745 | 1.0019 | 0.93198 | 31.3253 | -89.5777 | 144.0434 | 0
Bus_3 | 1.1418 | 0 | 0 | 13.1842 | 0 | 0 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85346 | 1.0031 | 0.9009 | 33.0871 | -89.5315 | 143.4014 | 1.1418
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86609 | 1.003 | 0.92189 | 31.9088 | -89.5309 | 143.7477 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98023 | 0.99999 | 0.99294 | 29.8892 | -89.9319 | 148.9919 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90506 | 0.99969 | 0.97335 | 29.1053 | -89.671 | 144.9177 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8745 | 1.0019 | 0.93198 | 31.3253 | -89.5777 | 144.0434 | 0
Bus_3 | 1.1418 | 0 | 0 | 13.1842 | 0 | 0 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85346 | 1.0031 | 0.9009 | 33.0871 | -89.5315 | 143.4014 | 1.1418
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86609 | 1.003 | 0.92189 | 31.9088 | -89.5309 | 143.7477 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.96431 | 1.0384 | 27.1085 | -91.6122 | 152.582 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97434 | 0.43313 | 0.79197 | 12.5685 | -114.5814 | 166.7252 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88712 | 0.18513 | 0.80219 | 7.9457 | -114.8175 | 176.7554 | 0
Bus_3 | 0 | 4.8939 | 5.1703 | 0 | 56.5097 | 59.7014 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.82164 | 0 | 0.82164 | 3.9169 | 0 | -176.0831 | 3.4522
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87084 | 0.12228 | 0.81224 | 6.5771 | -115.6537 | 179.2608 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.96431 | 1.0384 | 27.1085 | -91.6122 | 152.582 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97434 | 0.43313 | 0.79197 | 12.5685 | -114.5814 | 166.7252 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88712 | 0.18513 | 0.80219 | 7.9457 | -114.8175 | 176.7554 | 0
Bus_3 | 0 | 4.8939 | 5.1703 | 0 | 56.5097 | 59.7014 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.82164 | 0 | 0.82164 | 3.9169 | 0 | -176.0831 | 3.4522
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87084 | 0.12228 | 0.81224 | 6.5771 | -115.6537 | 179.2608 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 1.0764 | 1.0855 | 29.1452 | -91.0595 | 150.1638 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0.98705 | 1.023 | 25.5682 | -96.4575 | 150.6851 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0.93263 | 1.0056 | 24.2215 | -97.0896 | 151.8165 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3617 | 1.4597 | 0 | 15.7237 | 16.8553 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0844 | 0.88928 | 0.98991 | 23.2733 | -97.5016 | 152.7534 | 1.282
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.92166 | 1.0043 | 23.7946 | -97.3691 | 152.0456 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 1.0764 | 1.0855 | 29.1452 | -91.0595 | 150.1638 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0.98705 | 1.023 | 25.5682 | -96.4575 | 150.6851 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0.93263 | 1.0056 | 24.2215 | -97.0896 | 151.8165 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3617 | 1.4597 | 0 | 15.7237 | 16.8553 | 0.54333 | 4.7289 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0844 | 0.88928 | 0.98991 | 23.2733 | -97.5016 | 152.7534 | 1.282
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.92166 | 1.0043 | 23.7946 | -97.3691 | 152.0456 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97271 | 0.88332 | 0.93012 | 26.8506 | -93.2295 | 151.5866 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91385 | 0.51796 | 0.66281 | 13.1143 | -121.4326 | 159.2706 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78839 | 0.22079 | 0.66472 | 8.8053 | -122.2067 | 174.2904 | 0
Bus_3 | 0 | 3.9315 | 4.2457 | 0 | 45.3968 | 49.0252 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.69479 | 0 | 0.69479 | 4.7137 | 0 | -175.2863 | 3.0037
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0.14462 | 0.67224 | 7.3683 | -124.9801 | 178.22 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97271 | 0.88332 | 0.93012 | 26.8506 | -93.2295 | 151.5866 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91385 | 0.51796 | 0.66281 | 13.1143 | -121.4326 | 159.2706 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78839 | 0.22079 | 0.66472 | 8.8053 | -122.2067 | 174.2904 | 0
Bus_3 | 0 | 3.9315 | 4.2457 | 0 | 45.3968 | 49.0252 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.69479 | 0 | 0.69479 | 4.7137 | 0 | -175.2863 | 3.0037
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0.14462 | 0.67224 | 7.3683 | -124.9801 | 178.22 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99431 | 0.97277 | 0.97885 | 29.0367 | -91.2905 | 149.9669 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97947 | 0.87999 | 0.89797 | 25.1839 | -97.362 | 149.4864 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94149 | 0.7993 | 0.86838 | 24.253 | -96.5707 | 152.0272 | 0
Bus_3 | 0 | 1.142 | 1.2145 | 0 | 13.1864 | 14.0238 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.9124 | 0.73968 | 0.84792 | 23.5373 | -95.7664 | 154.0098 | 1.0868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93281 | 0.7784 | 0.86072 | 23.9755 | -96.4403 | 152.7245 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99431 | 0.97277 | 0.97885 | 29.0367 | -91.2905 | 149.9669 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97947 | 0.87999 | 0.89797 | 25.1839 | -97.362 | 149.4864 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94149 | 0.7993 | 0.86838 | 24.253 | -96.5707 | 152.0272 | 0
Bus_3 | 0 | 1.142 | 1.2145 | 0 | 13.1864 | 14.0238 | 0.97512 | 4.5223 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.9124 | 0.73968 | 0.84792 | 23.5373 | -95.7664 | 154.0098 | 1.0868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93281 | 0.7784 | 0.86072 | 23.9755 | -96.4403 | 152.7245 | 0