## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.1099 | 1.0614 | 31.0588 | -89.7168 | 147.103 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75179 | 1.1509 | 0.95146 | 36.2442 | -88.43 | 132.0978 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69445 | 1.1709 | 0.85701 | 44.8989 | -88.5729 | 127.4464 | 0
Bus_3 | 4.8049 | 0 | 0 | 55.4817 | 0 | 0 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.66219 | 1.1811 | 0.78727 | 52.2491 | -88.6376 | 123.4098 | 4.8049
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68395 | 1.1808 | 0.83765 | 47.2799 | -88.6475 | 125.9594 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.1099 | 1.0614 | 31.0588 | -89.7168 | 147.103 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75179 | 1.1509 | 0.95146 | 36.2442 | -88.43 | 132.0978 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69445 | 1.1709 | 0.85701 | 44.8989 | -88.5729 | 127.4464 | 0
Bus_3 | 4.8049 | 0 | 0 | 55.4817 | 0 | 0 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.66219 | 1.1811 | 0.78727 | 52.2491 | -88.6376 | 123.4098 | 4.8049
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68395 | 1.1808 | 0.83765 | 47.2799 | -88.6475 | 125.9594 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 1.109 | 1.1003 | 30.0025 | -89.8595 | 149.0697 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 1.1465 | 1.1099 | 29.8092 | -89.1623 | 145.1599 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 1.1624 | 1.0942 | 30.5912 | -89.4412 | 143.7149 | 0
Bus_3 | 1.3907 | 0 | 0 | 16.0582 | 0 | 0 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99453 | 1.1703 | 1.0792 | 31.2854 | -89.5732 | 142.7113 | 1.3907
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 1.1702 | 1.094 | 30.7055 | -89.5826 | 143.2391 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 1.109 | 1.1003 | 30.0025 | -89.8595 | 149.0697 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 1.1465 | 1.1099 | 29.8092 | -89.1623 | 145.1599 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 1.1624 | 1.0942 | 30.5912 | -89.4412 | 143.7149 | 0
Bus_3 | 1.3907 | 0 | 0 | 16.0582 | 0 | 0 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99453 | 1.1703 | 1.0792 | 31.2854 | -89.5732 | 142.7113 | 1.3907
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 1.1702 | 1.094 | 30.7055 | -89.5826 | 143.2391 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93762 | 1.0007 | 0.96802 | 30.3948 | -89.7891 | 147.0632 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69702 | 1.0027 | 0.88719 | 31.2769 | -88.9724 | 133.7683 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63902 | 1.0107 | 0.7573 | 42.7533 | -88.77 | 130.4094 | 0
Bus_3 | 3.6066 | 0 | 0 | 41.6459 | 0 | 0 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.61735 | 1.0148 | 0.66123 | 52.3248 | -88.6729 | 127.3133 | 3.6066
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 1.0145 | 0.72617 | 46.0515 | -88.6672 | 129.1258 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93762 | 1.0007 | 0.96802 | 30.3948 | -89.7891 | 147.0632 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69702 | 1.0027 | 0.88719 | 31.2769 | -88.9724 | 133.7683 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63902 | 1.0107 | 0.7573 | 42.7533 | -88.77 | 130.4094 | 0
Bus_3 | 3.6066 | 0 | 0 | 41.6459 | 0 | 0 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.61735 | 1.0148 | 0.66123 | 52.3248 | -88.6729 | 127.3133 | 3.6066
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 1.0145 | 0.72617 | 46.0515 | -88.6672 | 129.1258 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98038 | 0.99995 | 0.99368 | 29.8421 | -89.9322 | 148.979 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0.99945 | 0.97707 | 28.8623 | -89.6728 | 144.881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 1.0016 | 0.93647 | 30.9826 | -89.5746 | 143.908 | 0
Bus_3 | 1.1388 | 0 | 0 | 13.1495 | 0 | 0 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85178 | 1.0027 | 0.90595 | 32.6733 | -89.5258 | 143.1863 | 1.1388
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8652 | 1.0026 | 0.92662 | 31.5381 | -89.5254 | 143.5877 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98038 | 0.99995 | 0.99368 | 29.8421 | -89.9322 | 148.979 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0.99945 | 0.97707 | 28.8623 | -89.6728 | 144.881 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 1.0016 | 0.93647 | 30.9826 | -89.5746 | 143.908 | 0
Bus_3 | 1.1388 | 0 | 0 | 13.1495 | 0 | 0 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85178 | 1.0027 | 0.90595 | 32.6733 | -89.5258 | 143.1863 | 1.1388
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8652 | 1.0026 | 0.92662 | 31.5381 | -89.5254 | 143.5877 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.9643 | 1.04 | 26.6703 | -91.6104 | 151.9282 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94448 | 0.43302 | 0.79007 | 9.2605 | -114.5656 | 162.1763 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84354 | 0.18501 | 0.77347 | 3.4434 | -114.7633 | 171.2747 | 0
Bus_3 | 0 | 5.6258 | 4.732 | 0 | 64.9615 | 54.6401 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | -1.8172 | 0 | 178.1828 | 4.3588
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82402 | 0.12203 | 0.77594 | 1.6998 | -115.4648 | 173.6566 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.9643 | 1.04 | 26.6703 | -91.6104 | 151.9282 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94448 | 0.43302 | 0.79007 | 9.2605 | -114.5656 | 162.1763 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84354 | 0.18501 | 0.77347 | 3.4434 | -114.7633 | 171.2747 | 0
Bus_3 | 0 | 5.6258 | 4.732 | 0 | 64.9615 | 54.6401 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | -1.8172 | 0 | 178.1828 | 4.3588
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82402 | 0.12203 | 0.77594 | 1.6998 | -115.4648 | 173.6566 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0763 | 1.0865 | 29.0743 | -91.0584 | 150.1131 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 0.98676 | 1.0284 | 25.19 | -96.4536 | 150.4163 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0.93228 | 1.0112 | 23.7449 | -97.0809 | 151.4002 | 0
Bus_3 | 0 | 1.4484 | 1.3984 | 0 | 16.7244 | 16.1471 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0806 | 0.8889 | 0.99558 | 22.7195 | -97.4902 | 152.2227 | 1.3362
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0.92127 | 1.0099 | 23.2912 | -97.3579 | 151.5912 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0763 | 1.0865 | 29.0743 | -91.0584 | 150.1131 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 0.98676 | 1.0284 | 25.19 | -96.4536 | 150.4163 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0.93228 | 1.0112 | 23.7449 | -97.0809 | 151.4002 | 0
Bus_3 | 0 | 1.4484 | 1.3984 | 0 | 16.7244 | 16.1471 | 1.7884 | 3.0503 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0806 | 0.8889 | 0.99558 | 22.7195 | -97.4902 | 152.2227 | 1.3362
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0.92127 | 1.0099 | 23.2912 | -97.3579 | 151.5912 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97101 | 0.88331 | 0.93362 | 26.531 | -93.2282 | 151.3123 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0.51786 | 0.67825 | 11.3915 | -121.4273 | 157.3326 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78033 | 0.22067 | 0.66613 | 6.2108 | -122.1807 | 171.1615 | 0
Bus_3 | 0 | 4.2534 | 3.9712 | 0 | 49.1145 | 45.8555 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68233 | 0 | 0.68233 | 1.1794 | 0 | -178.8206 | 3.159
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75148 | 0.14437 | 0.66928 | 4.4814 | -124.884 | 174.8815 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97101 | 0.88331 | 0.93362 | 26.531 | -93.2282 | 151.3123 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0.51786 | 0.67825 | 11.3915 | -121.4273 | 157.3326 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78033 | 0.22067 | 0.66613 | 6.2108 | -122.1807 | 171.1615 | 0
Bus_3 | 0 | 4.2534 | 3.9712 | 0 | 49.1145 | 45.8555 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68233 | 0 | 0.68233 | 1.1794 | 0 | -178.8206 | 3.159
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75148 | 0.14437 | 0.66928 | 4.4814 | -124.884 | 174.8815 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99443 | 0.97273 | 0.97952 | 28.9951 | -91.2904 | 149.9531 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98049 | 0.87982 | 0.90127 | 24.9851 | -97.3634 | 149.4263 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94149 | 0.79909 | 0.87206 | 23.9668 | -96.5678 | 151.8511 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1791 | 1.1763 | 0 | 13.6147 | 13.5825 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91166 | 0.73945 | 0.85173 | 23.1813 | -95.7609 | 153.74 | 1.0832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.77816 | 0.8645 | 23.6641 | -96.435 | 152.5177 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99443 | 0.97273 | 0.97952 | 28.9951 | -91.2904 | 149.9531 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98049 | 0.87982 | 0.90127 | 24.9851 | -97.3634 | 149.4263 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94149 | 0.79909 | 0.87206 | 23.9668 | -96.5678 | 151.8511 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1791 | 1.1763 | 0 | 13.6147 | 13.5825 | 2.0156 | 3.8209 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91166 | 0.73945 | 0.85173 | 23.1813 | -95.7609 | 153.74 | 1.0832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.77816 | 0.8645 | 23.6641 | -96.435 | 152.5177 | 0