## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.1089 | 1.0744 | 30.4526 | -89.9259 | 147.5247 | 0
Bus_1 | 3.3525 | 0 | 0 | 38.7114 | 0 | 0 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.83448 | 1.1464 | 1.005 | 32.025 | -89.5003 | 135.5514 | 3.3525
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86771 | 1.1608 | 1.0419 | 30.3881 | -89.8621 | 136.1465 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88457 | 1.168 | 1.0603 | 29.6161 | -90.0397 | 136.4285 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88457 | 1.168 | 1.0603 | 29.6161 | -90.0397 | 136.4285 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.1089 | 1.0744 | 30.4526 | -89.9259 | 147.5247 | 0
Bus_1 | 3.3525 | 0 | 0 | 38.7114 | 0 | 0 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.83448 | 1.1464 | 1.005 | 32.025 | -89.5003 | 135.5514 | 3.3525
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86771 | 1.1608 | 1.0419 | 30.3881 | -89.8621 | 136.1465 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88457 | 1.168 | 1.0603 | 29.6161 | -90.0397 | 136.4285 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88457 | 1.168 | 1.0603 | 29.6161 | -90.0397 | 136.4285 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 1.109 | 1.0995 | 29.9427 | -89.9909 | 149.0049 | 0
Bus_1 | 1.2129 | 0 | 0 | 14.0054 | 0 | 0 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0346 | 1.1471 | 1.1063 | 29.4909 | -89.8289 | 144.7967 | 1.2129
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.1603 | 1.1279 | 28.7549 | -90.281 | 144.6623 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.167 | 1.1386 | 28.398 | -90.5031 | 144.597 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.167 | 1.1386 | 28.398 | -90.5031 | 144.597 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 1.109 | 1.0995 | 29.9427 | -89.9909 | 149.0049 | 0
Bus_1 | 1.2129 | 0 | 0 | 14.0054 | 0 | 0 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0346 | 1.1471 | 1.1063 | 29.4909 | -89.8289 | 144.7967 | 1.2129
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.1603 | 1.1279 | 28.7549 | -90.281 | 144.6623 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.167 | 1.1386 | 28.398 | -90.5031 | 144.597 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.167 | 1.1386 | 28.398 | -90.5031 | 144.597 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95404 | 0.99909 | 0.98472 | 29.5739 | -89.9251 | 147.5593 | 0
Bus_1 | 2.3239 | 0 | 0 | 26.8345 | 0 | 0 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.78091 | 0.99529 | 0.95502 | 26.6346 | -89.6498 | 137.5013 | 2.3239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80595 | 0.99651 | 0.97869 | 25.7835 | -89.4492 | 138.7033 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81853 | 0.99712 | 0.99068 | 25.3775 | -89.3491 | 139.2826 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81853 | 0.99712 | 0.99068 | 25.3775 | -89.3491 | 139.2826 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95404 | 0.99909 | 0.98472 | 29.5739 | -89.9251 | 147.5593 | 0
Bus_1 | 2.3239 | 0 | 0 | 26.8345 | 0 | 0 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.78091 | 0.99529 | 0.95502 | 26.6346 | -89.6498 | 137.5013 | 2.3239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80595 | 0.99651 | 0.97869 | 25.7835 | -89.4492 | 138.7033 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81853 | 0.99712 | 0.99068 | 25.3775 | -89.3491 | 139.2826 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81853 | 0.99712 | 0.99068 | 25.3775 | -89.3491 | 139.2826 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.99964 | 0.99299 | 29.8598 | -89.9685 | 149.0122 | 0
Bus_1 | 0.95933 | 0 | 0 | 11.0774 | 0 | 0 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.90866 | 0.99812 | 0.9734 | 28.9667 | -89.8528 | 145.0193 | 0.95933
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0.99866 | 0.98433 | 28.6152 | -89.7709 | 145.4172 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 | 0.99893 | 0.98981 | 28.4423 | -89.73 | 145.6128 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 | 0.99893 | 0.98981 | 28.4423 | -89.73 | 145.6128 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.99964 | 0.99299 | 29.8598 | -89.9685 | 149.0122 | 0
Bus_1 | 0.95933 | 0 | 0 | 11.0774 | 0 | 0 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.90866 | 0.99812 | 0.9734 | 28.9667 | -89.8528 | 145.0193 | 0.95933
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0.99866 | 0.98433 | 28.6152 | -89.7709 | 145.4172 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 | 0.99893 | 0.98981 | 28.4423 | -89.73 | 145.6128 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 | 0.99893 | 0.98981 | 28.4423 | -89.73 | 145.6128 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.89093 | 1.0526 | 25.1093 | -89.286 | 154.6777 | 0
Bus_1 | 0 | 6.8289 | 5.6699 | 0 | 78.8533 | 65.4708 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.91893 | 0 | 0.91893 | -1.6746 | 0 | 178.3254 | 2.1265
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0.11321 | 0.92086 | 1.185 | -119.6316 | 175.1246 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.16981 | 0.9229 | 2.4959 | -119.6316 | 173.5317 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.16981 | 0.9229 | 2.4959 | -119.6316 | 173.5317 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.89093 | 1.0526 | 25.1093 | -89.286 | 154.6777 | 0
Bus_1 | 0 | 6.8289 | 5.6699 | 0 | 78.8533 | 65.4708 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.91893 | 0 | 0.91893 | -1.6746 | 0 | 178.3254 | 2.1265
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0.11321 | 0.92086 | 1.185 | -119.6316 | 175.1246 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.16981 | 0.9229 | 2.4959 | -119.6316 | 173.5317 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.16981 | 0.9229 | 2.4959 | -119.6316 | 173.5317 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0681 | 1.0842 | 28.7737 | -91.2555 | 150.2438 | 0
Bus_1 | 0 | 1.464 | 1.3928 | 0 | 16.9046 | 16.0829 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1151 | 0.94724 | 1.0162 | 23.644 | -97.9915 | 151.1169 | 0.99413
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.98211 | 1.0376 | 23.7285 | -98.209 | 150.2885 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0.99955 | 1.0484 | 23.7695 | -98.3121 | 149.8871 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0.99955 | 1.0484 | 23.7695 | -98.3121 | 149.8871 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0681 | 1.0842 | 28.7737 | -91.2555 | 150.2438 | 0
Bus_1 | 0 | 1.464 | 1.3928 | 0 | 16.9046 | 16.0829 | 5.5396 | 6.6338 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1151 | 0.94724 | 1.0162 | 23.644 | -97.9915 | 151.1169 | 0.99413
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.98211 | 1.0376 | 23.7285 | -98.209 | 150.2885 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0.99955 | 1.0484 | 23.7695 | -98.3121 | 149.8871 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0.99955 | 1.0484 | 23.7695 | -98.3121 | 149.8871 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93849 | 0.79367 | 0.95213 | 24.6997 | -89.2249 | 155.0631 | 0
Bus_1 | 0 | 5.7858 | 4.731 | 0 | 66.8083 | 54.6287 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.82875 | 0 | 0.82875 | -1.6891 | 0 | 178.3109 | 1.3441
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89208 | 0.13211 | 0.80655 | 2.0951 | -131.5648 | 175.2896 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.19817 | 0.79633 | 3.7892 | -131.5648 | 173.718 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.19817 | 0.79633 | 3.7892 | -131.5648 | 173.718 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93849 | 0.79367 | 0.95213 | 24.6997 | -89.2249 | 155.0631 | 0
Bus_1 | 0 | 5.7858 | 4.731 | 0 | 66.8083 | 54.6287 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.82875 | 0 | 0.82875 | -1.6891 | 0 | 178.3109 | 1.3441
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89208 | 0.13211 | 0.80655 | 2.0951 | -131.5648 | 175.2896 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.19817 | 0.79633 | 3.7892 | -131.5648 | 173.718 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.19817 | 0.79633 | 3.7892 | -131.5648 | 173.718 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99246 | 0.95992 | 0.97757 | 28.6612 | -91.2725 | 150.3457 | 0
Bus_1 | 0 | 1.2994 | 1.1237 | 0 | 15.0037 | 12.9759 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.97477 | 0.81841 | 0.89036 | 23.2835 | -97.9459 | 151.471 | 0.73752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0.84774 | 0.89913 | 24.0014 | -98.0079 | 150.9196 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.86241 | 0.90355 | 24.3524 | -98.0374 | 150.6479 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.86241 | 0.90355 | 24.3524 | -98.0374 | 150.6479 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99246 | 0.95992 | 0.97757 | 28.6612 | -91.2725 | 150.3457 | 0
Bus_1 | 0 | 1.2994 | 1.1237 | 0 | 15.0037 | 12.9759 | 10.636 | 6.2405 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.97477 | 0.81841 | 0.89036 | 23.2835 | -97.9459 | 151.471 | 0.73752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0.84774 | 0.89913 | 24.0014 | -98.0079 | 150.9196 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.86241 | 0.90355 | 24.3524 | -98.0374 | 150.6479 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.86241 | 0.90355 | 24.3524 | -98.0374 | 150.6479 | 0