## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 1.1104 | 1.0578 | 31.577 | -89.7465 | 147.8456 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81521 | 1.1537 | 0.91301 | 39.5751 | -88.5759 | 136.0237 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78975 | 1.1738 | 0.81633 | 47.2845 | -88.7828 | 133.3788 | 0
Bus_3 | 4.3225 | 0 | 0 | 49.9114 | 0 | 0 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.77873 | 1.1841 | 0.74238 | 53.3283 | -88.8795 | 131.1218 | 4.3225
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78749 | 1.1838 | 0.79524 | 49.2762 | -88.8878 | 132.4498 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 1.1104 | 1.0578 | 31.577 | -89.7465 | 147.8456 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81521 | 1.1537 | 0.91301 | 39.5751 | -88.5759 | 136.0237 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78975 | 1.1738 | 0.81633 | 47.2845 | -88.7828 | 133.3788 | 0
Bus_3 | 4.3225 | 0 | 0 | 49.9114 | 0 | 0 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.77873 | 1.1841 | 0.74238 | 53.3283 | -88.8795 | 131.1218 | 4.3225
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78749 | 1.1838 | 0.79524 | 49.2762 | -88.8878 | 132.4498 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.1091 | 1.0993 | 30.0737 | -89.86 | 149.1102 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 1.1469 | 1.104 | 30.2062 | -89.164 | 145.3359 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1628 | 1.0873 | 31.0915 | -89.4472 | 143.9987 | 0
Bus_3 | 1.3742 | 0 | 0 | 15.8684 | 0 | 0 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99853 | 1.1708 | 1.0715 | 31.8621 | -89.5813 | 143.0769 | 1.3742
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 1.1707 | 1.0867 | 31.2335 | -89.5905 | 143.5494 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.1091 | 1.0993 | 30.0737 | -89.86 | 149.1102 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 1.1469 | 1.104 | 30.2062 | -89.164 | 145.3359 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1628 | 1.0873 | 31.0915 | -89.4472 | 143.9987 | 0
Bus_3 | 1.3742 | 0 | 0 | 15.8684 | 0 | 0 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99853 | 1.1708 | 1.0715 | 31.8621 | -89.5813 | 143.0769 | 1.3742
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 1.1707 | 1.0867 | 31.2335 | -89.5905 | 143.5494 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93895 | 1.0011 | 0.9626 | 30.8141 | -89.7955 | 147.2925 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70292 | 1.0047 | 0.85682 | 34.0047 | -88.9995 | 134.4723 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66741 | 1.013 | 0.72202 | 45.7993 | -88.849 | 132.2701 | 0
Bus_3 | 3.5978 | 0 | 0 | 41.5439 | 0 | 0 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.66295 | 1.0172 | 0.62147 | 54.997 | -88.7785 | 130.301 | 3.5978
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66081 | 1.017 | 0.68887 | 49.0711 | -88.7709 | 131.3076 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93895 | 1.0011 | 0.9626 | 30.8141 | -89.7955 | 147.2925 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70292 | 1.0047 | 0.85682 | 34.0047 | -88.9995 | 134.4723 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66741 | 1.013 | 0.72202 | 45.7993 | -88.849 | 132.2701 | 0
Bus_3 | 3.5978 | 0 | 0 | 41.5439 | 0 | 0 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.66295 | 1.0172 | 0.62147 | 54.997 | -88.7785 | 130.301 | 3.5978
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66081 | 1.017 | 0.68887 | 49.0711 | -88.7709 | 131.3076 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98012 | 0.99999 | 0.99302 | 29.8804 | -89.9315 | 148.9826 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90456 | 0.99964 | 0.97382 | 29.0571 | -89.669 | 144.8752 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87354 | 1.0019 | 0.93231 | 31.2776 | -89.5742 | 143.9759 | 0
Bus_3 | 1.1491 | 0 | 0 | 13.2684 | 0 | 0 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85217 | 1.003 | 0.90111 | 33.042 | -89.5273 | 143.3138 | 1.1491
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86501 | 1.0029 | 0.92219 | 31.8611 | -89.5267 | 143.6734 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98012 | 0.99999 | 0.99302 | 29.8804 | -89.9315 | 148.9826 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90456 | 0.99964 | 0.97382 | 29.0571 | -89.669 | 144.8752 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87354 | 1.0019 | 0.93231 | 31.2776 | -89.5742 | 143.9759 | 0
Bus_3 | 1.1491 | 0 | 0 | 13.2684 | 0 | 0 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85217 | 1.003 | 0.90111 | 33.042 | -89.5273 | 143.3138 | 1.1491
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86501 | 1.0029 | 0.92219 | 31.8611 | -89.5267 | 143.6734 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.96431 | 1.0373 | 27.1175 | -91.612 | 152.5126 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96576 | 0.43313 | 0.78508 | 12.4616 | -114.5784 | 166.3334 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87596 | 0.18514 | 0.79153 | 7.857 | -114.8087 | 176.5009 | 0
Bus_3 | 0 | 4.9483 | 5.1906 | 0 | 57.1378 | 59.9355 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.80855 | 0 | 0.80855 | 3.8139 | 0 | -176.1861 | 3.6575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85894 | 0.1223 | 0.80066 | 6.4878 | -115.6241 | 179.0542 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.96431 | 1.0373 | 27.1175 | -91.612 | 152.5126 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96576 | 0.43313 | 0.78508 | 12.4616 | -114.5784 | 166.3334 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87596 | 0.18514 | 0.79153 | 7.857 | -114.8087 | 176.5009 | 0
Bus_3 | 0 | 4.9483 | 5.1906 | 0 | 57.1378 | 59.9355 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.80855 | 0 | 0.80855 | 3.8139 | 0 | -176.1861 | 3.6575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85894 | 0.1223 | 0.80066 | 6.4878 | -115.6241 | 179.0542 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.0764 | 1.0855 | 29.138 | -91.0591 | 150.1522 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.98702 | 1.0233 | 25.5252 | -96.4553 | 150.621 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.9326 | 1.0056 | 24.1744 | -97.0864 | 151.7314 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3742 | 1.4579 | 0 | 15.868 | 16.8346 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0829 | 0.88925 | 0.98973 | 23.2225 | -97.4977 | 152.6526 | 1.3045
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0973 | 0.92163 | 1.0042 | 23.7462 | -97.3652 | 151.9551 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.0764 | 1.0855 | 29.138 | -91.0591 | 150.1522 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.98702 | 1.0233 | 25.5252 | -96.4553 | 150.621 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.9326 | 1.0056 | 24.1744 | -97.0864 | 151.7314 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3742 | 1.4579 | 0 | 15.868 | 16.8346 | 0.57742 | 4.3835 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0829 | 0.88925 | 0.98973 | 23.2225 | -97.4977 | 152.6526 | 1.3045
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0973 | 0.92163 | 1.0042 | 23.7462 | -97.3652 | 151.9551 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97148 | 0.88332 | 0.92972 | 26.8293 | -93.2291 | 151.5116 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867 | 0.51796 | 0.66044 | 12.9008 | -121.4298 | 158.7757 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78066 | 0.22079 | 0.65798 | 8.6008 | -122.1979 | 173.8852 | 0
Bus_3 | 0 | 3.9824 | 4.2482 | 0 | 45.9845 | 49.0541 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68519 | 0 | 0.68519 | 4.4864 | 0 | -175.5136 | 3.1392
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7527 | 0.14463 | 0.66444 | 7.1567 | -124.9498 | 177.8633 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97148 | 0.88332 | 0.92972 | 26.8293 | -93.2291 | 151.5116 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867 | 0.51796 | 0.66044 | 12.9008 | -121.4298 | 158.7757 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78066 | 0.22079 | 0.65798 | 8.6008 | -122.1979 | 173.8852 | 0
Bus_3 | 0 | 3.9824 | 4.2482 | 0 | 45.9845 | 49.0541 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68519 | 0 | 0.68519 | 4.4864 | 0 | -175.5136 | 3.1392
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7527 | 0.14463 | 0.66444 | 7.1567 | -124.9498 | 177.8633 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9942 | 0.97276 | 0.97891 | 29.0292 | -91.2901 | 149.958 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97904 | 0.87996 | 0.89831 | 25.1435 | -97.3604 | 149.4407 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94067 | 0.79928 | 0.86847 | 24.2098 | -96.5676 | 151.9583 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1511 | 1.212 | 0 | 13.2918 | 13.9952 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.9113 | 0.73965 | 0.8478 | 23.4917 | -95.7625 | 153.924 | 1.1006
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93189 | 0.77837 | 0.86075 | 23.9311 | -96.4364 | 152.6493 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9942 | 0.97276 | 0.97891 | 29.0292 | -91.2901 | 149.958 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97904 | 0.87996 | 0.89831 | 25.1435 | -97.3604 | 149.4407 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94067 | 0.79928 | 0.86847 | 24.2098 | -96.5676 | 151.9583 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1511 | 1.212 | 0 | 13.2918 | 13.9952 | 1.0285 | 4.2425 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.9113 | 0.73965 | 0.8478 | 23.4917 | -95.7625 | 153.924 | 1.1006
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93189 | 0.77837 | 0.86075 | 23.9311 | -96.4364 | 152.6493 | 0