## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4394e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4394e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99969 | 1.1 | 1.0545 | 29.9342 | -90 | 145.2433 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57524 | 1.1 | 0.98688 | 26.6163 | -90 | 121.4073 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 1.1 | 0.89214 | 39.1642 | -90 | 112.102 | 0
Bus_3 | 4.5597 | 0 | 0 | 52.6504 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.35708 | 1.1 | 0.84437 | 52.657 | -90 | 104.864 | 4.5597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 | 1.1 | 0.86652 | 45.2599 | -90 | 108.5827 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99969 | 1.1 | 1.0545 | 29.9342 | -90 | 145.2433 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57524 | 1.1 | 0.98688 | 26.6163 | -90 | 121.4073 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 1.1 | 0.89214 | 39.1642 | -90 | 112.102 | 0
Bus_3 | 4.5597 | 0 | 0 | 52.6504 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.35708 | 1.1 | 0.84437 | 52.657 | -90 | 104.864 | 4.5597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 | 1.1 | 0.86652 | 45.2599 | -90 | 108.5827 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 1.1 | 1.0891 | 29.8188 | -90 | 148.6254 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95332 | 1.1 | 1.058 | 28.4591 | -90 | 142.3883 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90848 | 1.1 | 1.0189 | 29.9277 | -90 | 140.5991 | 0
Bus_3 | 1.2916 | 0 | 0 | 14.9141 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.87895 | 1.1 | 0.99344 | 30.9896 | -90 | 139.3289 | 1.2916
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89368 | 1.1 | 1.0061 | 30.4499 | -90 | 139.972 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 1.1 | 1.0891 | 29.8188 | -90 | 148.6254 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95332 | 1.1 | 1.058 | 28.4591 | -90 | 142.3883 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90848 | 1.1 | 1.0189 | 29.9277 | -90 | 140.5991 | 0
Bus_3 | 1.2916 | 0 | 0 | 14.9141 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.87895 | 1.1 | 0.99344 | 30.9896 | -90 | 139.3289 | 1.2916
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89368 | 1.1 | 1.0061 | 30.4499 | -90 | 139.972 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9123 | 1 | 0.97192 | 29.1109 | -90 | 145.0937 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5863 | 1 | 0.95977 | 21.1235 | -90 | 124.7378 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43565 | 1 | 0.81459 | 37.1546 | -90 | 115.2298 | 0
Bus_3 | 3.5578 | 0 | 0 | 41.082 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.36667 | 1 | 0.73424 | 54.2751 | -90 | 106.9532 | 3.5578
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39672 | 1 | 0.7724 | 44.9734 | -90 | 111.3065 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9123 | 1 | 0.97192 | 29.1109 | -90 | 145.0937 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5863 | 1 | 0.95977 | 21.1235 | -90 | 124.7378 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43565 | 1 | 0.81459 | 37.1546 | -90 | 115.2298 | 0
Bus_3 | 3.5578 | 0 | 0 | 41.082 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.36667 | 1 | 0.73424 | 54.2751 | -90 | 106.9532 | 3.5578
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39672 | 1 | 0.7724 | 44.9734 | -90 | 111.3065 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97239 | 1 | 0.99043 | 29.735 | -90 | 148.4861 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86816 | 1 | 0.9673 | 28.1076 | -90 | 142.3409 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82154 | 1 | 0.90801 | 31.171 | -90 | 140.7275 | 0
Bus_3 | 1.1193 | 0 | 0 | 12.9242 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.79189 | 1 | 0.86892 | 33.4094 | -90 | 139.5302 | 1.1193
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80656 | 1 | 0.88842 | 32.2696 | -90 | 140.142 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97239 | 1 | 0.99043 | 29.735 | -90 | 148.4861 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86816 | 1 | 0.9673 | 28.1076 | -90 | 142.3409 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82154 | 1 | 0.90801 | 31.171 | -90 | 140.7275 | 0
Bus_3 | 1.1193 | 0 | 0 | 12.9242 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.79189 | 1 | 0.86892 | 33.4094 | -90 | 139.5302 | 1.1193
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80656 | 1 | 0.88842 | 32.2696 | -90 | 140.142 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.96186 | 1.0513 | 24.9525 | -91.5708 | 150.0038 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90317 | 0.41999 | 0.84463 | -3.348 | -114.9022 | 149.1048 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0.168 | 0.7748 | -14.8836 | -114.9022 | 152.7877 | 0
Bus_3 | 0 | 5.2351 | 2.2139 | 0 | 60.4494 | 25.5641 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.73031 | 0 | 0.73031 | -24.3735 | 0 | 155.6265 | 4.8525
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75564 | 0.083999 | 0.75233 | -19.4534 | -114.9022 | 154.1651 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.96186 | 1.0513 | 24.9525 | -91.5708 | 150.0038 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90317 | 0.41999 | 0.84463 | -3.348 | -114.9022 | 149.1048 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0.168 | 0.7748 | -14.8836 | -114.9022 | 152.7877 | 0
Bus_3 | 0 | 5.2351 | 2.2139 | 0 | 60.4494 | 25.5641 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.73031 | 0 | 0.73031 | -24.3735 | 0 | 155.6265 | 4.8525
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75564 | 0.083999 | 0.75233 | -19.4534 | -114.9022 | 154.1651 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 1.0593 | 1.0755 | 28.5639 | -91.2833 | 149.8836 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.90192 | 0.97222 | 21.9222 | -98.6624 | 148.9225 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99963 | 0.81741 | 0.93419 | 20.1196 | -98.9775 | 150.2515 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3934 | 1.1186 | 0 | 16.09 | 12.9165 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.97064 | 0.76108 | 0.90914 | 18.8271 | -99.2264 | 151.1989 | 1.3236
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98507 | 0.78924 | 0.92163 | 19.4829 | -99.0975 | 150.7188 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 1.0593 | 1.0755 | 28.5639 | -91.2833 | 149.8836 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.90192 | 0.97222 | 21.9222 | -98.6624 | 148.9225 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99963 | 0.81741 | 0.93419 | 20.1196 | -98.9775 | 150.2515 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3934 | 1.1186 | 0 | 16.09 | 12.9165 | 3.0065 | 0.14584 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.97064 | 0.76108 | 0.90914 | 18.8271 | -99.2264 | 151.1989 | 1.3236
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98507 | 0.78924 | 0.92163 | 19.4829 | -99.0975 | 150.7188 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95442 | 0.88046 | 0.94964 | 24.6517 | -93.1665 | 149.5667 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89847 | 0.50371 | 0.75982 | 0.50639 | -121.7926 | 146.4258 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72249 | 0.20148 | 0.67675 | -10.7366 | -121.7926 | 153.1319 | 0
Bus_3 | 0 | 4.0768 | 2.0359 | 0 | 47.0754 | 23.5089 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.62762 | 0 | 0.62762 | -21.4602 | 0 | 158.5398 | 3.7902
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67212 | 0.10074 | 0.65146 | -15.7205 | -121.7926 | 155.7339 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95442 | 0.88046 | 0.94964 | 24.6517 | -93.1665 | 149.5667 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89847 | 0.50371 | 0.75982 | 0.50639 | -121.7926 | 146.4258 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72249 | 0.20148 | 0.67675 | -10.7366 | -121.7926 | 153.1319 | 0
Bus_3 | 0 | 4.0768 | 2.0359 | 0 | 47.0754 | 23.5089 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.62762 | 0 | 0.62762 | -21.4602 | 0 | 158.5398 | 3.7902
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67212 | 0.10074 | 0.65146 | -15.7205 | -121.7926 | 155.7339 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98772 | 0.96157 | 0.97578 | 28.4295 | -91.5113 | 149.7887 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95514 | 0.8297 | 0.88417 | 21.9367 | -99.1739 | 148.4784 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89004 | 0.72467 | 0.84404 | 20.461 | -97.5036 | 151.145 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1951 | 0.97959 | 0 | 13.8003 | 11.3114 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.847 | 0.65508 | 0.81839 | 19.3517 | -96.0933 | 153.0653 | 1.1588
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86848 | 0.68982 | 0.8311 | 19.9201 | -96.834 | 152.0904 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98772 | 0.96157 | 0.97578 | 28.4295 | -91.5113 | 149.7887 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95514 | 0.8297 | 0.88417 | 21.9367 | -99.1739 | 148.4784 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89004 | 0.72467 | 0.84404 | 20.461 | -97.5036 | 151.145 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1951 | 0.97959 | 0 | 13.8003 | 11.3114 | 3.3103 | 0.10115 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.847 | 0.65508 | 0.81839 | 19.3517 | -96.0933 | 153.0653 | 1.1588
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86848 | 0.68982 | 0.8311 | 19.9201 | -96.834 | 152.0904 | 0