## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | -0.023977
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | -4.1339
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64952 | -4.0436
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | -4.1339
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43301 | -4.0436
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21651 | -4.0436
8 | 2.2361 | 1.5492 | 0.042137 | 0.10162 | 0 | 67.4785
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.023537
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92835 | -4.2752
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67447 | -4.1968
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92835 | -4.2752
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44965 | -4.1968
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22482 | -4.1968
8 | 2.322 | 1.6087 | 0.042238 | 0.10264 | 0 | 67.6317
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | -0.00092158
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.33598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -0.38956
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | -0.16563
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -0.38956
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | -0.22207
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | -0.27885
8 | 0.034294 | 0.02376 | 0.042137 | 0.10162 | 1.05 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.33598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | -0.000917
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.34112
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | -0.3826
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | -0.17077
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | -0.3826
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | -0.22721
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | -0.28399
8 | 0.035925 | 0.024889 | 0.042238 | 0.10264 | 1.1 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.34112

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045725
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80729 | -6.6857
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60522 | -6.6908
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80729 | -6.6857
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40348 | -6.6908
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | -6.6908
8 | 1.6805 | 1.1643 | 0.078825 | 0.10407 | 0 | 52.86
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | -0.045725
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | -6.6857
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57336 | -6.6908
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | -6.6857
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | -6.6908
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | -6.6908
8 | 1.592 | 1.103 | 0.078825 | 0.10407 | 0 | 52.86
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010026
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14207
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12393
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94391 | -0.12848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12393
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94025 | -0.13297
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.1375
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.078825 | 0.10407 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14207

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010026
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14207
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12393
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89423 | -0.12848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12393
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13297
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8873 | -0.1375
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.078825 | 0.10407 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14207

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0486 | 1.0495 | 29.9582 | -90.0247 | 150.0306
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0.89377 | 1.0057 | 24.633 | -94.3613 | 153.6137
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0.64949 | 0.95494 | 18.9958 | -94.1535 | 160.2863
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0.89377 | 1.0057 | 24.633 | -94.3613 | 153.6137
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9631 | 0.43299 | 0.93176 | 13.064 | -94.1535 | 166.7122
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93678 | 0.2165 | 0.9208 | 6.727 | -94.1535 | 173.3774
8 | 0 | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 0.44719 | 0.44719 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0985 | 1.0995 | 29.9586 | -90.0242 | 150.0304
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0.92766 | 1.0503 | 24.4316 | -94.5079 | 153.8111
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0.67444 | 0.99874 | 18.8288 | -94.3115 | 160.4425
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0.92766 | 1.0503 | 24.4316 | -94.5079 | 153.8111
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0.44962 | 0.97523 | 12.9492 | -94.3115 | 166.8273
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98156 | 0.22481 | 0.96433 | 6.6708 | -94.3115 | 173.4409
8 | 0 | 2.0108 | 2.0108 | 0 | 0.46437 | 0.46437 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0742 | 1.0758 | 29.5623 | -90.4946 | 149.77
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.054 | 1.0597 | 29.6613 | -90.328 | 150.182
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0742 | 1.0758 | 29.5623 | -90.4946 | 149.77
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0478 | 1.0573 | 29.4888 | -90.4392 | 150.3017
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.0416 | 1.0549 | 29.3161 | -90.5517 | 150.4219
8 | 0 | 0.058568 | 0.058568 | 0 | 0.013526 | 0.013526 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.1245 | 1.1263 | 29.5667 | -90.4928 | 149.7851
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 1.104 | 1.1101 | 29.6535 | -90.3382 | 150.185
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.1245 | 1.1263 | 29.5667 | -90.4928 | 149.7851
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 1.0975 | 1.1075 | 29.4811 | -90.4494 | 150.3047
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.091 | 1.105 | 29.3085 | -90.562 | 150.425
8 | 0 | 0.061346 | 0.061346 | 0 | 0.014167 | 0.014167 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9562 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.0026581 | 0 | -179.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95775 | 0.80728 | 0.87313 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90912 | 0.60522 | 0.84284 | 19.3073 | -96.6935 | 159.1118
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95775 | 0.80728 | 0.87313 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86964 | 0.40348 | 0.82393 | 13.3233 | -96.6935 | 165.9282
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0.20174 | 0.81712 | 6.8485 | -96.6935 | 172.9602
8 | 0 | 1.4553 | 1.4553 | 0 | 0.33609 | 0.33609 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.002658 | 0 | -179.9973
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.0026581 | 0 | -179.9973

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89883 | 0.8994 | 29.9562 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.0026581 | 0 | -179.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90734 | 0.76479 | 0.82718 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86127 | 0.57337 | 0.79848 | 19.3073 | -96.6935 | 159.1118
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90734 | 0.76479 | 0.82718 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82387 | 0.38224 | 0.78056 | 13.3233 | -96.6935 | 165.9282
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79623 | 0.19112 | 0.77411 | 6.8485 | -96.6935 | 172.9602
8 | 0 | 1.3787 | 1.3787 | 0 | 0.3184 | 0.3184 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.002658 | 0 | -179.9973
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.0026581 | 0 | -179.9973

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94522 | 0.94706 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93802 | 0.94522 | 29.6242 | -90.2523 | 150.2521
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94522 | 0.94706 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93084 | 0.9434 | 29.4336 | -90.2612 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92365 | 0.94158 | 29.2423 | -90.2701 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89547 | 0.89722 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88865 | 0.89547 | 29.6242 | -90.2523 | 150.2521
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89547 | 0.89722 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4336 | -90.2612 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87504 | 0.89202 | 29.2423 | -90.2701 | 150.6284
8 | 0 | 0.049115 | 0.049115 | 0 | 0.011343 | 0.011343 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0501 | 1.0494 | 30.0137 | -89.9994 | 149.9561 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55753 | 1.0652 | 0.57058 | 70.6269 | -89.9122 | 109.0864 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94356 | 1.0793 | 0.99629 | 31.3237 | -90.1231 | 143.7752 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80529 | 1.0652 | 0.8517 | 38.1514 | -89.9122 | 138.197 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94356 | 1.0793 | 0.99629 | 31.3237 | -90.1231 | 143.7752 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92235 | 1.0652 | 0.97384 | 31.9405 | -89.9122 | 143.6491 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70078 | 1.0652 | 0.73978 | 46.3378 | -89.9122 | 131.0118 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61526 | 1.0652 | 0.64343 | 57.079 | -89.9122 | 121.4819 | 0
8 | 2.6787 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.55753 | 1.0652 | 0.57058 | 70.6269 | -89.9122 | 109.0864 | 2.6787
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55753 | 1.0652 | 0.57058 | 70.6269 | -89.9122 | 109.0864 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1001 | 1.0993 | 30.0138 | -89.9994 | 149.9566 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 1.116 | 0.59805 | 70.6178 | -89.9084 | 109.0854 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98231 | 1.1301 | 1.0395 | 31.4402 | -90.1077 | 143.5364 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83964 | 1.116 | 0.88995 | 38.27 | -89.9084 | 137.9643 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98231 | 1.1301 | 1.0395 | 31.4402 | -90.1077 | 143.5364 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 1.116 | 1.0166 | 32.0477 | -89.9084 | 143.3987 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73163 | 1.116 | 0.77387 | 46.4527 | -89.9084 | 130.8175 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64336 | 1.116 | 0.67387 | 57.1578 | -89.9084 | 121.3607 | 0
8 | 2.7814 | 0 | 0 | 0.64233 | 0 | 0 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.58386 | 1.116 | 0.59805 | 70.6178 | -89.9084 | 109.0854 | 2.7814
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 1.116 | 0.59805 | 70.6178 | -89.9084 | 109.0854 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.0687 | -89.9989 | 149.5958 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 1.0787 | 1.0781 | 29.6956 | -90.2848 | 149.6257 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 1.0652 | 1.0632 | 30.0045 | -89.9989 | 149.8287 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 1.0787 | 1.0781 | 29.6956 | -90.2848 | 149.6257 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9832 | -89.9989 | 149.906 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | 1.0652 | 1.062 | 30.0258 | -89.9989 | 149.7513 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 1.0652 | 1.0607 | 30.0472 | -89.9989 | 149.6736 | 0
8 | 0.034374 | 0 | 0 | 0.0079383 | 0 | 0 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.0687 | -89.9989 | 149.5958 | 0.034374
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.0687 | -89.9989 | 149.5958 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.1159 | 1.1099 | 30.068 | -89.9989 | 149.5914 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1295 | 1.1289 | 29.7069 | -90.2726 | 149.6333 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 1.1159 | 1.1139 | 30.0037 | -89.9989 | 149.8243 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1295 | 1.1289 | 29.7069 | -90.2726 | 149.6333 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9825 | -89.9989 | 149.9015 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 1.1159 | 1.1125 | 30.0251 | -89.9989 | 149.7469 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 1.1159 | 1.1112 | 30.0465 | -89.9989 | 149.6692 | 0
8 | 0.036009 | 0 | 0 | 0.0083158 | 0 | 0 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.106 | 1.1159 | 1.1099 | 30.068 | -89.9989 | 149.5914 | 0.036009
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.1159 | 1.1099 | 30.068 | -89.9989 | 149.5914 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.95 | 0.94953 | 29.998 | -90 | 149.9466 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49818 | 0.94999 | 0.50884 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82898 | 0.95001 | 0.9013 | 29.5784 | -89.9957 | 143.1274 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | 0.94999 | 0.78457 | 36.0747 | -89.9979 | 137.9232 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82898 | 0.95001 | 0.9013 | 29.5784 | -89.9957 | 143.1274 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 0.94999 | 0.9011 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62449 | 0.94999 | 0.67668 | 44.7014 | -89.9979 | 130.9966 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54744 | 0.94999 | 0.58225 | 56.0865 | -89.9979 | 121.6444 | 0
8 | 2.009 | 0 | 0 | 0.46397 | 0 | 0 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.49818 | 0.94999 | 0.50884 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 2.009
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49818 | 0.94999 | 0.50884 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89905 | 0.9 | 0.89955 | 29.998 | -90 | 149.9466 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47196 | 0.89999 | 0.48206 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.90001 | 0.85387 | 29.5784 | -89.9957 | 143.1274 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68254 | 0.89999 | 0.74327 | 36.0747 | -89.9979 | 137.9232 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.90001 | 0.85387 | 29.5784 | -89.9957 | 143.1274 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78518 | 0.89999 | 0.85367 | 29.5853 | -89.9979 | 143.1191 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59162 | 0.89999 | 0.64106 | 44.7014 | -89.9979 | 130.9966 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51863 | 0.89999 | 0.55161 | 56.0865 | -89.9979 | 121.6444 | 0
8 | 1.9033 | 0 | 0 | 0.43955 | 0 | 0 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.47196 | 0.89999 | 0.48206 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 1.9033
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47196 | 0.89999 | 0.48206 | 70.4132 | -89.9979 | 109.1643 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94078 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9804 | -89.9999 | 149.8954 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94633 | 0.95 | 0.94756 | 30.0425 | -90 | 149.829 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9804 | -89.9999 | 149.8954 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94448 | 0.95 | 0.94575 | 30.1047 | -90 | 149.7625 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94263 | 0.95 | 0.94394 | 30.1672 | -90 | 149.6957 | 0
8 | 0.030559 | 0 | 0 | 0.0070572 | 0 | 0 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94078 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0.030559
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94078 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -89.9999 | 149.8954 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89652 | 0.9 | 0.89769 | 30.0425 | -90 | 149.829 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -89.9999 | 149.8954 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8953 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89477 | 0.9 | 0.89597 | 30.1047 | -90 | 149.7625 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.9 | 0.89426 | 30.1672 | -90 | 149.6957 | 0
8 | 0.02895 | 0 | 0 | 0.0066858 | 0 | 0 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0.02895
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6287 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0486 | 1.0491 | 29.9663 | -90.0243 | 150.0029 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46348 | 0 | 0.46348 | -1.1631 | 0 | 178.8369 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98024 | 0.89406 | 0.94956 | 25.081 | -94.2476 | 149.9096 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8233 | 0.64949 | 0.79906 | 21.4466 | -94.0988 | 154.2775 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98024 | 0.89406 | 0.94956 | 25.081 | -94.2476 | 149.9096 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95696 | 0.86598 | 0.92712 | 25.0049 | -94.0988 | 150.306 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69403 | 0.43299 | 0.67627 | 16.5372 | -94.0988 | 159.726 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57214 | 0.2165 | 0.56225 | 9.4635 | -94.0988 | 167.4813 | 0
8 | 0 | 2.5863 | 2.5272 | 0 | 0.59728 | 0.58362 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.46348 | 0 | 0.46348 | -1.1631 | 0 | 178.8369 | 3.3395
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46348 | 0 | 0.46348 | -1.1631 | 0 | 178.8369 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0985 | 1.099 | 29.9667 | -90.0239 | 150.003 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 0 | 0.48566 | -1.206 | 0 | 178.794 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0.92796 | 0.98876 | 24.8947 | -94.3915 | 149.9546 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85941 | 0.67444 | 0.8332 | 21.2544 | -94.2544 | 154.3221 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0.92796 | 0.98876 | 24.8947 | -94.3915 | 149.9546 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.89925 | 0.96592 | 24.8067 | -94.2544 | 150.341 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72519 | 0.44962 | 0.706 | 16.3619 | -94.2544 | 159.7727 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5986 | 0.22481 | 0.58792 | 9.3288 | -94.2544 | 167.509 | 0
8 | 0 | 2.6866 | 2.6229 | 0 | 0.62045 | 0.60573 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.48566 | 0 | 0.48566 | -1.206 | 0 | 178.794 | 3.4673
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 0 | 0.48566 | -1.206 | 0 | 178.794 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.5977 | -90.337 | 150.0689 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.0764 | 1.0769 | 29.6279 | -90.3917 | 149.6976 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | 1.0595 | 1.0614 | 29.8301 | -90.1667 | 150.0053 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.0764 | 1.0769 | 29.6279 | -90.3917 | 149.6976 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9071 | -90.1106 | 149.9842 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 1.0564 | 1.0595 | 29.7528 | -90.2231 | 150.0264 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 1.0532 | 1.0577 | 29.6754 | -90.2799 | 150.0476 | 0
8 | 0 | 0.034366 | 0.034302 | 0 | 0.0079366 | 0.0079217 | 0.023434 | 0.050325 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.5977 | -90.337 | 150.0689 | 0.034453
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.5977 | -90.337 | 150.0689 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 1.1 | 1.106 | 29.5934 | -90.3422 | 150.0682 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 1.127 | 1.1276 | 29.6356 | -90.3848 | 149.709 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1099 | 1.1119 | 29.8257 | -90.1719 | 150.0045 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 1.127 | 1.1276 | 29.6356 | -90.3848 | 149.709 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9028 | -90.1158 | 149.9835 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 1.1066 | 1.11 | 29.7485 | -90.2283 | 150.0257 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 1.1033 | 1.108 | 29.671 | -90.2851 | 150.0469 | 0
8 | 0 | 0.036001 | 0.035932 | 0 | 0.0083141 | 0.0082983 | 0.023596 | 0.050816 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.1098 | 1.1 | 1.106 | 29.5934 | -90.3422 | 150.0682 | 0.036092
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 1.1 | 1.106 | 29.5934 | -90.3422 | 150.0682 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0.94876 | 0.94908 | 29.9545 | -90.0457 | 149.9876 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41541 | 0 | 0.41541 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88341 | 0.80729 | 0.83919 | 23.9967 | -96.6888 | 148.1751 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75766 | 0.60522 | 0.72055 | 20.6443 | -96.6922 | 152.3871 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88341 | 0.80729 | 0.83919 | 23.9967 | -96.6888 | 148.1751 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.80696 | 0.83898 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63572 | 0.40348 | 0.60751 | 15.9955 | -96.6922 | 158.2064 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51992 | 0.20174 | 0.50352 | 9.2127 | -96.6922 | 166.549 | 0
8 | 0 | 1.9377 | 1.8971 | 0 | 0.44748 | 0.43811 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.41541 | 0 | 0.41541 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 2.497
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41541 | 0 | 0.41541 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89883 | 0.89912 | 29.9545 | -90.0457 | 149.9876 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39355 | 0 | 0.39355 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | 0.7648 | 0.79502 | 23.9967 | -96.6888 | 148.1751 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0.57336 | 0.68262 | 20.6443 | -96.6922 | 152.3871 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | 0.7648 | 0.79502 | 23.9967 | -96.6888 | 148.1751 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.76449 | 0.79482 | 23.9887 | -96.6922 | 148.1768 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60227 | 0.38224 | 0.57554 | 15.9955 | -96.6922 | 158.2064 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49256 | 0.19112 | 0.47702 | 9.2127 | -96.6922 | 166.549 | 0
8 | 0 | 1.8357 | 1.7972 | 0 | 0.42393 | 0.41505 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.39355 | 0 | 0.39355 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 2.3655
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39355 | 0 | 0.39355 | -1.2004 | 0 | 178.7996 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.124 | 149.9802 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0.94391 | 0.94633 | 29.8296 | -90.1285 | 150.0419 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.124 | 149.9802 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94819 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0.94025 | 0.94448 | 29.7635 | -90.133 | 150.1038 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94393 | 0.93659 | 0.94263 | 29.6971 | -90.1375 | 150.1659 | 0
8 | 0 | 0.030528 | 0.0305 | 0 | 0.0070502 | 0.0070437 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0.030649
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8957 | -90.124 | 149.9802 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89423 | 0.89653 | 29.8296 | -90.1285 | 150.0419 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8957 | -90.124 | 149.9802 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.124 | 149.9803 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89597 | 0.89076 | 0.89477 | 29.7635 | -90.133 | 150.1038 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89425 | 0.8873 | 0.89302 | 29.6971 | -90.1375 | 150.1659 | 0
8 | 0 | 0.028922 | 0.028895 | 0 | 0.0066792 | 0.006673 | 0.042389 | 0.0513 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0.029035
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6304 | -90.1421 | 150.2283 | 0