## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | -0.029905
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78323 | -5.6229
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83696 | -5.5032
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86383 | -5.4489
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91756 | -5.3499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
18 | 4.3777 | 3.033 | 0.020809 | 0.054642 | 0 | 69.1517
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84771 | -5.5416
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81346 | -5.5721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81009 | -5.561
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42387 | -5.7167
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81547 | -5.5806
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | -5.525
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | -0.02907
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80969 | -5.8083
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86529 | -5.6727
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89309 | -5.6112
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94869 | -5.4991
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
18 | 4.5169 | 3.1294 | 0.020957 | 0.055529 | 0 | 69.3234
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87597 | -5.7082
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | -5.7484
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83749 | -5.7382
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43735 | -5.8885
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84283 | -5.7563
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | -5.6929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -0.00017454
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.015028
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | -0.37842
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | -0.57036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | -0.94504
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
18 | 0.035928 | 0.024892 | 0.020809 | 0.054642 | 1.1001 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | -0.44678
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | -0.20528
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | -0.18332
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | -0.13527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | -0.21815
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | -0.42156
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -0.00021127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 0.0092367
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | -0.36938
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | -0.55423
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | -0.91537
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
18 | 0.037626 | 0.026068 | 0.020957 | 0.055529 | 1.152 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.43249
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | -0.20189
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.18158
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.13946
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | -0.21371
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | -0.40929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69625 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
18 | 2.9048 | 2.0125 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69682 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66234 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
18 | 2.7519 | 1.9066 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040339 | 0.063853 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040339 | 0.063853 | 0.89072 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0479 | 1.0495 | 29.9386 | -90.0327 | 150.0534
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0.78259 | 0.98413 | 22.0098 | -96.1283 | 157.4846
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.83573 | 1.0079 | 22.6911 | -96.2095 | 156.1489
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0.86231 | 1.0201 | 23.0195 | -96.2463 | 155.5047
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.91546 | 1.0446 | 23.6532 | -96.3135 | 154.2613
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
18 | 0 | 3.7716 | 3.7716 | 0 | 0.87101 | 0.87101 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.96509 | 0 | 0.96509 | 0.88805 | 0 | -179.1119
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.84577 | 1.0121 | 22.8131 | -96.3331 | 155.9405
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.81231 | 0.99726 | 22.3947 | -96.2089 | 156.7408
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.80916 | 0.99597 | 22.3546 | -96.1702 | 156.8088
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.42167 | 0.96059 | 12.78 | -96.6142 | 168.3194
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.81418 | 0.99803 | 22.4176 | -96.2347 | 156.7017
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013 | 0.84205 | 1.0106 | 22.7689 | -96.2839 | 156.0164
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0979 | 1.0994 | 29.9394 | -90.0318 | 150.0528
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0.80898 | 1.0283 | 21.7384 | -96.3314 | 157.7747
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.86393 | 1.0524 | 22.434 | -96.4018 | 156.4507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0.89141 | 1.0646 | 22.7695 | -96.4337 | 155.8113
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0.94636 | 1.0896 | 23.4174 | -96.4919 | 154.5762
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
18 | 0 | 3.8917 | 3.8917 | 0 | 0.89876 | 0.89876 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.0107 | 0 | 1.0107 | 0.89707 | 0 | -179.1029
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0.87388 | 1.0564 | 22.5532 | -96.5204 | 156.2529
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0.83959 | 1.0415 | 22.1296 | -96.405 | 157.0404
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0.83645 | 1.0403 | 22.0904 | -96.3677 | 157.105
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.43511 | 1.005 | 12.6105 | -96.795 | 168.5096
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.84143 | 1.0423 | 22.1519 | -96.4296 | 157.0035
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0.8702 | 1.0549 | 22.5102 | -96.4734 | 156.3247
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9995 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 1.092 | 1.0935 | 29.9709 | -90.0794 | 150.1566
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.1105 | 1.1116 | 29.5878 | -90.4667 | 149.7463
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1197 | 1.1207 | 29.4009 | -90.6555 | 149.5461
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 1.1382 | 1.1389 | 29.0358 | -91.0241 | 149.1554
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
18 | 0 | 0.061767 | 0.061767 | 0 | 0.014265 | 0.014265 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1077 | 1.0919 | 1.1008 | 29.5448 | -90.3973 | 150.2842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.1141 | 1.1152 | 29.522 | -90.5349 | 149.6753
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 1.1024 | 1.1037 | 29.7566 | -90.2966 | 149.927
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 1.1012 | 1.1026 | 29.7778 | -90.2746 | 149.9498
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 1.0985 | 1.1034 | 29.7197 | -90.2834 | 150.1637
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 1.1031 | 1.1044 | 29.7443 | -90.3094 | 149.9136
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1127 | 1.1139 | 29.5462 | -90.5097 | 149.7015
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9994 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.1441 | 1.1457 | 29.9629 | -90.0896 | 150.1577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1628 | 1.1641 | 29.5948 | -90.4621 | 149.762
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1721 | 1.1732 | 29.4151 | -90.6439 | 149.5688
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 1.1908 | 1.1916 | 29.0637 | -90.9989 | 149.1914
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
18 | 0 | 0.064679 | 0.064679 | 0 | 0.014937 | 0.014937 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1601 | 1.1434 | 1.1528 | 29.5381 | -90.4059 | 150.2873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1663 | 1.1675 | 29.5341 | -90.5251 | 149.6964
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 1.1545 | 1.156 | 29.7579 | -90.2976 | 149.9372
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1534 | 1.1549 | 29.7774 | -90.2773 | 149.9583
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 1.1502 | 1.1555 | 29.7129 | -90.292 | 150.1667
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.1552 | 1.1566 | 29.7465 | -90.3094 | 149.9249
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 1.165 | 1.1662 | 29.5564 | -90.5019 | 149.7205
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0.69625 | 0.82653 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95608 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0.69899 | 0.82698 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.5152 | 2.5152 | 0 | 0.58087 | 0.58087 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87476 | 0.34866 | 0.80608 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89789 | 0.89901 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90523 | 0.65961 | 0.78303 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90558 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90612 | 0.66221 | 0.78346 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.3828 | 2.3828 | 0 | 0.55029 | 0.55029 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.77955 | 0 | 0.77955 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82872 | 0.33031 | 0.76365 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.052643 | 0.052643 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94706 | 0.9306 | 0.94331 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94517 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.8972 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.049872 | 0.049872 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89721 | 0.88162 | 0.89366 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88853 | 0.89542 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0504 | 1.0493 | 30.0276 | -89.9963 | 149.9514 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91956 | 1.0979 | 0.96744 | 34.0306 | -89.4907 | 142.9213 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97425 | 1.1295 | 1.0282 | 32.0497 | -89.9953 | 143.4366 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95235 | 1.1164 | 1.0032 | 32.8315 | -89.8088 | 143.2616 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 1.1257 | 1.0211 | 32.2625 | -89.9639 | 143.4228 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98552 | 1.1349 | 1.039 | 31.7127 | -90.1165 | 143.5785 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.1442 | 1.0569 | 31.1812 | -90.2667 | 143.7289 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98552 | 1.1349 | 1.039 | 31.7127 | -90.1165 | 143.5785 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98552 | 1.1349 | 1.039 | 31.7127 | -90.1165 | 143.5785 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98552 | 1.1349 | 1.039 | 31.7127 | -90.1165 | 143.5785 | 0
18 | 4.2574 | 0 | 0 | 0.98322 | 0 | 0 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.68378 | 1.113 | 0.61713 | 61.1207 | -89.4352 | 123.5668 | 4.2574
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95797 | 1.1205 | 1.0108 | 32.5982 | -89.8422 | 143.2744 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93766 | 1.1085 | 0.98769 | 33.3446 | -89.6621 | 143.1001 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9359 | 1.1072 | 0.98532 | 33.4205 | -89.6511 | 143.0946 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79176 | 1.113 | 0.80109 | 44.5475 | -89.4352 | 135.8951 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93869 | 1.1092 | 0.9891 | 33.2997 | -89.6682 | 143.1017 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 1.119 | 1.0079 | 32.6848 | -89.8303 | 143.2717 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97425 | 1.1295 | 1.0282 | 32.0497 | -89.9953 | 143.4366 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97425 | 1.1295 | 1.0282 | 32.0497 | -89.9953 | 143.4366 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97425 | 1.1295 | 1.0282 | 32.0497 | -89.9953 | 143.4366 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1004 | 1.0993 | 30.0274 | -89.9964 | 149.9526 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95904 | 1.1506 | 1.0096 | 34.2094 | -89.4829 | 142.7349 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.1824 | 1.0718 | 32.2474 | -89.9615 | 143.2615 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99247 | 1.1693 | 1.0464 | 33.0174 | -89.7857 | 143.0827 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 1.1787 | 1.0647 | 32.4511 | -89.9335 | 143.2476 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 1.1881 | 1.0831 | 31.9035 | -90.0789 | 143.4068 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.1975 | 1.1015 | 31.3737 | -90.2221 | 143.5608 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 1.1881 | 1.0831 | 31.9035 | -90.0789 | 143.4068 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 1.1881 | 1.0831 | 31.9035 | -90.0789 | 143.4068 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 1.1881 | 1.0831 | 31.9035 | -90.0789 | 143.4068 | 0
18 | 4.3683 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.71833 | 1.1657 | 0.64804 | 60.8778 | -89.4326 | 123.8669 | 4.3683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99796 | 1.1733 | 1.0538 | 32.7948 | -89.8155 | 143.0958 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97742 | 1.1612 | 1.0303 | 33.5307 | -89.6454 | 142.9175 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9757 | 1.1599 | 1.028 | 33.6032 | -89.6356 | 142.9119 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82844 | 1.1657 | 0.83774 | 44.6349 | -89.4326 | 135.8464 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97842 | 1.1619 | 1.0317 | 33.4881 | -89.6508 | 142.9192 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99594 | 1.1718 | 1.051 | 32.8771 | -89.8049 | 143.0929 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.1824 | 1.0718 | 32.2474 | -89.9615 | 143.2615 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.1824 | 1.0718 | 32.2474 | -89.9615 | 143.2615 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.1824 | 1.0718 | 32.2474 | -89.9615 | 143.2615 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 1.0962 | 1.0957 | 30.0875 | -89.8956 | 150.0253 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.1141 | 1.1137 | 29.6849 | -90.2968 | 149.6318 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 1.123 | 1.1227 | 29.4884 | -90.4926 | 149.4398 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1398 | 1.141 | 1.1408 | 29.1049 | -90.875 | 149.0648 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
18 | 0.035932 | 0 | 0 | 0.0082981 | 0 | 0 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1031 | 1.1084 | 1.1054 | 30.0258 | -89.9948 | 149.7779 | 0.035932
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 1.1176 | 1.1172 | 29.6148 | -90.3661 | 149.5635 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 1.1062 | 1.1058 | 29.862 | -90.1201 | 149.805 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1051 | 1.1047 | 29.8845 | -90.0978 | 149.827 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.1084 | 1.1067 | 30.0045 | -89.9948 | 149.8557 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1069 | 1.1064 | 29.8489 | -90.1331 | 149.7921 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 1.1163 | 1.1159 | 29.6407 | -90.3405 | 149.5887 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1003 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1486 | 1.1481 | 30.0852 | -89.8971 | 150.02 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1663 | 29.6973 | -90.2836 | 149.6413 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.1758 | 1.1754 | 29.5079 | -90.4723 | 149.4564 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.194 | 1.1937 | 29.1377 | -90.8412 | 149.095 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
18 | 0.037628 | 0 | 0 | 0.0086898 | 0 | 0 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1552 | 1.1608 | 1.1577 | 30.0254 | -89.9947 | 149.7741 | 0.037628
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1702 | 1.1698 | 29.6325 | -90.3475 | 149.5782 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 1.1588 | 1.1583 | 29.8689 | -90.1125 | 149.8089 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1577 | 1.1572 | 29.8897 | -90.0919 | 149.8292 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 1.1608 | 1.1591 | 30.004 | -89.9947 | 149.8519 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1594 | 1.1589 | 29.8568 | -90.1244 | 149.797 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1689 | 1.1685 | 29.6563 | -90.324 | 149.6014 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94986 | 0.95 | 0.94985 | 30.0056 | -90 | 149.9953 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93252 | 0.95002 | 0.93191 | 30.6672 | -89.9984 | 149.3998 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.95003 | 0.93203 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93255 | 0.95003 | 0.93199 | 30.6634 | -89.998 | 149.3992 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.95003 | 0.93203 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.95004 | 0.93207 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9326 | 0.95005 | 0.93211 | 30.6577 | -89.9974 | 149.3981 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.95004 | 0.93207 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.95004 | 0.93207 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93258 | 0.95004 | 0.93207 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
18 | 0.34346 | 0 | 0 | 0.079319 | 0 | 0 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.91851 | 0.95003 | 0.88516 | 33.4802 | -89.9983 | 149.9439 | 0.34346
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93255 | 0.95003 | 0.93199 | 30.6634 | -89.998 | 149.3991 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93254 | 0.95002 | 0.93195 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93254 | 0.95002 | 0.93195 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92524 | 0.95003 | 0.90856 | 32.0609 | -89.9983 | 149.6636 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93254 | 0.95002 | 0.93195 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93255 | 0.95003 | 0.93199 | 30.6634 | -89.998 | 149.3992 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.95003 | 0.93203 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.95003 | 0.93203 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93257 | 0.95003 | 0.93203 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | 0.9 | 0.89986 | 30.0056 | -90 | 149.9953 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88344 | 0.90001 | 0.88286 | 30.6672 | -89.9984 | 149.3998 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.90003 | 0.88297 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88347 | 0.90003 | 0.88293 | 30.6634 | -89.998 | 149.3992 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.90003 | 0.88297 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8835 | 0.90004 | 0.88301 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88351 | 0.90004 | 0.88305 | 30.6577 | -89.9974 | 149.3981 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8835 | 0.90004 | 0.88301 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8835 | 0.90004 | 0.88301 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8835 | 0.90004 | 0.88301 | 30.6596 | -89.9976 | 149.3985 | 0
18 | 0.32538 | 0 | 0 | 0.075144 | 0 | 0 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.87017 | 0.90003 | 0.83858 | 33.4802 | -89.9983 | 149.9439 | 0.32538
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88347 | 0.90003 | 0.88294 | 30.6634 | -89.998 | 149.3991 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88346 | 0.90002 | 0.8829 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88346 | 0.90002 | 0.8829 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87654 | 0.90003 | 0.86074 | 32.0609 | -89.9983 | 149.6636 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88346 | 0.90002 | 0.8829 | 30.6653 | -89.9982 | 149.3995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88347 | 0.90003 | 0.88294 | 30.6634 | -89.998 | 149.3992 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.90003 | 0.88297 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.90003 | 0.88297 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.90003 | 0.88297 | 30.6615 | -89.9978 | 149.3988 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94932 | 29.9872 | -89.9998 | 149.9032 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94934 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9038 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
18 | 0.029028 | 0 | 0 | 0.0067038 | 0 | 0 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94487 | 0.95 | 0.94578 | 30.1164 | -89.9998 | 149.7888 | 0.029028
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94932 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94932 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94657 | 0.95 | 0.94755 | 30.0516 | -89.9998 | 149.8461 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94932 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94933 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89836 | 0.9 | 0.89936 | 29.9872 | -89.9998 | 149.9032 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89936 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9038 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.9869 | -89.9997 | 149.9037 | 0
18 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.0063509 | 0 | 0 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89514 | 0.9 | 0.896 | 30.1164 | -89.9998 | 149.7888 | 0.0275
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89936 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89836 | 0.9 | 0.89936 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89836 | 0.9 | 0.89936 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.9 | 0.89768 | 30.0516 | -89.9998 | 149.8461 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89836 | 0.9 | 0.89936 | 29.9871 | -89.9998 | 149.9033 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89936 | 29.987 | -89.9998 | 149.9034 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9036 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0479 | 1.0489 | 29.9533 | -90.0319 | 150.0306 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98164 | 0.78307 | 0.90827 | 23.3072 | -95.9711 | 154.5414 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.87298 | 0.96611 | 24.0579 | -96.0845 | 152.667 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0.83654 | 0.94274 | 23.7731 | -95.9904 | 153.3936 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.86327 | 0.96011 | 23.9943 | -95.9992 | 152.8507 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.89 | 0.97757 | 24.2082 | -96.0074 | 152.3272 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0688 | 0.91673 | 0.9951 | 24.415 | -96.0152 | 151.822 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.89 | 0.97757 | 24.2082 | -96.0074 | 152.3272 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.89 | 0.97757 | 24.2082 | -96.0074 | 152.3272 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.89 | 0.97757 | 24.2082 | -96.0074 | 152.3272 | 0
18 | 0 | 4.0902 | 4.5319 | 0 | 0.94458 | 1.0466 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.66266 | 0 | 0.66266 | 4.3787 | 0 | -175.6213 | 4.1687
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.84685 | 0.94909 | 23.8413 | -96.0891 | 153.1918 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0.81304 | 0.92744 | 23.5673 | -96.0117 | 153.8906 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99904 | 0.8098 | 0.92546 | 23.5442 | -95.9811 | 153.9568 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83105 | 0.42263 | 0.77352 | 16.3426 | -96.3432 | 166.0707 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.81496 | 0.92861 | 23.5799 | -96.0324 | 153.8517 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0.84301 | 0.94672 | 23.8174 | -96.0494 | 153.2663 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.87298 | 0.96611 | 24.0579 | -96.0845 | 152.667 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.87298 | 0.96611 | 24.0579 | -96.0845 | 152.667 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.87298 | 0.96611 | 24.0579 | -96.0845 | 152.667 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0979 | 1.0989 | 29.954 | -90.031 | 150.0308 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 0.8095 | 0.94654 | 23.0688 | -96.1706 | 154.802 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0.90211 | 1.0054 | 23.8463 | -96.2639 | 152.9321 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 0.8648 | 0.98175 | 23.5527 | -96.1784 | 153.653 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.89245 | 0.99949 | 23.7826 | -96.1819 | 153.109 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.92009 | 1.0173 | 24.0051 | -96.1852 | 152.5839 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.94774 | 1.0352 | 24.2203 | -96.1883 | 152.0771 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.92009 | 1.0173 | 24.0051 | -96.1852 | 152.5839 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.92009 | 1.0173 | 24.0051 | -96.1852 | 152.5839 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.92009 | 1.0173 | 24.0051 | -96.1852 | 152.5839 | 0
18 | 0 | 4.2086 | 4.665 | 0 | 0.97193 | 1.0773 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.69755 | 0 | 0.69755 | 4.3669 | 0 | -175.6331 | 4.2538
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0.87503 | 0.98796 | 23.6209 | -96.2729 | 153.4593 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.84037 | 0.96604 | 23.338 | -96.204 | 154.1534 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0.83715 | 0.9641 | 23.3149 | -96.1746 | 154.217 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8702 | 0.43608 | 0.80929 | 16.141 | -96.5241 | 166.3239 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.84227 | 0.96718 | 23.3506 | -96.2238 | 154.1163 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0.87124 | 0.98565 | 23.597 | -96.235 | 153.5306 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0.90211 | 1.0054 | 23.8463 | -96.2639 | 152.9321 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0.90211 | 1.0054 | 23.8463 | -96.2639 | 152.9321 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0.90211 | 1.0054 | 23.8463 | -96.2639 | 152.9321 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 1.0941 | 1.0946 | 30.0287 | -89.9884 | 150.0909 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1123 | 1.1126 | 29.636 | -90.3825 | 149.689 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 1.1214 | 1.1217 | 29.4443 | -90.5748 | 149.4929 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 1.1396 | 1.1398 | 29.0701 | -90.9502 | 149.11 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
18 | 0 | 0.035913 | 0.035947 | 0 | 0.0082937 | 0.0083016 | 0.0098388 | 0.062818 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1054 | 1.1001 | 1.1031 | 29.7831 | -90.1976 | 150.0309 | 0.035934
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 1.1158 | 1.1162 | 29.568 | -90.4513 | 149.6193 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1043 | 1.1047 | 29.8089 | -90.2092 | 149.8659 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1032 | 1.1036 | 29.8307 | -90.1871 | 149.8883 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1034 | 1.105 | 29.8609 | -90.1404 | 150.0096 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 1.105 | 1.1054 | 29.7961 | -90.2221 | 149.8528 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1145 | 1.1149 | 29.5931 | -90.4259 | 149.645 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 1.1464 | 1.1469 | 30.0236 | -89.9943 | 150.0887 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1647 | 1.1652 | 29.6457 | -90.3737 | 149.7016 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.1739 | 1.1743 | 29.4611 | -90.5589 | 149.5125 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 1.1924 | 1.1927 | 29.1004 | -90.9208 | 149.1431 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
18 | 0 | 0.037608 | 0.037646 | 0 | 0.0086851 | 0.0086939 | 0.0098802 | 0.064844 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1577 | 1.1521 | 1.1552 | 29.7795 | -90.2019 | 150.0306 | 0.037629
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.5829 | -90.4372 | 149.6372 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1566 | 1.1571 | 29.8129 | -90.2059 | 149.8729 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1555 | 1.156 | 29.8331 | -90.1855 | 149.8936 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1555 | 1.1573 | 29.8572 | -90.1447 | 150.0092 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1573 | 1.1578 | 29.8012 | -90.2178 | 149.8608 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1669 | 1.1673 | 29.606 | -90.4138 | 149.6608 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.94777 | 0.94892 | 29.9265 | -90.0675 | 150.0405 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.69626 | 0.82146 | 21.0697 | -101.551 | 155.5177 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.69791 | 0.82176 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.69735 | 0.82166 | 21.1035 | -101.5439 | 155.4912 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95115 | 0.6979 | 0.82176 | 21.1204 | -101.5403 | 155.4779 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95135 | 0.69845 | 0.82186 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95154 | 0.699 | 0.82196 | 21.1542 | -101.5333 | 155.4513 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95135 | 0.69845 | 0.82186 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95135 | 0.69845 | 0.82186 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95135 | 0.69845 | 0.82186 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
18 | 0 | 2.4699 | 2.563 | 0 | 0.5704 | 0.59189 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.80825 | 0 | 0.80825 | 0.65318 | 0 | -179.3468 | 0.18102
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.69736 | 0.82166 | 21.1036 | -101.5441 | 155.491 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95077 | 0.69681 | 0.82156 | 21.0867 | -101.5475 | 155.5044 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95076 | 0.69681 | 0.82156 | 21.0866 | -101.5474 | 155.5045 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0.34867 | 0.79531 | 11.7121 | -101.5776 | 167.9662 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95077 | 0.69681 | 0.82156 | 21.0867 | -101.5476 | 155.5044 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.69736 | 0.82166 | 21.1036 | -101.544 | 155.4911 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.69791 | 0.82176 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.69791 | 0.82176 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.69791 | 0.82176 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89789 | 0.89897 | 29.9265 | -90.0675 | 150.0405 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.65961 | 0.77822 | 21.0697 | -101.551 | 155.5177 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9011 | 0.66118 | 0.77851 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90091 | 0.66065 | 0.77841 | 21.1035 | -101.5439 | 155.4912 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90109 | 0.66117 | 0.77851 | 21.1204 | -101.5403 | 155.4779 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90128 | 0.66169 | 0.77861 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | 0.66221 | 0.7787 | 21.1542 | -101.5333 | 155.4513 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90128 | 0.66169 | 0.77861 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90128 | 0.66169 | 0.77861 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90128 | 0.66169 | 0.77861 | 21.1373 | -101.5368 | 155.4646 | 0
18 | 0 | 2.3399 | 2.4281 | 0 | 0.54038 | 0.56074 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.76571 | 0 | 0.76571 | 0.65318 | 0 | -179.3468 | 0.17149
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90091 | 0.66066 | 0.77841 | 21.1036 | -101.5441 | 155.491 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90072 | 0.66013 | 0.77832 | 21.0867 | -101.5475 | 155.5044 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90072 | 0.66013 | 0.77832 | 21.0866 | -101.5474 | 155.5045 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82026 | 0.33032 | 0.75345 | 11.7121 | -101.5776 | 167.9662 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90073 | 0.66013 | 0.77832 | 21.0867 | -101.5476 | 155.5044 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90091 | 0.66066 | 0.77841 | 21.1036 | -101.544 | 155.4911 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9011 | 0.66118 | 0.77851 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9011 | 0.66118 | 0.77851 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9011 | 0.66118 | 0.77851 | 21.1205 | -101.5406 | 155.4778 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94946 | 0.94756 | 0.94814 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9882 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94757 | 0.94814 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.94759 | 0.94815 | 29.9025 | -90.1241 | 149.9879 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
18 | 0 | 0.028649 | 0.031153 | 0 | 0.0066162 | 0.0071944 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94613 | 0.9402 | 0.94452 | 29.7721 | -90.1336 | 150.1304 | 0.027455
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94757 | 0.94814 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94946 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94946 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9478 | 0.94389 | 0.94633 | 29.8371 | -90.129 | 150.059 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94946 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94757 | 0.94814 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94947 | 0.94758 | 0.94815 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.89769 | 0.89824 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9882 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.8977 | 0.89824 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9025 | -90.1241 | 149.9879 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1241 | 149.988 | 0
18 | 0 | 0.027141 | 0.029513 | 0 | 0.006268 | 0.0068157 | 0.020115 | 1.7859 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89633 | 0.89072 | 0.89481 | 29.7721 | -90.1336 | 150.1304 | 0.02601
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.8977 | 0.89824 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.89769 | 0.89824 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.89769 | 0.89824 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89791 | 0.89421 | 0.89653 | 29.8371 | -90.129 | 150.059 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.89769 | 0.89824 | 29.9019 | -90.1243 | 149.9881 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89949 | 0.8977 | 0.89824 | 29.902 | -90.1242 | 149.9881 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9022 | -90.1242 | 149.988 | 0