## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | -0.029905
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78323 | -5.6229
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83696 | -5.5032
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86383 | -5.4489
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91756 | -5.3499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
18 | 4.3777 | 3.033 | 0.020809 | 0.054642 | 0 | 69.1517
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84771 | -5.5416
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81346 | -5.5721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81009 | -5.561
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42387 | -5.7167
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81547 | -5.5806
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | -5.525
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | -0.02907
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80969 | -5.8083
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86529 | -5.6727
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89309 | -5.6112
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94869 | -5.4991
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
18 | 4.5169 | 3.1294 | 0.020957 | 0.055529 | 0 | 69.3234
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87597 | -5.7082
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | -5.7484
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83749 | -5.7382
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43735 | -5.8885
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84283 | -5.7563
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | -5.6929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -0.00017454
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.015028
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | -0.37842
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | -0.57036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | -0.94504
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
18 | 0.035928 | 0.024892 | 0.020809 | 0.054642 | 1.1001 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | -0.44678
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | -0.20528
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | -0.18332
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | -0.13527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | -0.21815
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | -0.42156
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -0.00021127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 0.0092367
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | -0.36938
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | -0.55423
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | -0.91537
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
18 | 0.037626 | 0.026068 | 0.020957 | 0.055529 | 1.152 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.43249
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | -0.20189
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.18158
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.13946
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | -0.21371
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | -0.40929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69625 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
18 | 2.9048 | 2.0125 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69682 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66234 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
18 | 2.7519 | 1.9066 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040339 | 0.063853 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040339 | 0.063853 | 0.89072 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0479 | 1.0495 | 29.9386 | -90.0327 | 150.0534
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0.78259 | 0.98413 | 22.0098 | -96.1283 | 157.4846
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.83573 | 1.0079 | 22.6911 | -96.2095 | 156.1489
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0.86231 | 1.0201 | 23.0195 | -96.2463 | 155.5047
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.91546 | 1.0446 | 23.6532 | -96.3135 | 154.2613
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
18 | 0 | 3.7716 | 3.7716 | 0 | 0.87101 | 0.87101 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.96509 | 0 | 0.96509 | 0.88805 | 0 | -179.1119
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.84577 | 1.0121 | 22.8131 | -96.3331 | 155.9405
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.81231 | 0.99726 | 22.3947 | -96.2089 | 156.7408
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.80916 | 0.99597 | 22.3546 | -96.1702 | 156.8088
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.42167 | 0.96059 | 12.78 | -96.6142 | 168.3194
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.81418 | 0.99803 | 22.4176 | -96.2347 | 156.7017
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013 | 0.84205 | 1.0106 | 22.7689 | -96.2839 | 156.0164
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0979 | 1.0994 | 29.9394 | -90.0318 | 150.0528
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0.80898 | 1.0283 | 21.7384 | -96.3314 | 157.7747
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.86393 | 1.0524 | 22.434 | -96.4018 | 156.4507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0.89141 | 1.0646 | 22.7695 | -96.4337 | 155.8113
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0.94636 | 1.0896 | 23.4174 | -96.4919 | 154.5762
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
18 | 0 | 3.8917 | 3.8917 | 0 | 0.89876 | 0.89876 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.0107 | 0 | 1.0107 | 0.89707 | 0 | -179.1029
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0.87388 | 1.0564 | 22.5532 | -96.5204 | 156.2529
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0.83959 | 1.0415 | 22.1296 | -96.405 | 157.0404
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0.83645 | 1.0403 | 22.0904 | -96.3677 | 157.105
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.43511 | 1.005 | 12.6105 | -96.795 | 168.5096
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.84143 | 1.0423 | 22.1519 | -96.4296 | 157.0035
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0.8702 | 1.0549 | 22.5102 | -96.4734 | 156.3247
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9995 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 1.092 | 1.0935 | 29.9709 | -90.0794 | 150.1566
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.1105 | 1.1116 | 29.5878 | -90.4667 | 149.7463
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1197 | 1.1207 | 29.4009 | -90.6555 | 149.5461
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 1.1382 | 1.1389 | 29.0358 | -91.0241 | 149.1554
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
18 | 0 | 0.061767 | 0.061767 | 0 | 0.014265 | 0.014265 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1077 | 1.0919 | 1.1008 | 29.5448 | -90.3973 | 150.2842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.1141 | 1.1152 | 29.522 | -90.5349 | 149.6753
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 1.1024 | 1.1037 | 29.7566 | -90.2966 | 149.927
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 1.1012 | 1.1026 | 29.7778 | -90.2746 | 149.9498
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 1.0985 | 1.1034 | 29.7197 | -90.2834 | 150.1637
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 1.1031 | 1.1044 | 29.7443 | -90.3094 | 149.9136
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1127 | 1.1139 | 29.5462 | -90.5097 | 149.7015
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9994 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.1441 | 1.1457 | 29.9629 | -90.0896 | 150.1577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1628 | 1.1641 | 29.5948 | -90.4621 | 149.762
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1721 | 1.1732 | 29.4151 | -90.6439 | 149.5688
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 1.1908 | 1.1916 | 29.0637 | -90.9989 | 149.1914
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
18 | 0 | 0.064679 | 0.064679 | 0 | 0.014937 | 0.014937 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1601 | 1.1434 | 1.1528 | 29.5381 | -90.4059 | 150.2873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1663 | 1.1675 | 29.5341 | -90.5251 | 149.6964
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 1.1545 | 1.156 | 29.7579 | -90.2976 | 149.9372
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1534 | 1.1549 | 29.7774 | -90.2773 | 149.9583
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 1.1502 | 1.1555 | 29.7129 | -90.292 | 150.1667
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.1552 | 1.1566 | 29.7465 | -90.3094 | 149.9249
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 1.165 | 1.1662 | 29.5564 | -90.5019 | 149.7205
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0.69625 | 0.82653 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95608 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0.69899 | 0.82698 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.5152 | 2.5152 | 0 | 0.58087 | 0.58087 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87476 | 0.34866 | 0.80608 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89789 | 0.89901 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90523 | 0.65961 | 0.78303 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90558 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90612 | 0.66221 | 0.78346 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.3828 | 2.3828 | 0 | 0.55029 | 0.55029 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.77955 | 0 | 0.77955 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82872 | 0.33031 | 0.76365 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.052643 | 0.052643 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94706 | 0.9306 | 0.94331 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94517 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.8972 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.049872 | 0.049872 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89721 | 0.88162 | 0.89366 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88853 | 0.89542 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.0504 | 1.0492 | 30.0267 | -89.9955 | 149.9354 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87446 | 1.0976 | 0.95465 | 34.0558 | -89.3928 | 140.4519 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93642 | 1.1292 | 1.0195 | 31.8846 | -89.8565 | 141.5078 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91164 | 1.1161 | 0.99268 | 32.7406 | -89.6899 | 141.1271 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93039 | 1.1253 | 1.0117 | 32.1227 | -89.8347 | 141.4456 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94925 | 1.1346 | 1.0308 | 31.5292 | -89.9772 | 141.7523 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96821 | 1.1438 | 1.05 | 30.9588 | -90.1174 | 142.0479 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94925 | 1.1346 | 1.0308 | 31.5292 | -89.9772 | 141.7523 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94925 | 1.1346 | 1.0308 | 31.5292 | -89.9772 | 141.7523 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94925 | 1.1346 | 1.0308 | 31.5292 | -89.9772 | 141.7523 | 0
18 | 5.2055 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.5816 | 1.113 | 0.59775 | 71.1289 | -89.2896 | 109.7422 | 5.2055
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91796 | 1.1202 | 1.001 | 32.4781 | -89.7126 | 141.1931 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89497 | 1.1081 | 0.97623 | 33.2987 | -89.5503 | 140.8195 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89299 | 1.1068 | 0.97365 | 33.3845 | -89.5426 | 140.7961 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7053 | 1.113 | 0.77067 | 47.3965 | -89.2896 | 129.5994 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89613 | 1.1089 | 0.97778 | 33.2478 | -89.5543 | 140.8313 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91563 | 1.1186 | 0.99785 | 32.5757 | -89.7048 | 141.1711 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93642 | 1.1292 | 1.0195 | 31.8846 | -89.8565 | 141.5078 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93642 | 1.1292 | 1.0195 | 31.8846 | -89.8565 | 141.5078 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93642 | 1.1292 | 1.0195 | 31.8846 | -89.8565 | 141.5078 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1004 | 1.0991 | 30.0266 | -89.9956 | 149.9364 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90906 | 1.1502 | 0.99532 | 34.2679 | -89.3796 | 140.1125 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97232 | 1.1821 | 1.0618 | 32.1002 | -89.816 | 141.1951 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94716 | 1.1689 | 1.0345 | 32.9497 | -89.6604 | 140.8058 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 1.1783 | 1.0541 | 32.3298 | -89.7975 | 141.1331 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 1.1877 | 1.0738 | 31.7341 | -89.9324 | 141.4484 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 1.1971 | 1.0935 | 31.1614 | -90.0651 | 141.7523 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 1.1877 | 1.0738 | 31.7341 | -89.9324 | 141.4484 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 1.1877 | 1.0738 | 31.7341 | -89.9324 | 141.4484 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 1.1877 | 1.0738 | 31.7341 | -89.9324 | 141.4484 | 0
18 | 5.3714 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.6088 | 1.1657 | 0.62634 | 71.1245 | -89.2823 | 109.741 | 5.3714
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95336 | 1.173 | 1.0427 | 32.6972 | -89.6797 | 140.8717 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92999 | 1.1608 | 1.0174 | 33.5126 | -89.5277 | 140.4891 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92805 | 1.1596 | 1.0149 | 33.5952 | -89.5211 | 140.4658 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73507 | 1.1657 | 0.80478 | 47.6268 | -89.2823 | 129.3251 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93112 | 1.1616 | 1.019 | 33.4638 | -89.5311 | 140.5009 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 1.1715 | 1.0396 | 32.7907 | -89.6731 | 140.8497 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97232 | 1.1821 | 1.0618 | 32.1002 | -89.816 | 141.1951 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97232 | 1.1821 | 1.0618 | 32.1002 | -89.816 | 141.1951 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97232 | 1.1821 | 1.0618 | 32.1002 | -89.816 | 141.1951 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 1.0962 | 1.0957 | 30.0874 | -89.8956 | 150.0252 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4232 | -90.557 | 149.3762 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.1141 | 1.1137 | 29.6848 | -90.2968 | 149.6317 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 1.123 | 1.1227 | 29.4883 | -90.4926 | 149.4397 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.295 | -90.6853 | 149.2507 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1398 | 1.141 | 1.1408 | 29.1048 | -90.875 | 149.0648 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.295 | -90.6853 | 149.2507 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.295 | -90.6853 | 149.2507 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.295 | -90.6853 | 149.2507 | 0
18 | 0.035972 | 0 | 0 | 0.0083073 | 0 | 0 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1031 | 1.1084 | 1.1054 | 30.0255 | -89.9948 | 149.7774 | 0.035972
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 1.1176 | 1.1172 | 29.6147 | -90.3661 | 149.5634 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 1.1062 | 1.1058 | 29.8619 | -90.1201 | 149.8049 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1051 | 1.1047 | 29.8844 | -90.0978 | 149.8268 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.1084 | 1.1067 | 30.0043 | -89.9948 | 149.8554 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1069 | 1.1064 | 29.8487 | -90.1331 | 149.792 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 1.1163 | 1.1159 | 29.6406 | -90.3405 | 149.5886 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4232 | -90.557 | 149.3762 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4232 | -90.557 | 149.3762 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4232 | -90.557 | 149.3762 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1003 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1486 | 1.1481 | 30.0851 | -89.8971 | 150.0199 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4474 | -90.532 | 149.3975 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1663 | 29.6972 | -90.2836 | 149.6412 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.1758 | 1.1754 | 29.5078 | -90.4723 | 149.4563 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3213 | -90.6582 | 149.2742 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.194 | 1.1937 | 29.1376 | -90.8412 | 149.0949 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3213 | -90.6582 | 149.2742 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3213 | -90.6582 | 149.2742 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3213 | -90.6582 | 149.2742 | 0
18 | 0.037672 | 0 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1552 | 1.1608 | 1.1577 | 30.025 | -89.9947 | 149.7736 | 0.037672
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1702 | 1.1698 | 29.6324 | -90.3475 | 149.5781 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 1.1588 | 1.1583 | 29.8688 | -90.1124 | 149.8087 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1577 | 1.1572 | 29.8896 | -90.0919 | 149.829 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 1.1608 | 1.1591 | 30.0038 | -89.9947 | 149.8516 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1594 | 1.1589 | 29.8566 | -90.1244 | 149.7969 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1689 | 1.1685 | 29.6562 | -90.324 | 149.6013 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4474 | -90.532 | 149.3975 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4474 | -90.532 | 149.3975 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4474 | -90.532 | 149.3975 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94908 | 30.0047 | -89.9998 | 149.9126 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74196 | 0.95 | 0.85934 | 30.4737 | -89.9818 | 138.1152 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86002 | 30.4434 | -89.9746 | 138.1454 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86036 | 30.4282 | -89.971 | 138.1606 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74339 | 0.95018 | 0.86105 | 30.3979 | -89.9638 | 138.1907 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
18 | 3.4655 | 0 | 0 | 0.80033 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.49497 | 0.95012 | 0.51304 | 70.1428 | -89.9765 | 109.1761 | 3.4655
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86003 | 30.4431 | -89.9746 | 138.1454 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5834 | 0.95012 | 0.66622 | 46.1557 | -89.9765 | 127.3853 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4584 | -89.9782 | 138.1303 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86002 | 30.4432 | -89.9746 | 138.1454 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89912 | 30.0047 | -89.9998 | 149.9126 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70291 | 0.9 | 0.81411 | 30.4737 | -89.9818 | 138.1152 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4434 | -89.9746 | 138.1454 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81508 | 30.4282 | -89.971 | 138.1606 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70427 | 0.90017 | 0.81573 | 30.3979 | -89.9638 | 138.1907 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757 | 0
18 | 3.2831 | 0 | 0 | 0.75821 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.46892 | 0.90011 | 0.48604 | 70.1428 | -89.9765 | 109.1761 | 3.2831
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4431 | -89.9746 | 138.1454 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81443 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81443 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55269 | 0.90011 | 0.63115 | 46.1557 | -89.9765 | 127.3853 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81444 | 30.4584 | -89.9782 | 138.1303 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4432 | -89.9746 | 138.1454 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8953 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.98 | -89.9997 | 149.8959 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
18 | 0.030757 | 0 | 0 | 0.0071031 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94446 | 0.95 | 0.94574 | 30.1052 | -89.9998 | 149.7617 | 0.030757
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94632 | 0.95 | 0.94756 | 30.0425 | -89.9998 | 149.8286 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8953 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.98 | -89.9997 | 149.8959 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957 | 0
18 | 0.029139 | 0 | 0 | 0.0067293 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89475 | 0.9 | 0.89596 | 30.1052 | -89.9998 | 149.7617 | 0.029139
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89651 | 0.9 | 0.89769 | 30.0425 | -89.9998 | 149.8286 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0479 | 1.0487 | 29.953 | -90.0313 | 150.0114 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92784 | 0.78283 | 0.88094 | 22.8239 | -95.8775 | 151.6142 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 0.87268 | 0.94728 | 23.5973 | -95.9199 | 150.3067 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96796 | 0.83622 | 0.92041 | 23.3122 | -95.8587 | 150.8171 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98805 | 0.86292 | 0.94021 | 23.5415 | -95.8502 | 150.4436 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.88962 | 0.96004 | 23.7616 | -95.8422 | 150.0856 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.91631 | 0.97991 | 23.9731 | -95.8347 | 149.742 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.88962 | 0.96004 | 23.7616 | -95.8422 | 150.0856 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.88962 | 0.96004 | 23.7616 | -95.8422 | 150.0856 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.88962 | 0.96004 | 23.7616 | -95.8422 | 150.0856 | 0
18 | 0 | 5.0542 | 4.9176 | 0 | 1.1672 | 1.1357 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.48744 | 0 | 0.48744 | -0.22724 | 0 | 179.7728 | 6.5025
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97668 | 0.8466 | 0.92792 | 23.372 | -95.9396 | 150.6651 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9506 | 0.81278 | 0.903 | 23.094 | -95.8927 | 151.1571 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94789 | 0.80953 | 0.90066 | 23.0732 | -95.8678 | 151.2069 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71793 | 0.42269 | 0.68449 | 15.6507 | -96.1658 | 160.6709 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95225 | 0.81471 | 0.9044 | 23.105 | -95.9098 | 151.1273 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97339 | 0.84273 | 0.92512 | 23.3515 | -95.9068 | 150.7217 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 0.87268 | 0.94728 | 23.5973 | -95.9199 | 150.3067 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 0.87268 | 0.94728 | 23.5973 | -95.9199 | 150.3067 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 0.87268 | 0.94728 | 23.5973 | -95.9199 | 150.3067 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.0979 | 1.0987 | 29.9538 | -90.0304 | 150.0115 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96617 | 0.80924 | 0.91592 | 22.5655 | -96.0718 | 151.7199 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.90179 | 0.9839 | 23.3674 | -96.0915 | 150.4234 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0.86447 | 0.95653 | 23.0729 | -96.0397 | 150.9267 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.89208 | 0.9769 | 23.3113 | -96.0251 | 150.5548 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.9197 | 0.99731 | 23.5403 | -96.0114 | 150.1981 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0.94731 | 1.0178 | 23.7604 | -95.9984 | 149.8558 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.9197 | 0.99731 | 23.5403 | -96.0114 | 150.1981 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.9197 | 0.99731 | 23.5403 | -96.0114 | 150.1981 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.9197 | 0.99731 | 23.5403 | -96.0114 | 150.1981 | 0
18 | 0 | 5.2174 | 5.0714 | 0 | 1.2049 | 1.1712 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.51053 | 0 | 0.51053 | -0.27077 | 0 | 179.7292 | 6.7091
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.87477 | 0.96395 | 23.133 | -96.1165 | 150.7811 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98955 | 0.84009 | 0.93853 | 22.8454 | -96.0789 | 151.2669 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98686 | 0.83686 | 0.93621 | 22.8245 | -96.0552 | 151.3147 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74844 | 0.43613 | 0.71299 | 15.4169 | -96.3421 | 160.7982 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99118 | 0.84201 | 0.93991 | 22.8564 | -96.095 | 151.2385 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.87094 | 0.96119 | 23.1125 | -96.0854 | 150.8352 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.90179 | 0.9839 | 23.3674 | -96.0915 | 150.4234 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.90179 | 0.9839 | 23.3674 | -96.0915 | 150.4234 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.90179 | 0.9839 | 23.3674 | -96.0915 | 150.4234 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 1.0941 | 1.0946 | 30.0286 | -89.9884 | 150.0908 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.381 | -90.6387 | 149.428 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 1.1123 | 1.1126 | 29.6359 | -90.3825 | 149.6889 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 1.1214 | 1.1217 | 29.4442 | -90.5748 | 149.4928 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2556 | -90.764 | 149.2998 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 1.1396 | 1.1398 | 29.07 | -90.9502 | 149.1099 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2556 | -90.764 | 149.2998 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2556 | -90.764 | 149.2998 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2556 | -90.764 | 149.2998 | 0
18 | 0 | 0.035971 | 0.035929 | 0 | 0.0083071 | 0.0082975 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1054 | 1.1001 | 1.1031 | 29.7828 | -90.1975 | 150.0305 | 0.036015
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 1.1158 | 1.1162 | 29.5679 | -90.4513 | 149.6192 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1043 | 1.1047 | 29.8088 | -90.2092 | 149.8658 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1032 | 1.1036 | 29.8306 | -90.1871 | 149.8882 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1034 | 1.105 | 29.8607 | -90.1404 | 150.0093 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 1.105 | 1.1054 | 29.796 | -90.2221 | 149.8527 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1145 | 1.1149 | 29.593 | -90.4259 | 149.6449 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.381 | -90.6387 | 149.428 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.381 | -90.6387 | 149.428 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.381 | -90.6387 | 149.428 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 1.1464 | 1.1469 | 30.0234 | -89.9943 | 150.0886 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4025 | -90.6181 | 149.4524 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1647 | 1.1652 | 29.6455 | -90.3737 | 149.7015 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.1739 | 1.1743 | 29.461 | -90.5589 | 149.5124 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2793 | -90.7412 | 149.3263 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 1.1924 | 1.1927 | 29.1003 | -90.9208 | 149.143 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2793 | -90.7412 | 149.3263 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2793 | -90.7412 | 149.3263 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2793 | -90.7412 | 149.3263 | 0
18 | 0 | 0.037671 | 0.037627 | 0 | 0.0086997 | 0.0086895 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1577 | 1.1521 | 1.1552 | 29.7791 | -90.2018 | 150.0301 | 0.037717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.5828 | -90.4372 | 149.6371 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1566 | 1.1571 | 29.8128 | -90.2059 | 149.8728 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1555 | 1.156 | 29.833 | -90.1855 | 149.8935 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1555 | 1.1573 | 29.857 | -90.1447 | 150.0089 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1573 | 1.1578 | 29.8011 | -90.2178 | 149.8607 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1669 | 1.1673 | 29.6059 | -90.4138 | 149.6607 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4025 | -90.6181 | 149.4524 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4025 | -90.6181 | 149.4524 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4025 | -90.6181 | 149.4524 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94886 | 0.94777 | 0.9484 | 29.9264 | -90.0674 | 149.9867 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82827 | 0.69625 | 0.7579 | 19.5938 | -101.5423 | 147.7518 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.75859 | 19.623 | -101.5287 | 147.742 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.69793 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5219 | 147.737 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83017 | 0.69905 | 0.75963 | 19.6667 | -101.5083 | 147.7272 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
18 | 0 | 3.366 | 3.2475 | 0 | 0.77735 | 0.74997 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.41785 | 0 | 0.41785 | -1.9747 | 0 | 178.0253 | 4.2946
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.7586 | 19.623 | -101.5289 | 147.7418 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5355 | 147.7469 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.34869 | 0.56948 | 12.4099 | -101.5634 | 158.3907 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.7586 | 19.623 | -101.5288 | 147.7419 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89892 | 0.89789 | 0.89849 | 29.9264 | -90.0674 | 149.9867 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78467 | 0.6596 | 0.71801 | 19.5938 | -101.5423 | 147.7518 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66066 | 0.71867 | 19.623 | -101.5287 | 147.742 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.71899 | 19.6376 | -101.5219 | 147.737 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78648 | 0.66226 | 0.71965 | 19.6667 | -101.5083 | 147.7272 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321 | 0
18 | 0 | 3.1889 | 3.0766 | 0 | 0.73644 | 0.7105 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.39586 | 0 | 0.39586 | -1.9747 | 0 | 178.0253 | 4.0686
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66067 | 0.71867 | 19.623 | -101.5289 | 147.7418 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.66013 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78503 | 0.66013 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5355 | 147.7469 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 0.33034 | 0.53951 | 12.4099 | -101.5634 | 158.3907 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.66014 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66067 | 0.71867 | 19.623 | -101.5288 | 147.7419 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8955 | -90.1243 | 149.9804 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94759 | 0.9482 | 29.8963 | -90.124 | 149.9803 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
18 | 0 | 0.030746 | 0.030719 | 0 | 0.0071004 | 0.0070942 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94573 | 0.9402 | 0.94446 | 29.7624 | -90.1336 | 150.1049 | 0.030808
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0.94389 | 0.94632 | 29.8292 | -90.129 | 150.0424 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.1243 | 149.9804 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.89829 | 29.8963 | -90.124 | 149.9803 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803 | 0
18 | 0 | 0.029127 | 0.029102 | 0 | 0.0067267 | 0.0067208 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89596 | 0.89072 | 0.89475 | 29.7624 | -90.1336 | 150.1049 | 0.029187
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89421 | 0.89652 | 29.8292 | -90.129 | 150.0424 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803 | 0