## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | -0.020981
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91339 | -3.33
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95226 | -3.4802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9717 | -3.5508
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | -3.6186
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | -3.6838
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | -3.6186
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | -3.6186
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | -3.6186
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93836 | -3.4491
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | -3.5358
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | -3.4464
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93283 | -3.4067
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93836 | -3.4491
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93671 | -3.4355
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49406 | -3.6615
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28442 | -4.1938
8 | 2.9374 | 2.0351 | 0.033767 | 0.082042 | 0 | 67.6287
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | -0.020626
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | -3.4584
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98969 | -3.592
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | -3.6548
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | -3.7151
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -3.7731
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | -3.7151
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | -3.7151
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | -3.7151
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97508 | -3.5655
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9974 | -3.6432
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73089 | -3.5682
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | -3.5266
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97508 | -3.5655
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97345 | -3.5531
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51228 | -3.7716
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29368 | -4.2779
8 | 3.0331 | 2.1014 | 0.034106 | 0.083213 | 0 | 67.7129
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -0.00014727
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.018543
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | -0.27343
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | -0.39862
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | -0.60218
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | -0.80249
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | -0.99961
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | -0.80249
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | -0.80249
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | -0.80249
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | -0.24429
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | -0.47154
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | -0.06091
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | -0.19174
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | -0.24429
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | -0.22889
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | -0.13918
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | -0.2163
8 | 0.036433 | 0.025242 | 0.033767 | 0.082042 | 1.1155 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | -0.27343

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -0.00016216
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0.015822
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | -0.27809
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | -0.38532
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | -0.58122
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | -0.77409
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | -0.96401
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | -0.77409
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | -0.77409
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | -0.77409
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | -0.23465
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | -0.45259
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | -0.064227
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.18633
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | -0.23465
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | -0.22058
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | -0.14315
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 | -0.22097
8 | 0.038128 | 0.026416 | 0.034106 | 0.083213 | 1.1674 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | -0.27809

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94877 | -0.045558
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80758 | -6.661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80825 | -6.6507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80859 | -6.6456
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80926 | -6.6354
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80826 | -6.6508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60604 | -6.6721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6558
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40449 | -6.6945
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20295 | -6.7611
8 | 1.6905 | 1.1712 | 0.078229 | 0.10355 | 0 | 52.9302
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | -0.045558
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76508 | -6.661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76571 | -6.6507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76603 | -6.6456
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | -6.6354
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76572 | -6.6508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57414 | -6.6721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6558
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3832 | -6.6945
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19227 | -6.7611
8 | 1.6016 | 1.1096 | 0.078229 | 0.10355 | 0 | 52.9302
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.00099443
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12299
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -0.14249
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12282
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12273
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94762 | -0.12256
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12282
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94396 | -0.12793
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94033 | -0.13291
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93669 | -0.13793
8 | 0.030473 | 0.021112 | 0.078229 | 0.10355 | 0.93304 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -0.14249

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.00099443
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12299
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14249
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12282
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12273
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89775 | -0.12256
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12282
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89428 | -0.12793
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89084 | -0.13291
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88739 | -0.13793
8 | 0.028869 | 0.020001 | 0.078229 | 0.10355 | 0.88393 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14249

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0489 | 1.0498 | 29.9643 | -90.0231 | 150.0313
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0.91303 | 1.0235 | 25.4456 | -93.6544 | 154.231
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | 0 | 0.99113 | 1.3929 | 0 | -178.6071
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0.95165 | 1.0455 | 25.6414 | -93.9074 | 153.283
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0.97096 | 1.0566 | 25.7364 | -94.0264 | 152.8239
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.99028 | 1.0678 | 25.8294 | -94.1407 | 152.3744
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 1.0096 | 1.0791 | 25.9206 | -94.2506 | 151.9342
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.99028 | 1.0678 | 25.8294 | -94.1407 | 152.3744
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.99028 | 1.0678 | 25.8294 | -94.1407 | 152.3744
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.99028 | 1.0678 | 25.8294 | -94.1407 | 152.3744
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.93757 | 1.0373 | 25.5706 | -93.8599 | 153.6415
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.95902 | 1.0495 | 25.6783 | -94.0084 | 153.1295
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.70216 | 0.99809 | 20.2936 | -93.9169 | 160.3805
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0.93234 | 1.0344 | 25.5445 | -93.7835 | 153.7519
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.93757 | 1.0373 | 25.5706 | -93.8599 | 153.6415
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 0.93602 | 1.0364 | 25.5634 | -93.8358 | 153.6734
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.49131 | 0.98474 | 14.8696 | -94.4048 | 166.7728
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0.28056 | 0.98389 | 9.2549 | -95.6258 | 173.2578
8 | 0 | 2.5094 | 2.5094 | 0 | 0.57952 | 0.57952 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.99113 | 0 | 0.99113 | 1.3929 | 0 | -178.6071
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99113 | 0 | 0.99113 | 1.3929 | 0 | -178.6071

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.0989 | 1.0998 | 29.9645 | -90.0227 | 150.0311
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0.94911 | 1.0699 | 25.2599 | -93.7944 | 154.4104
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 1.3742 | 0 | -178.6258
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0.98901 | 1.0923 | 25.475 | -94.0336 | 153.4747
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 1.009 | 1.1036 | 25.5794 | -94.1462 | 153.0212
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 1.0289 | 1.1149 | 25.6817 | -94.2543 | 152.5769
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 1.0489 | 1.1264 | 25.7821 | -94.3584 | 152.1416
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 1.0289 | 1.1149 | 25.6817 | -94.2543 | 152.5769
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 1.0289 | 1.1149 | 25.6817 | -94.2543 | 152.5769
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 1.0289 | 1.1149 | 25.6817 | -94.2543 | 152.5769
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 0.97422 | 1.0838 | 25.3957 | -93.9885 | 153.8337
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 0.99631 | 1.0961 | 25.5135 | -94.1292 | 153.3298
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0.7293 | 1.0437 | 20.1336 | -94.0454 | 160.5331
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.96906 | 1.081 | 25.3685 | -93.9165 | 153.9377
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 0.97422 | 1.0838 | 25.3957 | -93.9885 | 153.8337
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0.97271 | 1.083 | 25.3882 | -93.9658 | 153.8635
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.5095 | 1.0301 | 14.7328 | -94.513 | 166.8935
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0.2898 | 1.0293 | 9.137 | -95.6898 | 173.3435
8 | 0 | 2.592 | 2.592 | 0 | 0.5986 | 0.5986 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.037 | 0 | 1.037 | 1.3742 | 0 | -178.6258
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 1.3742 | 0 | -178.6258

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9996 | -90.0008 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 1.0924 | 1.0935 | 29.9845 | -90.0707 | 150.146
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 1.1028 | 1.1169 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 1.1106 | 1.1115 | 29.5762 | -90.4817 | 149.7134
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.1197 | 1.1205 | 29.3769 | -90.6823 | 149.5023
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1289 | 1.1295 | 29.1807 | -90.8795 | 149.2946
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 1.138 | 1.1385 | 28.9876 | -91.0736 | 149.0902
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1289 | 1.1295 | 29.1807 | -90.8795 | 149.2946
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1289 | 1.1295 | 29.1807 | -90.8795 | 149.2946
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1289 | 1.1295 | 29.1807 | -90.8795 | 149.2946
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 1.104 | 1.105 | 29.7278 | -90.3304 | 149.8737
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 1.1142 | 1.115 | 29.5055 | -90.5545 | 149.638
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.098 | 1.1022 | 29.8178 | -90.2041 | 150.2115
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1015 | 1.1025 | 29.7787 | -90.2779 | 149.9279
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 1.104 | 1.105 | 29.7278 | -90.3304 | 149.8737
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 1.1033 | 1.1043 | 29.7427 | -90.315 | 149.8895
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1037 | 1.1109 | 29.6542 | -90.3361 | 150.276
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 1.1094 | 1.1195 | 29.4936 | -90.4668 | 150.3396
8 | 0 | 0.062383 | 0.062383 | 0 | 0.014407 | 0.014407 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.1274 | 1.1028 | 1.1169 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 1.1028 | 1.1169 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9996 | -90.0009 | 150.0008
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.1445 | 1.1458 | 29.9797 | -90.0778 | 150.15
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.1539 | 1.1689 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1629 | 1.1639 | 29.5877 | -90.4728 | 149.7332
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 1.1722 | 1.173 | 29.3961 | -90.6657 | 149.5297
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1814 | 1.1821 | 29.2075 | -90.8555 | 149.3293
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 1.1907 | 1.1913 | 29.0217 | -91.0424 | 149.1319
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1814 | 1.1821 | 29.2075 | -90.8555 | 149.3293
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1814 | 1.1821 | 29.2075 | -90.8555 | 149.3293
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1814 | 1.1821 | 29.2075 | -90.8555 | 149.3293
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 1.1562 | 1.1573 | 29.7354 | -90.3251 | 149.89
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1705 | 1.1664 | 1.1673 | 29.5225 | -90.5399 | 149.6636
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 1.1499 | 1.1544 | 29.8116 | -90.2117 | 150.2158
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.1537 | 1.1548 | 29.7822 | -90.2769 | 149.94
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 1.1562 | 1.1573 | 29.7354 | -90.3251 | 149.89
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 1.1554 | 1.1565 | 29.749 | -90.311 | 149.9045
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 1.1554 | 1.163 | 29.6464 | -90.3444 | 150.2806
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 1.1609 | 1.1716 | 29.4843 | -90.4759 | 150.3444
8 | 0 | 0.065276 | 0.065276 | 0 | 0.015075 | 0.015075 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.18 | 1.1539 | 1.1689 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.1539 | 1.1689 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94877 | 0.94936 | 29.9565 | -90.0456 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.80759 | 0.87325 | 24.7723 | -96.6716 | 152.6795
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040024 | 0 | -179.96
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95801 | 0.80823 | 0.87338 | 24.7926 | -96.6681 | 152.6662
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95812 | 0.80855 | 0.87345 | 24.8027 | -96.6664 | 152.6596
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0.80918 | 0.87358 | 24.823 | -96.6629 | 152.6464
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95802 | 0.80823 | 0.87338 | 24.7927 | -96.6682 | 152.6662
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90955 | 0.606 | 0.84304 | 19.3463 | -96.686 | 159.1126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6698 | 152.6728
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87031 | 0.40441 | 0.82415 | 13.3728 | -96.7149 | 165.9308
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84136 | 0.20282 | 0.81738 | 6.9133 | -96.8012 | 172.9641
8 | 0 | 1.4631 | 1.4631 | 0 | 0.3379 | 0.3379 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040023 | 0 | -179.96
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040024 | 0 | -179.96

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89883 | 0.8994 | 29.9565 | -90.0456 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.76509 | 0.82729 | 24.7723 | -96.6716 | 152.6795
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040024 | 0 | -179.96
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90759 | 0.76569 | 0.82741 | 24.7926 | -96.6681 | 152.6662
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90769 | 0.76599 | 0.82748 | 24.8027 | -96.6664 | 152.6596
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0.7666 | 0.8276 | 24.823 | -96.6629 | 152.6464
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9076 | 0.76569 | 0.82741 | 24.7927 | -96.6682 | 152.6662
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86168 | 0.57411 | 0.79867 | 19.3463 | -96.686 | 159.1126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6698 | 152.6728
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82451 | 0.38313 | 0.78077 | 13.3728 | -96.7149 | 165.9308
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79708 | 0.19215 | 0.77436 | 6.9133 | -96.8012 | 172.9641
8 | 0 | 1.3861 | 1.3861 | 0 | 0.32011 | 0.32011 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040023 | 0 | -179.96
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040024 | 0 | -179.96

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94526 | 0.94708 | 29.8163 | -90.2422 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94528 | 0.94708 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94529 | 0.94709 | 29.8175 | -90.242 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94532 | 0.94709 | 29.8182 | -90.2419 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94528 | 0.94708 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94885 | 0.93812 | 0.94525 | 29.6273 | -90.2522 | 150.2504
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94715 | 0.93097 | 0.94342 | 29.4376 | -90.2622 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94546 | 0.92383 | 0.94161 | 29.2472 | -90.2725 | 150.6246
8 | 0 | 0.051853 | 0.051853 | 0 | 0.011975 | 0.011975 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89551 | 0.89723 | 29.8163 | -90.2422 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89553 | 0.89724 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89554 | 0.89724 | 29.8175 | -90.242 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89556 | 0.89725 | 29.8182 | -90.2419 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89553 | 0.89724 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89891 | 0.88874 | 0.8955 | 29.6273 | -90.2522 | 150.2504
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8973 | 0.88198 | 0.89377 | 29.4376 | -90.2622 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0.87521 | 0.89205 | 29.2472 | -90.2725 | 150.6246
8 | 0 | 0.049124 | 0.049124 | 0 | 0.011345 | 0.011345 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0504 | 1.0497 | 30.0153 | -89.9965 | 149.9663 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97749 | 1.0978 | 1.0176 | 32.0996 | -89.5173 | 145.3685 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66467 | 1.1409 | 0.60562 | 66.1577 | -89.031 | 118.3913 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 1.1157 | 1.0467 | 31.2405 | -89.8989 | 145.4187 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198 | 1.1246 | 1.0613 | 30.8288 | -90.0851 | 145.4428 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.1336 | 1.0759 | 30.4284 | -90.2683 | 145.4662 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 1.1426 | 1.0904 | 30.0389 | -90.4487 | 145.489 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.1336 | 1.0759 | 30.4284 | -90.2683 | 145.4662 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.1336 | 1.0759 | 30.4284 | -90.2683 | 145.4662 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.1336 | 1.0759 | 30.4284 | -90.2683 | 145.4662 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99507 | 1.1094 | 1.0365 | 31.5412 | -89.7462 | 145.3789 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 1.1195 | 1.0528 | 31.0726 | -89.95 | 145.3999 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88334 | 1.1121 | 0.91288 | 37.6979 | -89.351 | 141.209 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99154 | 1.1067 | 1.0322 | 31.6639 | -89.7097 | 145.394 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99507 | 1.1094 | 1.0365 | 31.5412 | -89.7462 | 145.3789 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 1.1086 | 1.0352 | 31.5775 | -89.7358 | 145.3845 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79955 | 1.1265 | 0.8142 | 44.5476 | -89.189 | 136.0078 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 1.1409 | 0.72402 | 52.8485 | -89.031 | 129.4445 | 0
8 | 3.113 | 0 | 0 | 0.71893 | 0 | 0 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.66467 | 1.1409 | 0.60562 | 66.1577 | -89.031 | 118.3913 | 3.113
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66467 | 1.1409 | 0.60562 | 66.1577 | -89.031 | 118.3913 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.1004 | 1.0997 | 30.0153 | -89.9966 | 149.9669 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 1.1504 | 1.0631 | 32.2071 | -89.5083 | 145.2119 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69764 | 1.1938 | 0.63452 | 65.9214 | -89.0486 | 118.6733 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.1685 | 1.093 | 31.3573 | -89.8726 | 145.2765 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 1.1776 | 1.108 | 30.9498 | -90.0505 | 145.3075 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 1.1867 | 1.123 | 30.5532 | -90.2257 | 145.3376 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 1.1958 | 1.1379 | 30.1671 | -90.3982 | 145.367 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 1.1867 | 1.123 | 30.5532 | -90.2257 | 145.3376 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 1.1867 | 1.123 | 30.5532 | -90.2257 | 145.3376 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 1.1867 | 1.123 | 30.5532 | -90.2257 | 145.3376 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1.1621 | 1.0824 | 31.6601 | -89.7249 | 145.2317 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 1.1722 | 1.0991 | 31.1978 | -89.9188 | 145.2604 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92297 | 1.1648 | 0.95408 | 37.7965 | -89.3513 | 141.1007 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 1.1594 | 1.0781 | 31.7763 | -89.6919 | 145.2446 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1.1621 | 1.0824 | 31.6601 | -89.7249 | 145.2317 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.1613 | 1.0811 | 31.6942 | -89.7155 | 145.2366 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83648 | 1.1793 | 0.85118 | 44.6191 | -89.1981 | 135.9634 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 1.1938 | 0.75694 | 52.8656 | -89.0486 | 129.4829 | 0
8 | 3.2016 | 0 | 0 | 0.73938 | 0 | 0 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 0.69764 | 1.1938 | 0.63452 | 65.9214 | -89.0486 | 118.6733 | 3.2016
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69764 | 1.1938 | 0.63452 | 65.9214 | -89.0486 | 118.6733 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 1.096 | 1.0956 | 30.0826 | -89.8986 | 150.0284 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 1.1285 | 1.1238 | 30.0496 | -89.9865 | 149.6656 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 1.1137 | 1.1134 | 29.6572 | -90.3231 | 149.6111 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 1.1226 | 1.1224 | 29.4496 | -90.5303 | 149.4075 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1315 | 1.1313 | 29.2453 | -90.7342 | 149.2071 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 1.1405 | 1.1403 | 29.0442 | -90.9349 | 149.0099 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1315 | 1.1313 | 29.2453 | -90.7342 | 149.2071 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1315 | 1.1313 | 29.2453 | -90.7342 | 149.2071 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1315 | 1.1313 | 29.2453 | -90.7342 | 149.2071 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.1073 | 1.107 | 29.8145 | -90.1657 | 149.7655 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.1172 | 1.117 | 29.5827 | -90.3969 | 149.5382 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 1.1068 | 1.1054 | 30.0641 | -89.9285 | 149.9317 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 1.1048 | 1.1045 | 29.8682 | -90.1126 | 149.8181 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.1073 | 1.107 | 29.8145 | -90.1657 | 149.7655 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 1.1066 | 1.1063 | 29.8302 | -90.1501 | 149.7809 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 1.1176 | 1.1153 | 30.046 | -89.9578 | 149.8367 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 1.1285 | 1.1251 | 30.0281 | -89.9865 | 149.7433 | 0
8 | 0.036471 | 0 | 0 | 0.0084225 | 0 | 0 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.1202 | 1.1285 | 1.1238 | 30.0496 | -89.9865 | 149.6656 | 0.036471
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 1.1285 | 1.1238 | 30.0496 | -89.9865 | 149.6656 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0003 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1484 | 1.148 | 30.0833 | -89.8971 | 150.0261 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 1.1812 | 1.1762 | 30.0498 | -89.9865 | 149.661 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.1664 | 1.1661 | 29.6738 | -90.3056 | 149.6249 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 1.1754 | 1.1751 | 29.4738 | -90.5052 | 149.4289 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 1.1844 | 1.1842 | 29.2768 | -90.7017 | 149.236 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1923 | 1.1934 | 1.1932 | 29.0829 | -90.8953 | 149.0459 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 1.1844 | 1.1842 | 29.2768 | -90.7017 | 149.236 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 1.1844 | 1.1842 | 29.2768 | -90.7017 | 149.236 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 1.1844 | 1.1842 | 29.2768 | -90.7017 | 149.236 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 1.1598 | 1.1594 | 29.8275 | -90.1519 | 149.7756 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1698 | 1.1695 | 29.605 | -90.3737 | 149.5576 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1593 | 1.1578 | 30.0646 | -89.9275 | 149.9286 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 1.1574 | 1.157 | 29.8769 | -90.103 | 149.8239 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 1.1598 | 1.1594 | 29.8275 | -90.1519 | 149.7756 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1576 | 1.1591 | 1.1587 | 29.8419 | -90.1376 | 149.7897 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1703 | 1.1677 | 30.0463 | -89.9573 | 149.8328 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.1812 | 1.1776 | 30.0282 | -89.9865 | 149.7387 | 0
8 | 0.038167 | 0 | 0 | 0.0088142 | 0 | 0 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.1724 | 1.1812 | 1.1762 | 30.0498 | -89.9865 | 149.661 | 0.038167
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 1.1812 | 1.1762 | 30.0498 | -89.9865 | 149.661 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94988 | 0.95 | 0.94987 | 30.0045 | -90 | 149.9957 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93483 | 0.95002 | 0.9349 | 30.536 | -89.9983 | 149.4605 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90966 | 0.9501 | 0.85503 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93486 | 0.95003 | 0.93497 | 30.5328 | -89.9979 | 149.4601 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93487 | 0.95004 | 0.935 | 30.5312 | -89.9977 | 149.4598 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93489 | 0.95004 | 0.93504 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9349 | 0.95005 | 0.93507 | 30.5281 | -89.9974 | 149.4594 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93489 | 0.95004 | 0.93504 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93489 | 0.95004 | 0.93504 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93489 | 0.95004 | 0.93504 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93485 | 0.95003 | 0.93493 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93486 | 0.95003 | 0.93497 | 30.5328 | -89.9979 | 149.46 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92794 | 0.95005 | 0.91495 | 31.7032 | -89.9983 | 149.6433 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93485 | 0.95003 | 0.93493 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93485 | 0.95003 | 0.93493 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93485 | 0.95003 | 0.93493 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92144 | 0.95007 | 0.895 | 32.8873 | -89.9983 | 149.8342 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0.9501 | 0.87507 | 34.0878 | -89.9983 | 150.0339 | 0
8 | 0.2929 | 0 | 0 | 0.067643 | 0 | 0 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.90966 | 0.9501 | 0.85503 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0.2929
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90966 | 0.9501 | 0.85503 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89988 | 0.9 | 0.89988 | 30.0045 | -90 | 149.9957 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88563 | 0.90002 | 0.88569 | 30.536 | -89.9983 | 149.4605 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86178 | 0.90009 | 0.81003 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88566 | 0.90003 | 0.88576 | 30.5328 | -89.9979 | 149.4601 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88567 | 0.90004 | 0.88579 | 30.5312 | -89.9977 | 149.4598 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88568 | 0.90004 | 0.88582 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88569 | 0.90004 | 0.88586 | 30.5281 | -89.9974 | 149.4594 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88568 | 0.90004 | 0.88582 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88568 | 0.90004 | 0.88582 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88568 | 0.90004 | 0.88582 | 30.5296 | -89.9976 | 149.4596 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88564 | 0.90003 | 0.88573 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88566 | 0.90003 | 0.88576 | 30.5328 | -89.9979 | 149.46 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 0.90005 | 0.86679 | 31.7032 | -89.9983 | 149.6433 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88564 | 0.90003 | 0.88573 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88564 | 0.90003 | 0.88573 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88564 | 0.90003 | 0.88573 | 30.5344 | -89.9981 | 149.4603 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87294 | 0.90007 | 0.8479 | 32.8873 | -89.9983 | 149.8342 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86716 | 0.90009 | 0.82901 | 34.0878 | -89.9983 | 150.0339 | 0
8 | 0.27749 | 0 | 0 | 0.064083 | 0 | 0 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.86178 | 0.90009 | 0.81003 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0.27749
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86178 | 0.90009 | 0.81003 | 35.3117 | -89.9983 | 150.2489 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9879 | -89.9998 | 149.905 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0.95001 | 0.94234 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9052 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9053 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94934 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94934 | 29.9875 | -89.9996 | 149.9055 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94934 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94934 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94934 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9052 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94663 | 0.95 | 0.94758 | 30.0517 | -89.9997 | 149.8493 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94933 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94496 | 0.95 | 0.94584 | 30.1158 | -89.9996 | 149.7934 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94329 | 0.95001 | 0.9441 | 30.1801 | -89.9995 | 149.7372 | 0
8 | 0.028648 | 0 | 0 | 0.006616 | 0 | 0 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94162 | 0.95001 | 0.94234 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0.028648
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0.95001 | 0.94234 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9879 | -89.9998 | 149.905 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0.90001 | 0.89274 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9052 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9053 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89937 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89938 | 29.9875 | -89.9996 | 149.9055 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89937 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89937 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89937 | 29.9876 | -89.9997 | 149.9054 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.9877 | -89.9997 | 149.9052 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89681 | 0.9 | 0.89771 | 30.0517 | -89.9997 | 149.8493 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9878 | -89.9998 | 149.9051 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89523 | 0.9 | 0.89606 | 30.1158 | -89.9996 | 149.7934 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89365 | 0.90001 | 0.89441 | 30.1801 | -89.9995 | 149.7372 | 0
8 | 0.02714 | 0 | 0 | 0.0062678 | 0 | 0 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.89206 | 0.90001 | 0.89274 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0.02714
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0.90001 | 0.89274 | 30.2453 | -89.9995 | 149.6809 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0489 | 1.0494 | 29.973 | -90.0223 | 150.0134 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0.9134 | 0.97374 | 26.2974 | -93.5311 | 151.8323 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61313 | 0 | 0.61313 | 5.5395 | 0 | -174.4605 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0.95219 | 1.003 | 26.3272 | -93.7454 | 151.084 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 0.9716 | 1.0176 | 26.3416 | -93.846 | 150.7259 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.991 | 1.0324 | 26.3555 | -93.9428 | 150.3781 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 1.0104 | 1.0471 | 26.3691 | -94.0358 | 150.0401 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.991 | 1.0324 | 26.3555 | -93.9428 | 150.3781 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.991 | 1.0324 | 26.3555 | -93.9428 | 150.3781 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.991 | 1.0324 | 26.3555 | -93.9428 | 150.3781 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.93817 | 0.99224 | 26.3095 | -93.7046 | 151.3531 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.95975 | 1.0085 | 26.3243 | -93.83 | 150.9481 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92247 | 0.70301 | 0.87147 | 23.1036 | -93.7422 | 157.0693 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.9328 | 0.98833 | 26.3125 | -93.6405 | 151.4526 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.93817 | 0.99224 | 26.3095 | -93.7046 | 151.3531 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0.93657 | 0.99108 | 26.3111 | -93.6842 | 151.3825 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82822 | 0.49264 | 0.77836 | 19.1682 | -94.1334 | 163.6261 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73885 | 0.28233 | 0.69808 | 14.2526 | -95.1076 | 171.8216 | 0
8 | 0 | 2.899 | 3.1817 | 0 | 0.6695 | 0.73477 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.61313 | 0 | 0.61313 | 5.5395 | 0 | -174.4605 | 3.3981
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61313 | 0 | 0.61313 | 5.5395 | 0 | -174.4605 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0989 | 1.0994 | 29.9733 | -90.0219 | 150.0136 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0.94951 | 1.0159 | 26.1464 | -93.668 | 151.9581 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6454 | 0 | 0.6454 | 5.5332 | 0 | -174.4668 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0.98961 | 1.0458 | 26.1958 | -93.8678 | 151.2164 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.0097 | 1.0609 | 26.2196 | -93.9618 | 150.8612 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.0297 | 1.0759 | 26.2427 | -94.0521 | 150.516 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.0498 | 1.091 | 26.2652 | -94.1389 | 150.1804 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.0297 | 1.0759 | 26.2427 | -94.0521 | 150.516 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.0297 | 1.0759 | 26.2427 | -94.0521 | 150.516 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.0297 | 1.0759 | 26.2427 | -94.0521 | 150.516 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0.97487 | 1.0347 | 26.1709 | -93.8302 | 151.4875 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.9971 | 1.0512 | 26.1962 | -93.9475 | 151.0871 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96493 | 0.73017 | 0.9102 | 22.9494 | -93.8698 | 157.2312 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0.96956 | 1.0308 | 26.1715 | -93.7699 | 151.5818 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0.97487 | 1.0347 | 26.1709 | -93.8302 | 151.4875 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0.9733 | 1.0335 | 26.1717 | -93.8112 | 151.5151 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86705 | 0.51084 | 0.81418 | 19.0159 | -94.2448 | 163.816 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77427 | 0.29158 | 0.73165 | 14.1118 | -95.1842 | 172.0176 | 0
8 | 0 | 2.9821 | 3.2787 | 0 | 0.68868 | 0.75718 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 0.6454 | 0 | 0.6454 | 5.5332 | 0 | -174.4668 | 3.4756
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6454 | 0 | 0.6454 | 5.5332 | 0 | -174.4668 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 1.0942 | 1.0945 | 30.0329 | -89.986 | 150.087 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 1.1155 | 1.1202 | 29.6796 | -90.2869 | 150.0627 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 1.1121 | 1.1124 | 29.6162 | -90.4036 | 149.6621 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 1.1212 | 1.1214 | 29.4128 | -90.6074 | 149.4548 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1302 | 1.1304 | 29.2126 | -90.8079 | 149.2507 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 1.1392 | 1.1394 | 29.0156 | -91.0053 | 149.0499 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1302 | 1.1304 | 29.2126 | -90.8079 | 149.2507 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1302 | 1.1304 | 29.2126 | -90.8079 | 149.2507 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1302 | 1.1304 | 29.2126 | -90.8079 | 149.2507 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.1057 | 1.106 | 29.7706 | -90.2493 | 149.8195 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1157 | 1.116 | 29.5436 | -90.4768 | 149.588 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1024 | 1.1038 | 29.9394 | -90.0685 | 150.0715 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 1.1031 | 1.1035 | 29.8229 | -90.1965 | 149.8729 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.1057 | 1.106 | 29.7706 | -90.2493 | 149.8195 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 1.1049 | 1.1052 | 29.7859 | -90.2338 | 149.8351 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 1.1106 | 1.113 | 29.8475 | -90.1497 | 150.0563 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1189 | 1.1222 | 29.7572 | -90.2298 | 150.0413 | 0
8 | 0 | 0.036449 | 0.036455 | 0 | 0.0084175 | 0.0084189 | 0.012744 | 0.071039 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.1238 | 1.1155 | 1.1202 | 29.6796 | -90.2869 | 150.0627 | 0.036511
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 1.1155 | 1.1202 | 29.6796 | -90.2869 | 150.0627 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.1464 | 1.1469 | 30.0308 | -89.9888 | 150.0879 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 1.1674 | 1.1724 | 29.6749 | -90.2916 | 150.0628 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.1646 | 1.165 | 29.6302 | -90.3905 | 149.6789 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 1.1738 | 1.174 | 29.4344 | -90.5866 | 149.4792 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.1829 | 1.1831 | 29.2417 | -90.7798 | 149.2825 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 1.1921 | 1.1922 | 29.0519 | -90.9699 | 149.0888 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.1829 | 1.1831 | 29.2417 | -90.7798 | 149.2825 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.1829 | 1.1831 | 29.2417 | -90.7798 | 149.2825 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.1829 | 1.1831 | 29.2417 | -90.7798 | 149.2825 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 1.158 | 1.1583 | 29.7809 | -90.2398 | 149.8326 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 1.1681 | 1.1684 | 29.5632 | -90.4581 | 149.6105 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1546 | 1.1561 | 29.9365 | -90.0719 | 150.0721 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 1.1555 | 1.1559 | 29.8289 | -90.1913 | 149.8818 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 1.158 | 1.1583 | 29.7809 | -90.2398 | 149.8326 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587 | 1.1572 | 1.1576 | 29.7949 | -90.2257 | 149.847 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 1.1627 | 1.1653 | 29.8437 | -90.1537 | 150.0567 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1709 | 1.1745 | 29.7525 | -90.2344 | 150.0414 | 0
8 | 0 | 0.038143 | 0.038152 | 0 | 0.0088087 | 0.0088108 | 0.012857 | 0.073156 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.1762 | 1.1674 | 1.1724 | 29.6749 | -90.2916 | 150.0628 | 0.038208
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 1.1674 | 1.1724 | 29.6749 | -90.2916 | 150.0628 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94877 | 0.94933 | 29.9578 | -90.0456 | 150.0199 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0.8076 | 0.86896 | 24.9034 | -96.6713 | 152.5495 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | 0.8024 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95383 | 0.80824 | 0.86911 | 24.9229 | -96.6677 | 152.536 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95394 | 0.80855 | 0.86919 | 24.9326 | -96.6659 | 152.5292 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95405 | 0.80887 | 0.86926 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95416 | 0.80919 | 0.86934 | 24.9521 | -96.6623 | 152.5157 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95405 | 0.80887 | 0.86926 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95405 | 0.80887 | 0.86926 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95405 | 0.80887 | 0.86926 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95372 | 0.80792 | 0.86903 | 24.9132 | -96.6696 | 152.5427 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95383 | 0.80824 | 0.86911 | 24.9229 | -96.6678 | 152.5359 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90256 | 0.60601 | 0.83346 | 19.7611 | -96.6857 | 159.144 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95372 | 0.80792 | 0.86903 | 24.9131 | -96.6695 | 152.5428 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95372 | 0.80792 | 0.86903 | 24.9132 | -96.6696 | 152.5427 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95372 | 0.80792 | 0.86903 | 24.9132 | -96.6695 | 152.5427 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0.40442 | 0.80989 | 14.0548 | -96.7146 | 166.2217 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82601 | 0.20283 | 0.79929 | 7.8176 | -96.8008 | 173.6037 | 0
8 | 0 | 1.4193 | 1.5099 | 0 | 0.32776 | 0.34871 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.8024 | 0 | 0.8024 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0.15794
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | 0.8024 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89883 | 0.89936 | 29.9578 | -90.0456 | 150.0199 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90342 | 0.76509 | 0.82322 | 24.9034 | -96.6713 | 152.5495 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90363 | 0.7657 | 0.82337 | 24.9229 | -96.6677 | 152.536 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90373 | 0.766 | 0.82344 | 24.9326 | -96.6659 | 152.5292 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 0.7663 | 0.82351 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90394 | 0.7666 | 0.82358 | 24.9521 | -96.6623 | 152.5157 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 0.7663 | 0.82351 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 0.7663 | 0.82351 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 0.7663 | 0.82351 | 24.9424 | -96.6641 | 152.5225 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90353 | 0.7654 | 0.82329 | 24.9132 | -96.6696 | 152.5427 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90363 | 0.7657 | 0.82337 | 24.9229 | -96.6678 | 152.5359 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85506 | 0.57411 | 0.7896 | 19.7611 | -96.6857 | 159.144 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90352 | 0.76539 | 0.82329 | 24.9131 | -96.6695 | 152.5428 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90353 | 0.7654 | 0.82329 | 24.9132 | -96.6696 | 152.5427 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90353 | 0.7654 | 0.82329 | 24.9132 | -96.6695 | 152.5427 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81436 | 0.38313 | 0.76727 | 14.0548 | -96.7146 | 166.2217 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0.19215 | 0.75723 | 7.8176 | -96.8008 | 173.6037 | 0
8 | 0 | 1.3446 | 1.4305 | 0 | 0.31051 | 0.33035 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0.14962
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 1.0932 | 0 | -178.9068 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.94759 | 0.94815 | 29.9034 | -90.1232 | 149.9889 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 0.93303 | 0.94102 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9037 | -90.1231 | 149.9888 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94761 | 0.94816 | 29.9038 | -90.1231 | 149.9887 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94761 | 0.94817 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94762 | 0.94817 | 29.9041 | -90.123 | 149.9886 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94761 | 0.94817 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94761 | 0.94817 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94761 | 0.94817 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9037 | -90.1231 | 149.9888 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94785 | 0.94396 | 0.94637 | 29.8395 | -90.1283 | 150.0598 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94623 | 0.94032 | 0.94459 | 29.7753 | -90.1334 | 150.1309 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9446 | 0.93669 | 0.94281 | 29.7109 | -90.1385 | 150.2023 | 0
8 | 0 | 0.028228 | 0.03097 | 0 | 0.0065189 | 0.0071522 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94296 | 0.93303 | 0.94102 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0.026947
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 0.93303 | 0.94102 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9034 | -90.1232 | 149.9889 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0.88392 | 0.89149 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89773 | 0.89826 | 29.9037 | -90.1231 | 149.9888 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89773 | 0.89826 | 29.9038 | -90.1231 | 149.9887 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89774 | 0.89826 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9041 | -90.123 | 149.9886 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89774 | 0.89826 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89774 | 0.89826 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89774 | 0.89826 | 29.904 | -90.123 | 149.9887 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89773 | 0.89826 | 29.9037 | -90.1231 | 149.9888 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89796 | 0.89427 | 0.89656 | 29.8395 | -90.1283 | 150.0598 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89772 | 0.89825 | 29.9035 | -90.1232 | 149.9888 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89642 | 0.89083 | 0.89487 | 29.7753 | -90.1334 | 150.1309 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89488 | 0.88739 | 0.89319 | 29.7109 | -90.1385 | 150.2023 | 0
8 | 0 | 0.026742 | 0.02934 | 0 | 0.0061758 | 0.0067758 | 0.03044 | 2.032 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.89333 | 0.88392 | 0.89149 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0.025529
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0.88392 | 0.89149 | 29.6462 | -90.1431 | 150.2746 | 0