## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 36.1016 | 1250.5964 | 0.21698 | 0.27696 | 0 | 51.9235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 36.1016 | 1250.5964 | 0.21698 | 0.27696 | 0 | 51.9235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | -0.092021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | -0.61025
Bus_2 | 1.7117 | 59.2956 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0482 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | -0.092021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | -0.61025
Bus_2 | 1.7117 | 59.2956 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0482 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 22.8224 | 790.5918 | 0.4078 | 0.29947 | 0 | 36.2917
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 22.8224 | 790.5918 | 0.4078 | 0.29947 | 0 | 36.2917
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | -0.068179
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | -0.49997
Bus_2 | 1.525 | 52.8292 | 0.4078 | 0.29947 | 0.9339 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | -0.068179
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | -0.49997
Bus_2 | 1.525 | 52.8292 | 0.4078 | 0.29947 | 0.9339 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 31.2649 | 31.2649 | 0 | 361.0161 | 361.0161 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.8141e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.93803 | 1.0535 | 25.9897 | -91.1302 | 153.5694
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.29171 | 0.89069 | 7.0913 | -119.1714 | 171.7795
Bus_2 | 0 | 31.2649 | 31.2649 | 0 | 361.0161 | 361.0161 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.8141e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.0856 | 1.095 | 29.6316 | -90.1729 | 150.2837
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 1.0255 | 1.0725 | 28.0234 | -91.1843 | 151.4445
Bus_2 | 0 | 2.8314 | 2.8314 | 0 | 32.694 | 32.694 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0809 | 1.001 | 1.0713 | 27.5819 | -90.6255 | 152.1475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.0856 | 1.095 | 29.6316 | -90.1729 | 150.2837
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 1.0255 | 1.0725 | 28.0234 | -91.1843 | 151.4445
Bus_2 | 0 | 2.8314 | 2.8314 | 0 | 32.694 | 32.694 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0809 | 1.001 | 1.0713 | 27.5819 | -90.6255 | 152.1475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 19.7648 | 19.7648 | 0 | 228.2242 | 228.2242 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 5.8862e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 19.7648 | 19.7648 | 0 | 228.2242 | 228.2242 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 5.8862e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99622 | 0.9806 | 0.99415 | 29.4825 | -90.1391 | 150.4499
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98481 | 0.907 | 0.9703 | 27.4141 | -91.0349 | 152.1405
Bus_2 | 0 | 2.4775 | 2.4775 | 0 | 28.6073 | 28.6073 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.96302 | 0.87592 | 0.97786 | 27.0452 | -88.9126 | 153.3977
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99622 | 0.9806 | 0.99415 | 29.4825 | -90.1391 | 150.4499
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98481 | 0.907 | 0.9703 | 27.4141 | -91.0349 | 152.1405
Bus_2 | 0 | 2.4775 | 2.4775 | 0 | 28.6073 | 28.6073 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.96302 | 0.87592 | 0.97786 | 27.0452 | -88.9126 | 153.3977
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 1.1 | 1.081 | 30.0343 | -90 | 148.2752 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90088 | 1.1 | 1.022 | 29.5401 | -90 | 140.0786 | 0
Bus_2 | 14.5374 | 0 | 0 | 167.8629 | 0 | 0 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.84709 | 1.1 | 0.96599 | 32.2491 | -90 | 137.8707 | 14.5374
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 1.1 | 1.081 | 30.0343 | -90 | 148.2752 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90088 | 1.1 | 1.022 | 29.5401 | -90 | 140.0786 | 0
Bus_2 | 14.5374 | 0 | 0 | 167.8629 | 0 | 0 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.84709 | 1.1 | 0.96599 | 32.2491 | -90 | 137.8707 | 14.5374
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 1.1 | 1.097 | 30.0562 | -90 | 149.845 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 1.1 | 1.0855 | 30.2395 | -90 | 149.1348 | 0
Bus_2 | 1.6045 | 0 | 0 | 18.5277 | 0 | 0 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0738 | 1.1 | 1.0781 | 30.549 | -90 | 149.0636 | 1.6045
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 1.1 | 1.097 | 30.0562 | -90 | 149.845 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 1.1 | 1.0855 | 30.2395 | -90 | 149.1348 | 0
Bus_2 | 1.6045 | 0 | 0 | 18.5277 | 0 | 0 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0738 | 1.1 | 1.0781 | 30.549 | -90 | 149.0636 | 1.6045
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97013 | 1 | 0.98726 | 29.8751 | -90 | 148.437 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85637 | 1 | 0.95283 | 28.8141 | -90 | 141.9515 | 0
Bus_2 | 7.591 | 0 | 0 | 87.6537 | 0 | 0 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.81199 | 1 | 0.88718 | 32.4862 | -90 | 140.5362 | 7.591
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97013 | 1 | 0.98726 | 29.8751 | -90 | 148.437 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85637 | 1 | 0.95283 | 28.8141 | -90 | 141.9515 | 0
Bus_2 | 7.591 | 0 | 0 | 87.6537 | 0 | 0 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.81199 | 1 | 0.88718 | 32.4862 | -90 | 140.5362 | 7.591
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99491 | 1 | 0.99592 | 30.1023 | -90 | 149.7972 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97496 | 1 | 0.98131 | 30.429 | -90 | 148.9457 | 0
Bus_2 | 1.3677 | 0 | 0 | 15.7923 | 0 | 0 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.97145 | 1 | 0.96907 | 31.1362 | -90 | 149.0979 | 1.3677
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99491 | 1 | 0.99592 | 30.1023 | -90 | 149.7972 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97496 | 1 | 0.98131 | 30.429 | -90 | 148.9457 | 0
Bus_2 | 1.3677 | 0 | 0 | 15.7923 | 0 | 0 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.97145 | 1 | 0.96907 | 31.1362 | -90 | 149.0979 | 1.3677
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.93803 | 1.0479 | 25.8972 | -91.1302 | 153.0152 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97955 | 0.29171 | 0.84927 | 5.2875 | -119.1714 | 168.8356 | 0
Bus_2 | 0 | 33.5782 | 29.445 | 0 | 387.7275 | 340.0012 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.88431 | 0 | 0.88431 | -2.3747 | 0 | 177.6253 | 8.8894
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.93803 | 1.0479 | 25.8972 | -91.1302 | 153.0152 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97955 | 0.29171 | 0.84927 | 5.2875 | -119.1714 | 168.8356 | 0
Bus_2 | 0 | 33.5782 | 29.445 | 0 | 387.7275 | 340.0012 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 0.88431 | 0 | 0.88431 | -2.3747 | 0 | 177.6253 | 8.8894
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0925 | 1.096 | 29.8299 | -90.092 | 150.0725 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 1.061 | 1.0787 | 29.0534 | -90.6103 | 150.3274 | 0
Bus_2 | 0 | 1.7074 | 1.6179 | 0 | 19.7153 | 18.6814 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0773 | 1.0482 | 1.0744 | 28.9637 | -90.3275 | 150.6578 | 1.5084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0925 | 1.096 | 29.8299 | -90.092 | 150.0725 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 1.061 | 1.0787 | 29.0534 | -90.6103 | 150.3274 | 0
Bus_2 | 0 | 1.7074 | 1.6179 | 0 | 19.7153 | 18.6814 | 1.8498 | 0.73253 | 0.21698 | 0.27696 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0773 | 1.0482 | 1.0744 | 28.9637 | -90.3275 | 150.6578 | 1.5084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97354 | 0.85 | 0.94307 | 25.4998 | -92.6538 | 152.875 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95425 | 0.36172 | 0.73896 | 6.7628 | -129.0915 | 166.8293 | 0
Bus_2 | 0 | 20.752 | 18.9931 | 0 | 239.6232 | 219.3135 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.81411 | 0 | 0.81411 | -1.5745 | 0 | 178.4255 | 4.4918
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97354 | 0.85 | 0.94307 | 25.4998 | -92.6538 | 152.875 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95425 | 0.36172 | 0.73896 | 6.7628 | -129.0915 | 166.8293 | 0
Bus_2 | 0 | 20.752 | 18.9931 | 0 | 239.6232 | 219.3135 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.81411 | 0 | 0.81411 | -1.5745 | 0 | 178.4255 | 4.4918
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99559 | 0.98965 | 0.99516 | 29.763 | -90.0682 | 150.1433 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97989 | 0.9503 | 0.97603 | 28.7717 | -90.5 | 150.6347 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5316 | 1.3802 | 0 | 17.6856 | 15.9371 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.96607 | 0.9339 | 0.97426 | 28.9093 | -89.4203 | 151.3694 | 1.2346
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99559 | 0.98965 | 0.99516 | 29.763 | -90.0682 | 150.1433 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97989 | 0.9503 | 0.97603 | 28.7717 | -90.5 | 150.6347 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5316 | 1.3802 | 0 | 17.6856 | 15.9371 | 3.5516 | 0.72465 | 0.4078 | 0.29947 | 0.4078 | 0.29947 | 0.96607 | 0.9339 | 0.97426 | 28.9093 | -89.4203 | 151.3694 | 1.2346
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0