## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 15.443 | 534.962 | 0.39281 | 0.72262 | 0 | 61.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | -6.1578e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 15.443 | 534.962 | 0.39281 | 0.72262 | 0 | 61.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | -6.1578e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | -0.23666
Bus_1 | 1.6153 | 55.9564 | 0.39281 | 0.72262 | 0.98918 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | -0.52712
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | -0.23666
Bus_1 | 1.6153 | 55.9564 | 0.39281 | 0.72262 | 0.98918 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | -0.52712
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 10.0821 | 349.2537 | 0.67503 | 0.92523 | 0 | 53.8863
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | -5.6057e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 10.0821 | 349.2537 | 0.67503 | 0.92523 | 0 | 53.8863
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | -5.6057e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97125 | -0.13867
Bus_1 | 1.4074 | 48.7536 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86185 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | -0.37209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97125 | -0.13867
Bus_1 | 1.4074 | 48.7536 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86185 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | -0.37209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 13.3741 | 13.3741 | 0 | 154.4302 | 154.4302 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 8.6202e-11 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.73333 | 1.0208 | 21.0517 | -90 | 158.9483
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 13.3741 | 13.3741 | 0 | 154.4302 | 154.4302 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 8.6202e-11 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.73333 | 1.0208 | 21.0517 | -90 | 158.9483
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 1.0609 | 1.0872 | 29.0185 | -90.3858 | 150.7989
Bus_1 | 0 | 2.5401 | 2.5401 | 0 | 29.3305 | 29.3305 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0748 | 0.89806 | 1.031 | 24.6562 | -93.087 | 154.2226
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 1.0324 | 1.0764 | 28.2467 | -90.8947 | 151.3471
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 1.0609 | 1.0872 | 29.0185 | -90.3858 | 150.7989
Bus_1 | 0 | 2.5401 | 2.5401 | 0 | 29.3305 | 29.3305 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0748 | 0.89806 | 1.031 | 24.6562 | -93.087 | 154.2226
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 1.0324 | 1.0764 | 28.2467 | -90.8947 | 151.3471
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 8.7313 | 8.7313 | 0 | 100.8209 | 100.8209 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.0553e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92796 | 0.66667 | 0.92796 | 21.0517 | -90 | 158.9483
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 8.7313 | 8.7313 | 0 | 100.8209 | 100.8209 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.0553e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92796 | 0.66667 | 0.92796 | 21.0517 | -90 | 158.9483
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.94943 | 0.98615 | 28.6834 | -90.1994 | 151.2245
Bus_1 | 0 | 2.1411 | 2.1411 | 0 | 24.7236 | 24.7236 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.95817 | 0.757 | 0.9319 | 23.2498 | -92.1709 | 156.0543
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98456 | 0.91887 | 0.97612 | 27.8148 | -90.596 | 151.9234
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98905 | 0.94943 | 0.98615 | 28.6834 | -90.1994 | 151.2245
Bus_1 | 0 | 2.1411 | 2.1411 | 0 | 24.7236 | 24.7236 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.95817 | 0.757 | 0.9319 | 23.2498 | -92.1709 | 156.0543
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98456 | 0.91887 | 0.97612 | 27.8148 | -90.596 | 151.9234
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 1.1 | 1.0792 | 30.0565 | -90 | 148.1509 | 0
Bus_1 | 5.2143 | 0 | 0 | 60.2097 | 0 | 0 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.88566 | 1.1 | 1.0156 | 29.6195 | -90 | 139.2989 | 5.2143
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.1 | 1.0678 | 29.8908 | -90 | 146.6252 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 1.1 | 1.0792 | 30.0565 | -90 | 148.1509 | 0
Bus_1 | 5.2143 | 0 | 0 | 60.2097 | 0 | 0 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.88566 | 1.1 | 1.0156 | 29.6195 | -90 | 139.2989 | 5.2143
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.1 | 1.0678 | 29.8908 | -90 | 146.6252 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.1 | 1.0929 | 30.1219 | -90 | 149.5944 | 0
Bus_1 | 1.3449 | 0 | 0 | 15.5298 | 0 | 0 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0455 | 1.1 | 1.0655 | 30.5094 | -90 | 147.7104 | 1.3449
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 1.1 | 1.0883 | 30.1641 | -90 | 149.2529 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.1 | 1.0929 | 30.1219 | -90 | 149.5944 | 0
Bus_1 | 1.3449 | 0 | 0 | 15.5298 | 0 | 0 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0455 | 1.1 | 1.0655 | 30.5094 | -90 | 147.7104 | 1.3449
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 1.1 | 1.0883 | 30.1641 | -90 | 149.2529 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96765 | 1 | 0.9854 | 29.9205 | -90 | 148.3316 | 0
Bus_1 | 2.7359 | 0 | 0 | 31.5917 | 0 | 0 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.84414 | 1 | 0.94545 | 29.0078 | -90 | 141.3374 | 2.7359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94802 | 1 | 0.97937 | 29.7055 | -90 | 147.222 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96765 | 1 | 0.9854 | 29.9205 | -90 | 148.3316 | 0
Bus_1 | 2.7359 | 0 | 0 | 31.5917 | 0 | 0 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.84414 | 1 | 0.94545 | 29.0078 | -90 | 141.3374 | 2.7359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94802 | 1 | 0.97937 | 29.7055 | -90 | 147.222 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98798 | 1 | 0.99138 | 30.1772 | -90 | 149.4862 | 0
Bus_1 | 1.0487 | 0 | 0 | 12.109 | 0 | 0 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.94118 | 1 | 0.96144 | 30.7149 | -90 | 147.3095 | 1.0487
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98038 | 1 | 0.98691 | 30.2288 | -90 | 149.1266 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98798 | 1 | 0.99138 | 30.1772 | -90 | 149.4862 | 0
Bus_1 | 1.0487 | 0 | 0 | 12.109 | 0 | 0 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.94118 | 1 | 0.96144 | 30.7149 | -90 | 147.3095 | 1.0487
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98038 | 1 | 0.98691 | 30.2288 | -90 | 149.1266 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0.89093 | 1.0507 | 25.0831 | -89.286 | 154.5113 | 0
Bus_1 | 0 | 14.3458 | 12.5107 | 0 | 165.6508 | 144.4607 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.90399 | 0 | 0.90399 | -2.402 | 0 | 177.598 | 3.0291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.73333 | 1.0101 | 20.7159 | -90 | 157.9439 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0.89093 | 1.0507 | 25.0831 | -89.286 | 154.5113 | 0
Bus_1 | 0 | 14.3458 | 12.5107 | 0 | 165.6508 | 144.4607 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 0.90399 | 0 | 0.90399 | -2.402 | 0 | 177.598 | 3.0291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.73333 | 1.0101 | 20.7159 | -90 | 157.9439 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 1.0786 | 1.0899 | 29.4902 | -90.2367 | 150.2459 | 0
Bus_1 | 0 | 1.5966 | 1.4216 | 0 | 18.4359 | 16.415 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0628 | 0.98918 | 1.0459 | 27.1333 | -91.6995 | 151.19 | 1.1455
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.063 | 1.0819 | 29.0663 | -90.5271 | 150.3835 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 1.0786 | 1.0899 | 29.4902 | -90.2367 | 150.2459 | 0
Bus_1 | 0 | 1.5966 | 1.4216 | 0 | 18.4359 | 16.415 | 5.5495 | 2.1976 | 0.39281 | 0.72262 | 0.39281 | 0.72262 | 1.0628 | 0.98918 | 1.0459 | 27.1333 | -91.6995 | 151.19 | 1.1455
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.063 | 1.0819 | 29.0663 | -90.5271 | 150.3835 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93888 | 0.79367 | 0.95325 | 24.6302 | -89.2249 | 155.0366 | 0
Bus_1 | 0 | 9.2463 | 8.2555 | 0 | 106.7669 | 95.326 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.8331 | 0 | 0.8331 | -1.9558 | 0 | 178.0442 | 1.5322
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91418 | 0.66667 | 0.92106 | 20.7481 | -90 | 158.1492 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93888 | 0.79367 | 0.95325 | 24.6302 | -89.2249 | 155.0366 | 0
Bus_1 | 0 | 9.2463 | 8.2555 | 0 | 106.7669 | 95.326 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.8331 | 0 | 0.8331 | -1.9558 | 0 | 178.0442 | 1.5322
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91418 | 0.66667 | 0.92106 | 20.7481 | -90 | 158.1492 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 0.97125 | 0.98885 | 29.283 | -90.1387 | 150.465 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3983 | 1.1632 | 0 | 16.1466 | 13.4317 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.95209 | 0.86185 | 0.94461 | 26.232 | -91.2356 | 152.1817 | 0.82133
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98356 | 0.9539 | 0.98138 | 28.785 | -90.3721 | 150.6998 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 0.97125 | 0.98885 | 29.283 | -90.1387 | 150.465 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3983 | 1.1632 | 0 | 16.1466 | 13.4317 | 10.6549 | 2.174 | 0.67503 | 0.92523 | 0.67503 | 0.92523 | 0.95209 | 0.86185 | 0.94461 | 26.232 | -91.2356 | 152.1817 | 0.82133
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98356 | 0.9539 | 0.98138 | 28.785 | -90.3721 | 150.6998 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0