## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 6.0364 | 1150.0954 | 1.4512 | 11.4816 | 0 | 82.7966
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 15.07
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96527 | 3.6776
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 6.0364 | 1150.0954 | 1.4512 | 11.4816 | 0 | 82.7966
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 15.07
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96527 | 3.6776
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.947 | 752.0124 | 1.4512 | 11.4816 | 0.43947 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 3.6785
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.99136
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.947 | 752.0124 | 1.4512 | 11.4816 | 0.43947 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 3.6785
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.99136
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.806 | 915.6709 | 2.0244 | 13.0584 | 0 | 81.1877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5981 | 27.1823
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84891 | 6.1588
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.806 | 915.6709 | 2.0244 | 13.0584 | 0 | 81.1877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5981 | 27.1823
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84891 | 6.1588
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.2776 | 624.4693 | 2.0244 | 13.0584 | 0.36493 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65802 | 9.9053
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88354 | 2.4475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.2776 | 624.4693 | 2.0244 | 13.0584 | 0.36493 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65802 | 9.9053
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88354 | 2.4475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2277 | 5.2277 | 0 | 332.004 | 332.004 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -5.5607e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92636 | 0.7144 | 1.1009 | 21.8597 | -74.93 | 161.7419
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.96527 | 1.0952 | 27.5903 | -86.3224 | 153.9101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2277 | 5.2277 | 0 | 332.004 | 332.004 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -5.5607e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92636 | 0.7144 | 1.1009 | 21.8597 | -74.93 | 161.7419
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.96527 | 1.0952 | 27.5903 | -86.3224 | 153.9101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.164 | 4.164 | 0 | 264.4517 | 264.4517 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 1.0246 | 0.26767 | 0.89495 | 6.5458 | -119.2199 | 172.5005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97948 | 0.76116 | 1.0702 | 22.6652 | -82.635 | 159.3482
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.9855 | 1.0869 | 27.7421 | -88.1087 | 153.0561
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.164 | 4.164 | 0 | 264.4517 | 264.4517 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 1.0246 | 0.26767 | 0.89495 | 6.5458 | -119.2199 | 172.5005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97948 | 0.76116 | 1.0702 | 22.6652 | -82.635 | 159.3482
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.9855 | 1.0869 | 27.7421 | -88.1087 | 153.0561
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1621 | 4.1621 | 0 | 264.3314 | 264.3314 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.4675e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77641 | 0.5981 | 1.0373 | 20.0371 | -62.8177 | 165.1406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92265 | 0.84891 | 1.0045 | 27.2184 | -83.8412 | 155.1583
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1621 | 4.1621 | 0 | 264.3314 | 264.3314 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.4675e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77641 | 0.5981 | 1.0373 | 20.0371 | -62.8177 | 165.1406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92265 | 0.84891 | 1.0045 | 27.2184 | -83.8412 | 155.1583
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.3945 | 3.3945 | 0 | 215.5772 | 215.5772 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.92352 | 0.2182 | 0.81909 | 5.943 | -118.7855 | 173.296
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83454 | 0.61722 | 0.99701 | 20.8046 | -73.8382 | 162.7044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94232 | 0.86617 | 0.99356 | 27.2961 | -86.2091 | 154.2186
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.3945 | 3.3945 | 0 | 215.5772 | 215.5772 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.92352 | 0.2182 | 0.81909 | 5.943 | -118.7855 | 173.296
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83454 | 0.61722 | 0.99701 | 20.8046 | -73.8382 | 162.7044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94232 | 0.86617 | 0.99356 | 27.2961 | -86.2091 | 154.2186
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.7682 | 0 | 0 | 366.3278 | 0 | 0 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.65471 | 1.1 | 0.64465 | 58.1182 | -90 | 122.4392 | 5.7682
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9786 | 1.1 | 0.85285 | 41.9899 | -90 | 148.5233 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 1.1 | 1.0175 | 33.6842 | -90 | 149.5875 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.7682 | 0 | 0 | 366.3278 | 0 | 0 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.65471 | 1.1 | 0.64465 | 58.1182 | -90 | 122.4392 | 5.7682
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9786 | 1.1 | 0.85285 | 41.9899 | -90 | 148.5233 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 1.1 | 1.0175 | 33.6842 | -90 | 149.5875 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.8399 | 0 | 0 | 243.8649 | 0 | 0 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.72214 | 1.1 | 0.85288 | 39.1986 | -90 | 131.0081 | 3.8399
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98114 | 1.1 | 0.94522 | 36.3442 | -90 | 146.7294 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 1.1 | 1.048 | 31.9556 | -90 | 149.0172 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.8399 | 0 | 0 | 243.8649 | 0 | 0 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.72214 | 1.1 | 0.85288 | 39.1986 | -90 | 131.0081 | 3.8399
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98114 | 1.1 | 0.94522 | 36.3442 | -90 | 146.7294 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 1.1 | 1.048 | 31.9556 | -90 | 149.0172 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.6037 | 0 | 0 | 292.3738 | 0 | 0 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.59931 | 1 | 0.58062 | 58.5055 | -90 | 122.6317 | 4.6037
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89616 | 1 | 0.70045 | 47.0777 | -90 | 150.6082 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95625 | 1 | 0.90014 | 35.2636 | -90 | 150.1577 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.6037 | 0 | 0 | 292.3738 | 0 | 0 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.59931 | 1 | 0.58062 | 58.5055 | -90 | 122.6317 | 4.6037
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89616 | 1 | 0.70045 | 47.0777 | -90 | 150.6082 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95625 | 1 | 0.90014 | 35.2636 | -90 | 150.1577 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.1937 | 0 | 0 | 202.8277 | 0 | 0 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.64833 | 1 | 0.75553 | 40.9312 | -90 | 130.4141 | 3.1937
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87765 | 1 | 0.79693 | 40.2937 | -90 | 147.1388 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95594 | 1 | 0.93207 | 33.1349 | -90 | 149.1849 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.1937 | 0 | 0 | 202.8277 | 0 | 0 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.64833 | 1 | 0.75553 | 40.9312 | -90 | 130.4141 | 3.1937
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87765 | 1 | 0.79693 | 40.2937 | -90 | 147.1388 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95594 | 1 | 0.93207 | 33.1349 | -90 | 149.1849 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.8662 | 5.9576 | 0 | 372.5521 | 378.3613 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.66221 | 0 | 0.66221 | 0.47082 | 0 | -179.5292 | 5.5223
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85022 | 0.7144 | 0.98306 | 27.7588 | -74.93 | 162.608 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0.96527 | 1.0555 | 29.3753 | -86.3224 | 153.8855 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.8662 | 5.9576 | 0 | 372.5521 | 378.3613 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.66221 | 0 | 0.66221 | 0.47082 | 0 | -179.5292 | 5.5223
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85022 | 0.7144 | 0.98306 | 27.7588 | -74.93 | 162.608 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0.96527 | 1.0555 | 29.3753 | -86.3224 | 153.8855 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.8523 | 3.9388 | 0 | 244.6521 | 250.1468 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.86346 | 0.43947 | 0.71576 | 10.5586 | -113.6239 | 160.0331 | 3.7377
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94675 | 0.8119 | 0.98026 | 26.4326 | -86.3215 | 156.6329 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.0036 | 1.0586 | 28.9269 | -89.0086 | 152.0433 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.8523 | 3.9388 | 0 | 244.6521 | 250.1468 | 1.3008 | 13.1264 | 1.4512 | 11.4816 | 1.4512 | 11.4816 | 0.86346 | 0.43947 | 0.71576 | 10.5586 | -113.6239 | 160.0331 | 3.7377
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94675 | 0.8119 | 0.98026 | 26.4326 | -86.3215 | 156.6329 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.0036 | 1.0586 | 28.9269 | -89.0086 | 152.0433 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.6364 | 4.7856 | 0 | 294.4484 | 303.9281 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.60105 | 0 | 0.60105 | 0.96742 | 0 | -179.0326 | 4.4162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 0.5981 | 0.90138 | 29.437 | -62.8177 | 167.9062 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.84891 | 0.95704 | 29.8543 | -83.8412 | 155.5391 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.6364 | 4.7856 | 0 | 294.4484 | 303.9281 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.60105 | 0 | 0.60105 | 0.96742 | 0 | -179.0326 | 4.4162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 0.5981 | 0.90138 | 29.437 | -62.8177 | 167.9062 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.84891 | 0.95704 | 29.8543 | -83.8412 | 155.5391 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1842 | 3.2894 | 0 | 202.2224 | 208.9045 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.76725 | 0.36493 | 0.64065 | 10.043 | -113.7448 | 161.7866 | 3.1129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79932 | 0.65802 | 0.87658 | 26.6745 | -80.0947 | 160.724 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93279 | 0.88354 | 0.95531 | 29.0506 | -87.5525 | 153.2627 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1842 | 3.2894 | 0 | 202.2224 | 208.9045 | 1.4745 | 14.8984 | 2.0244 | 13.0584 | 2.0244 | 13.0584 | 0.76725 | 0.36493 | 0.64065 | 10.043 | -113.7448 | 161.7866 | 3.1129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79932 | 0.65802 | 0.87658 | 26.6745 | -80.0947 | 160.724 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93279 | 0.88354 | 0.95531 | 29.0506 | -87.5525 | 153.2627 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0