## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 15.443 | 534.962 | 0.39281 | 0.72262 | 0 | 61.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | -6.1578e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 15.443 | 534.962 | 0.39281 | 0.72262 | 0 | 61.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | -6.1578e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4228e-09

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | -0.23666
Bus_1 | 1.6153 | 55.9564 | 0.39281 | 0.72262 | 0.98918 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | -0.52712
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | -0.23666
Bus_1 | 1.6153 | 55.9564 | 0.39281 | 0.72262 | 0.98918 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | -0.52712
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4397e-10

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 10.0821 | 349.2537 | 0.67503 | 0.92523 | 0 | 53.8863
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | -5.6057e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 10.0821 | 349.2537 | 0.67503 | 0.92523 | 0 | 53.8863
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | -5.6057e-09
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.6712e-09

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97125 | -0.13867
Bus_1 | 1.4074 | 48.7536 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86185 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | -0.37209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97125 | -0.13867
Bus_1 | 1.4074 | 48.7536 | 0.67503 | 0.92523 | 0.86185 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | -0.37209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.469e-10

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 0.89093 | 1.1297 | 24.4692 | -89.286 | 158.2639
Bus_1 | 0 | 7.1612 | 7.1612 | 0 | 82.6903 | 82.6903 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.4332 | 0 | 1.4332 | 6.7052 | 0 | -173.2948
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0.19633 | 1.5519 | 7.2041 | -109.1512 | -179.3049
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0.2945 | 1.617 | 7.4111 | -109.1512 | 178.0355
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0.2945 | 1.617 | 7.4111 | -109.1512 | 178.0355

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 0.89093 | 1.1297 | 24.4692 | -89.286 | 158.2639
Bus_1 | 0 | 7.1612 | 7.1612 | 0 | 82.6903 | 82.6903 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.4332 | 0 | 1.4332 | 6.7052 | 0 | -173.2948
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0.19633 | 1.5519 | 7.2041 | -109.1512 | -179.3049
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0.2945 | 1.617 | 7.4111 | -109.1512 | 178.0355
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0.2945 | 1.617 | 7.4111 | -109.1512 | 178.0355

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.039 | 1.0846 | 28.6397 | -91.3651 | 152.5806
Bus_1 | 0 | 2.2601 | 2.2601 | 0 | 26.0972 | 26.0972 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.2447 | 0.79906 | 1.0308 | 23.8575 | -100.5924 | 164.1224
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3054 | 0.85866 | 1.0921 | 24.424 | -99.42 | 163.6563
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.88858 | 1.1229 | 24.6879 | -98.8929 | 163.4424
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.88858 | 1.1229 | 24.6879 | -98.8929 | 163.4424

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.039 | 1.0846 | 28.6397 | -91.3651 | 152.5806
Bus_1 | 0 | 2.2601 | 2.2601 | 0 | 26.0972 | 26.0972 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.2447 | 0.79906 | 1.0308 | 23.8575 | -100.5924 | 164.1224
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3054 | 0.85866 | 1.0921 | 24.424 | -99.42 | 163.6563
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.88858 | 1.1229 | 24.6879 | -98.8929 | 163.4424
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.88858 | 1.1229 | 24.6879 | -98.8929 | 163.4424

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.79367 | 1.007 | 25.2463 | -89.2249 | 159.4082
Bus_1 | 0 | 5.8244 | 5.8244 | 0 | 67.2544 | 67.2544 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.2202 | 0 | 1.2202 | 10.5743 | 0 | -169.4257
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0.22236 | 1.3348 | 10.0534 | -112.8064 | -177.9907
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0.33353 | 1.4018 | 9.8488 | -112.8064 | 178.2926
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0.33353 | 1.4018 | 9.8488 | -112.8064 | 178.2926

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.79367 | 1.007 | 25.2463 | -89.2249 | 159.4082
Bus_1 | 0 | 5.8244 | 5.8244 | 0 | 67.2544 | 67.2544 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.2202 | 0 | 1.2202 | 10.5743 | 0 | -169.4257
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0.22236 | 1.3348 | 10.0534 | -112.8064 | -177.9907
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0.33353 | 1.4018 | 9.8488 | -112.8064 | 178.2926
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0.33353 | 1.4018 | 9.8488 | -112.8064 | 178.2926

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0.93397 | 0.97889 | 28.6754 | -91.3593 | 152.9859
Bus_1 | 0 | 1.9696 | 1.9696 | 0 | 22.7429 | 22.7429 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.1031 | 0.69636 | 0.91117 | 24.3253 | -100.2334 | 165.32
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.77073 | 0.98344 | 24.6013 | -99.3699 | 164.0634
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.80798 | 1.0197 | 24.7265 | -98.9978 | 163.5021
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.80798 | 1.0197 | 24.7265 | -98.9978 | 163.5021

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0.93397 | 0.97889 | 28.6754 | -91.3593 | 152.9859
Bus_1 | 0 | 1.9696 | 1.9696 | 0 | 22.7429 | 22.7429 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.1031 | 0.69636 | 0.91117 | 24.3253 | -100.2334 | 165.32
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.77073 | 0.98344 | 24.6013 | -99.3699 | 164.0634
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.80798 | 1.0197 | 24.7265 | -98.9978 | 163.5021
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.80798 | 1.0197 | 24.7265 | -98.9978 | 163.5021

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 1.1169 | 1.0956 | 30.4651 | -88.7692 | 147.6369 | 0
Bus_1 | 3.2995 | 0 | 0 | 38.0992 | 0 | 0 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 0.81371 | 1.188 | 1.1104 | 32.0722 | -83.6943 | 137.6017 | 3.2995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86368 | 1.2389 | 1.1551 | 33.1108 | -83.1424 | 138.9714 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 1.2644 | 1.1776 | 33.5862 | -82.8831 | 139.617 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 1.2644 | 1.1776 | 33.5862 | -82.8831 | 139.617 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 1.1169 | 1.0956 | 30.4651 | -88.7692 | 147.6369 | 0
Bus_1 | 3.2995 | 0 | 0 | 38.0992 | 0 | 0 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 0.81371 | 1.188 | 1.1104 | 32.0722 | -83.6943 | 137.6017 | 3.2995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86368 | 1.2389 | 1.1551 | 33.1108 | -83.1424 | 138.9714 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 1.2644 | 1.1776 | 33.5862 | -82.8831 | 139.617 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 1.2644 | 1.1776 | 33.5862 | -82.8831 | 139.617 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 1.1062 | 1.0977 | 30.1934 | -89.5725 | 149.1724 | 0
Bus_1 | 1.1635 | 0 | 0 | 13.4345 | 0 | 0 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 0.99937 | 1.1309 | 1.0949 | 30.7939 | -87.7195 | 145.6087 | 1.1635
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 1.1487 | 1.112 | 31.0929 | -87.4777 | 145.9632 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1576 | 1.1205 | 31.2385 | -87.3595 | 146.1364 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1576 | 1.1205 | 31.2385 | -87.3595 | 146.1364 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 1.1062 | 1.0977 | 30.1934 | -89.5725 | 149.1724 | 0
Bus_1 | 1.1635 | 0 | 0 | 13.4345 | 0 | 0 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 0.99937 | 1.1309 | 1.0949 | 30.7939 | -87.7195 | 145.6087 | 1.1635
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 1.1487 | 1.112 | 31.0929 | -87.4777 | 145.9632 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1576 | 1.1205 | 31.2385 | -87.3595 | 146.1364 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1576 | 1.1205 | 31.2385 | -87.3595 | 146.1364 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95543 | 1.0045 | 0.99975 | 29.8589 | -88.8611 | 148.0786 | 0
Bus_1 | 2.1492 | 0 | 0 | 24.8168 | 0 | 0 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78553 | 1.0204 | 1.0175 | 28.3536 | -84.5141 | 140.8294 | 2.1492
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82844 | 1.0654 | 1.0574 | 29.779 | -83.6992 | 142.2392 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85008 | 1.088 | 1.0776 | 30.4375 | -83.3171 | 142.9048 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85008 | 1.088 | 1.0776 | 30.4375 | -83.3171 | 142.9048 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95543 | 1.0045 | 0.99975 | 29.8589 | -88.8611 | 148.0786 | 0
Bus_1 | 2.1492 | 0 | 0 | 24.8168 | 0 | 0 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78553 | 1.0204 | 1.0175 | 28.3536 | -84.5141 | 140.8294 | 2.1492
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82844 | 1.0654 | 1.0574 | 29.779 | -83.6992 | 142.2392 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85008 | 1.088 | 1.0776 | 30.4375 | -83.3171 | 142.9048 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85008 | 1.088 | 1.0776 | 30.4375 | -83.3171 | 142.9048 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98065 | 1.0032 | 0.99755 | 30.1119 | -89.5251 | 149.1741 | 0
Bus_1 | 0.93606 | 0 | 0 | 10.8087 | 0 | 0 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 0.90605 | 1.014 | 0.99377 | 30.2777 | -87.6846 | 145.954 | 0.93606
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92598 | 1.0341 | 1.0132 | 30.6122 | -87.4245 | 146.3437 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93595 | 1.0442 | 1.023 | 30.7741 | -87.2982 | 146.5329 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93595 | 1.0442 | 1.023 | 30.7741 | -87.2982 | 146.5329 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98065 | 1.0032 | 0.99755 | 30.1119 | -89.5251 | 149.1741 | 0
Bus_1 | 0.93606 | 0 | 0 | 10.8087 | 0 | 0 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 0.90605 | 1.014 | 0.99377 | 30.2777 | -87.6846 | 145.954 | 0.93606
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92598 | 1.0341 | 1.0132 | 30.6122 | -87.4245 | 146.3437 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93595 | 1.0442 | 1.023 | 30.7741 | -87.2982 | 146.5329 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93595 | 1.0442 | 1.023 | 30.7741 | -87.2982 | 146.5329 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0.89093 | 1.1215 | 24.2423 | -89.286 | 157.4957 | 0
Bus_1 | 0 | 8.4811 | 6.215 | 0 | 97.9308 | 71.7648 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.3612 | 0 | 1.3612 | 4.4842 | 0 | -175.5158 | 2.9119
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5702 | 0.21495 | 1.5197 | 6.4523 | -100.986 | 178.6971 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0.32242 | 1.6039 | 7.2518 | -100.986 | 176.2447 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0.32242 | 1.6039 | 7.2518 | -100.986 | 176.2447 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0.89093 | 1.1215 | 24.2423 | -89.286 | 157.4957 | 0
Bus_1 | 0 | 8.4811 | 6.215 | 0 | 97.9308 | 71.7648 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.3612 | 0 | 1.3612 | 4.4842 | 0 | -175.5158 | 2.9119
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5702 | 0.21495 | 1.5197 | 6.4523 | -100.986 | 178.6971 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0.32242 | 1.6039 | 7.2518 | -100.986 | 176.2447 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0.32242 | 1.6039 | 7.2518 | -100.986 | 176.2447 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 1.0678 | 1.0877 | 29.2836 | -90.7538 | 151.0917 | 0
Bus_1 | 0 | 1.5301 | 1.2944 | 0 | 17.6677 | 14.9462 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1465 | 0.93808 | 1.0342 | 26.4747 | -95.0562 | 155.8395 | 0.9965
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0.97983 | 1.0778 | 27.1141 | -94.2152 | 156.1719 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 1.0008 | 1.0997 | 27.4171 | -93.8211 | 156.3281 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 1.0008 | 1.0997 | 27.4171 | -93.8211 | 156.3281 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 1.0678 | 1.0877 | 29.2836 | -90.7538 | 151.0917 | 0
Bus_1 | 0 | 1.5301 | 1.2944 | 0 | 17.6677 | 14.9462 | 8.0877 | 4.6902 | 0.39281 | 0.72262 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1465 | 0.93808 | 1.0342 | 26.4747 | -95.0562 | 155.8395 | 0.9965
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0.97983 | 1.0778 | 27.1141 | -94.2152 | 156.1719 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 1.0008 | 1.0997 | 27.4171 | -93.8211 | 156.3281 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 1.0008 | 1.0997 | 27.4171 | -93.8211 | 156.3281 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 0.79367 | 1.0025 | 24.9124 | -89.2249 | 158.6541 | 0
Bus_1 | 0 | 6.5508 | 5.0573 | 0 | 75.6417 | 58.3962 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.1716 | 0 | 1.1716 | 8.3304 | 0 | -171.6696 | 1.6736
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0.22995 | 1.3175 | 9.177 | -106.5059 | -179.8729 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0.34493 | 1.399 | 9.5042 | -106.5059 | 176.7017 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0.34493 | 1.399 | 9.5042 | -106.5059 | 176.7017 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 0.79367 | 1.0025 | 24.9124 | -89.2249 | 158.6541 | 0
Bus_1 | 0 | 6.5508 | 5.0573 | 0 | 75.6417 | 58.3962 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.1716 | 0 | 1.1716 | 8.3304 | 0 | -171.6696 | 1.6736
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0.22995 | 1.3175 | 9.177 | -106.5059 | -179.8729 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0.34493 | 1.399 | 9.5042 | -106.5059 | 176.7017 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0.34493 | 1.399 | 9.5042 | -106.5059 | 176.7017 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.96272 | 0.98439 | 29.2237 | -90.7837 | 151.3483 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3537 | 1.0811 | 0 | 15.6316 | 12.4836 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0288 | 0.82597 | 0.92378 | 26.4015 | -95.0715 | 156.7094 | 0.73825
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0.87703 | 0.97598 | 26.9228 | -94.3436 | 156.7385 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0.90262 | 1.0021 | 27.1654 | -94.0105 | 156.752 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0.90262 | 1.0021 | 27.1654 | -94.0105 | 156.752 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.96272 | 0.98439 | 29.2237 | -90.7837 | 151.3483 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3537 | 1.0811 | 0 | 15.6316 | 12.4836 | 13.2039 | 4.6554 | 0.67503 | 0.92523 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0288 | 0.82597 | 0.92378 | 26.4015 | -95.0715 | 156.7094 | 0.73825
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0.87703 | 0.97598 | 26.9228 | -94.3436 | 156.7385 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0.90262 | 1.0021 | 27.1654 | -94.0105 | 156.752 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0.90262 | 1.0021 | 27.1654 | -94.0105 | 156.752 | 0