## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 58.007 | 1004.7103 | 0.010961 | 0.10893 | 0 | 84.2542
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68616 | 8.3996
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.2264e-11
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84941 | 4.06
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93238 | 2.4645
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.1306
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -7.3586e-12
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.1306
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.1306
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.1306
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.6793e-11
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68616 | 8.3996
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82192 | 4.6632
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76724 | 5.999
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.6793e-11
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68616 | 8.3996
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96018 | 1.9941
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.2264e-11
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.2264e-11
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.2264e-11

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 57.9994 | 1004.5783 | 0.010958 | 0.10895 | 0 | 84.2563
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 8.1581
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.17e-11
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85681 | 3.9791
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93733 | 2.4236
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 1.115
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -7.0198e-12
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 1.115
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 1.115
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 1.115
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.5099e-11
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 8.1581
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83012 | 4.5645
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77704 | 5.8555
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.5099e-11
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 8.1581
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96431 | 1.963
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.17e-11
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.17e-11
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.17e-11

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88746 | 15.3713 | 0.010961 | 0.10893 | 1.0869 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | -0.14834
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4742e-13
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | -0.088807
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | -0.05914
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.029538
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.8845e-13
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.029538
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.029538
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.029538
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9422e-12
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | -0.14834
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | -0.09871
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | -0.11854
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9423e-12
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | -0.14834
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | -0.049265
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4742e-13
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4742e-13
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.4742e-13

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88746 | 15.3713 | 0.010958 | 0.10895 | 1.0869 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | -0.14282
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.2694e-13
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | -0.085511
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | -0.056947
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.028443
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.7617e-13
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.028443
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.028443
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.028443
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.8808e-12
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | -0.14282
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | -0.095046
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | -0.11414
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.8808e-12
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | -0.14282
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | -0.047439
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.2694e-13
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.2694e-13
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.2694e-13

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.412 | 803.8789 | 0.012546 | 0.12376 | 0 | 84.2115
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75459 | 7.9236
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83448 | 4.767
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.1011e-11
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.5057e-11
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72854 | 9.1282
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67753 | 11.8124
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.5057e-11
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8616 | 3.8459
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.412 | 803.8789 | 0.012546 | 0.12376 | 0 | 84.2115
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75459 | 7.9236
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83448 | 4.767
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.1011e-11
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91645 | 2.1683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.5057e-11
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72854 | 9.1282
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67753 | 11.8124
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.5057e-11
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60437 | 16.6699
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8616 | 3.8459
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8352e-11

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80547 | 13.9511 | 0.012546 | 0.12376 | 0.98649 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99545 | -0.076144
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99697 | -0.050686
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.5271e-13
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.2636e-12
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99494 | -0.084648
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99393 | -0.10168
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.2636e-12
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99747 | -0.042217
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80547 | 13.9511 | 0.012546 | 0.12376 | 0.98649 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99545 | -0.076144
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99697 | -0.050686
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.5271e-13
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99848 | -0.025304
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.2636e-12
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99494 | -0.084648
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99393 | -0.10168
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.2636e-12
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99241 | -0.1273
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99747 | -0.042217
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.5452e-13

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.2355 | 50.2355 | 0 | 290.0349 | 290.0349 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6002e-11 | 0 | -180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96422 | 0.68616 | 1.0586 | 20.6092 | -81.6004 | 161.3006
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.84941 | 1.0701 | 24.6646 | -85.94 | 156.6792
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0424 | 0.93238 | 1.0784 | 26.5389 | -87.5355 | 154.4129
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 1.016 | 1.0884 | 28.316 | -88.8694 | 152.1846
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 1.016 | 1.0884 | 28.316 | -88.8694 | 152.1846
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 1.016 | 1.0884 | 28.316 | -88.8694 | 152.1846
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 1.016 | 1.0884 | 28.316 | -88.8694 | 152.1846
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96422 | 0.68616 | 1.0586 | 20.6092 | -81.6004 | 161.3006
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.82192 | 1.0677 | 24.0175 | -85.3368 | 157.4421
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98908 | 0.76724 | 1.0635 | 22.6891 | -84.001 | 158.9774
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96422 | 0.68616 | 1.0586 | 20.6092 | -81.6004 | 161.3006
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0.96018 | 1.0816 | 27.1419 | -88.0059 | 153.6656
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.2289 | 50.2289 | 0 | 289.9968 | 289.9968 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6043e-11 | 0 | -180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96696 | 0.6983 | 1.0601 | 20.9423 | -81.8419 | 160.9723
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0171 | 0.85681 | 1.0713 | 24.8476 | -86.0209 | 156.4887
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0.93733 | 1.0793 | 26.6555 | -87.5764 | 154.2885
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0184 | 1.0889 | 28.3717 | -88.885 | 152.1239
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0184 | 1.0889 | 28.3717 | -88.885 | 152.1239
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0184 | 1.0889 | 28.3717 | -88.885 | 152.1239
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0184 | 1.0889 | 28.3717 | -88.885 | 152.1239
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96696 | 0.6983 | 1.0601 | 20.9423 | -81.8419 | 160.9723
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 0.83012 | 1.069 | 24.224 | -85.4355 | 157.229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99143 | 0.77704 | 1.0649 | 22.9443 | -84.1445 | 158.7187
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96696 | 0.6983 | 1.0601 | 20.9423 | -81.8419 | 160.9723
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 | 0.96431 | 1.0823 | 27.2376 | -88.037 | 153.5627
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5189 | 1.5189 | 0 | 8.7695 | 8.7695 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 1.1025 | 1.074 | 1.0846 | 29.1445 | -91.0963 | 150.3269
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0881 | 1.0947 | 29.6603 | -90.2888 | 150.1976
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0929 | 1.0968 | 29.7962 | -90.1726 | 150.1183
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0952 | 1.0979 | 29.8642 | -90.1148 | 150.0788
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0976 | 1.0989 | 29.9321 | -90.0573 | 150.0394
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0976 | 1.0989 | 29.9321 | -90.0573 | 150.0394
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0976 | 1.0989 | 29.9321 | -90.0573 | 150.0394
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0976 | 1.0989 | 29.9321 | -90.0573 | 150.0394
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0881 | 1.0947 | 29.6603 | -90.2888 | 150.1976
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0921 | 1.0964 | 29.7736 | -90.1919 | 150.1315
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0905 | 1.0957 | 29.7283 | -90.2306 | 150.1579
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0881 | 1.0947 | 29.6603 | -90.2888 | 150.1976
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.096 | 1.0982 | 29.8868 | -90.0956 | 150.0657
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5189 | 1.5189 | 0 | 8.7695 | 8.7695 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 1.1025 | 1.074 | 1.0846 | 29.1444 | -91.0965 | 150.3269
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0884 | 1.0948 | 29.6701 | -90.278 | 150.1931
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0931 | 1.0969 | 29.8021 | -90.1661 | 150.1156
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0954 | 1.0979 | 29.8681 | -90.1105 | 150.077
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0977 | 1.099 | 29.934 | -90.0551 | 150.0385
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0977 | 1.099 | 29.934 | -90.0551 | 150.0385
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0977 | 1.099 | 29.934 | -90.0551 | 150.0385
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0977 | 1.099 | 29.934 | -90.0551 | 150.0385
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0884 | 1.0948 | 29.6701 | -90.278 | 150.1931
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0923 | 1.0965 | 29.7801 | -90.1847 | 150.1285
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0908 | 1.0959 | 29.7361 | -90.2219 | 150.1543
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0884 | 1.0948 | 29.6701 | -90.278 | 150.1931
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0961 | 1.0983 | 29.8901 | -90.092 | 150.0642
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40.1939 | 40.1939 | 0 | 232.0598 | 232.0598 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.735e-10 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89569 | 0.75459 | 0.99118 | 24.6586 | -82.0764 | 157.8509
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92953 | 0.83448 | 0.99204 | 26.5716 | -85.233 | 155.2203
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88465 | 0.72854 | 0.99136 | 23.9887 | -80.8718 | 158.7281
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86293 | 0.67753 | 0.99241 | 22.5978 | -78.1876 | 160.4806
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94103 | 0.8616 | 0.99279 | 27.1785 | -86.1541 | 154.3451
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40.1939 | 40.1939 | 0 | 232.0598 | 232.0598 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.735e-10 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89569 | 0.75459 | 0.99118 | 24.6586 | -82.0764 | 157.8509
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92953 | 0.83448 | 0.99204 | 26.5716 | -85.233 | 155.2203
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96434 | 0.91645 | 0.99499 | 28.3484 | -87.8317 | 152.5997
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88465 | 0.72854 | 0.99136 | 23.9887 | -80.8718 | 158.7281
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86293 | 0.67753 | 0.99241 | 22.5978 | -78.1876 | 160.4806
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83137 | 0.60437 | 0.99572 | 20.3776 | -73.3301 | 163.0982
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94103 | 0.8616 | 0.99279 | 27.1785 | -86.1541 | 154.3451
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3764 | 1.3764 | 0 | 7.9464 | 7.9464 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 1.0025 | 0.97323 | 0.98415 | 29.0309 | -91.2404 | 150.3739
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99885 | 0.99099 | 0.99666 | 29.7401 | -90.1454 | 150.1882
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.99399 | 0.99777 | 29.8268 | -90.0966 | 150.1253
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99872 | 0.98999 | 0.99629 | 29.7112 | -90.1617 | 150.2092
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99847 | 0.98799 | 0.99555 | 29.6534 | -90.1944 | 150.2512
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99936 | 0.99499 | 0.99815 | 29.8557 | -90.0804 | 150.1044
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3764 | 1.3764 | 0 | 7.9464 | 7.9464 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 1.0025 | 0.97323 | 0.98415 | 29.0309 | -91.2404 | 150.3739
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99885 | 0.99099 | 0.99666 | 29.7401 | -90.1454 | 150.1882
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.99399 | 0.99777 | 29.8268 | -90.0966 | 150.1253
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99961 | 0.997 | 0.99889 | 29.9134 | -90.0482 | 150.0626
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99872 | 0.98999 | 0.99629 | 29.7112 | -90.1617 | 150.2092
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99847 | 0.98799 | 0.99555 | 29.6534 | -90.1944 | 150.2512
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.98499 | 0.99445 | 29.5666 | -90.2437 | 150.3143
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99936 | 0.99499 | 0.99815 | 29.8557 | -90.0804 | 150.1044
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 57.916 | 0 | 0 | 334.3784 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 0.6357 | 1.1 | 0.63547 | 59.9282 | -90 | 120.0836 | 57.916
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 1.1 | 0.86377 | 40.5731 | -90 | 145.2642 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99652 | 1.1 | 0.95745 | 35.926 | -90 | 147.4386 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 1.1 | 1.0047 | 33.8192 | -90 | 148.3731 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.1 | 1.0523 | 31.8466 | -90 | 149.2234 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.1 | 1.0523 | 31.8466 | -90 | 149.2234 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.1 | 1.0523 | 31.8466 | -90 | 149.2234 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.1 | 1.0523 | 31.8466 | -90 | 149.2234 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 1.1 | 0.86377 | 40.5731 | -90 | 145.2642 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98575 | 1.1 | 0.94175 | 36.6595 | -90 | 147.1063 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 1.1 | 0.91045 | 38.1749 | -90 | 146.4073 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 1.1 | 0.86377 | 40.5731 | -90 | 145.2642 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 1.1 | 1.0206 | 33.1472 | -90 | 148.6653 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 57.911 | 0 | 0 | 334.3492 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 0.63568 | 1.1 | 0.63546 | 59.93 | -90 | 120.0811 | 57.911
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 1.1 | 0.87004 | 40.2586 | -90 | 145.4972 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99977 | 1.1 | 0.96129 | 35.7632 | -90 | 147.5566 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 1.1 | 1.0073 | 33.7186 | -90 | 148.4458 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.1 | 1.0536 | 31.7999 | -90 | 149.2571 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.1 | 1.0536 | 31.7999 | -90 | 149.2571 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.1 | 1.0536 | 31.7999 | -90 | 149.2571 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.1 | 1.0536 | 31.7999 | -90 | 149.2571 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 1.1 | 0.87004 | 40.2586 | -90 | 145.4972 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98932 | 1.1 | 0.946 | 36.4741 | -90 | 147.241 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96891 | 1.1 | 0.91552 | 37.9411 | -90 | 146.5782 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 1.1 | 0.87004 | 40.2586 | -90 | 145.4972 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.1 | 1.0227 | 33.0654 | -90 | 148.7243 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.88745 | 0 | 0 | 5.1237 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 1.0904 | 1.1 | 1.0965 | 29.9228 | -90 | 149.527 | 0.88745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.1 | 1.0978 | 30.0163 | -90 | 149.8359 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 1.1 | 1.0987 | 30.0098 | -90 | 149.9016 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0991 | 30.0065 | -90 | 149.9344 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9672 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9672 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9672 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9672 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.1 | 1.0978 | 30.0163 | -90 | 149.8359 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.1 | 1.0986 | 30.0109 | -90 | 149.8907 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1 | 1.0983 | 30.0131 | -90 | 149.8688 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.1 | 1.0978 | 30.0163 | -90 | 149.8359 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0993 | 30.0054 | -90 | 149.9454 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.88745 | 0 | 0 | 5.1237 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 1.0904 | 1.1 | 1.0965 | 29.9228 | -90 | 149.5269 | 0.88745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1 | 1.0979 | 30.0167 | -90 | 149.841 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.1 | 1.0987 | 30.01 | -90 | 149.9047 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0991 | 30.0067 | -90 | 149.9365 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9683 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9683 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9683 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.1 | 1.0996 | 30.0033 | -90 | 149.9683 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1 | 1.0979 | 30.0167 | -90 | 149.841 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.1 | 1.0986 | 30.0111 | -90 | 149.8941 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1 | 1.0983 | 30.0133 | -90 | 149.8729 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1 | 1.0979 | 30.0167 | -90 | 149.841 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0993 | 30.0055 | -90 | 149.9471 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 46.3371 | 0 | 0 | 267.5273 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.57804 | 1 | 0.57759 | 59.933 | -90 | 120.093 | 46.3371
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 1 | 0.84416 | 37.8593 | -90 | 148.5875 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93964 | 1 | 0.89605 | 35.0789 | -90 | 149.1129 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90395 | 1 | 0.82689 | 38.8224 | -90 | 148.3978 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 1 | 0.79236 | 40.8027 | -90 | 147.9934 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94916 | 1 | 0.91335 | 34.1882 | -90 | 149.2748 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 46.3371 | 0 | 0 | 267.5273 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.57804 | 1 | 0.57759 | 59.933 | -90 | 120.093 | 46.3371
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 1 | 0.84416 | 37.8593 | -90 | 148.5875 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93964 | 1 | 0.89605 | 35.0789 | -90 | 149.1129 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 1 | 0.94799 | 32.4604 | -90 | 149.5808 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90395 | 1 | 0.82689 | 38.8224 | -90 | 148.3978 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 1 | 0.79236 | 40.8027 | -90 | 147.9934 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 1 | 0.74066 | 43.907 | -90 | 147.3162 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94916 | 1 | 0.91335 | 34.1882 | -90 | 149.2748 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.80545 | 0 | 0 | 4.6503 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.99009 | 1 | 0.99638 | 29.9135 | -90 | 149.4636 | 0.80545
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99734 | 1 | 0.99811 | 30.0375 | -90 | 149.8866 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99823 | 1 | 0.99874 | 30.025 | -90 | 149.9244 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99705 | 1 | 0.9979 | 30.0417 | -90 | 149.874 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99646 | 1 | 0.99748 | 30.0501 | -90 | 149.8487 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99852 | 1 | 0.99895 | 30.0208 | -90 | 149.937 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.80545 | 0 | 0 | 4.6503 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.99009 | 1 | 0.99638 | 29.9135 | -90 | 149.4636 | 0.80545
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99734 | 1 | 0.99811 | 30.0375 | -90 | 149.8866 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99823 | 1 | 0.99874 | 30.025 | -90 | 149.9244 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 1 | 0.99937 | 30.0125 | -90 | 149.9622 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99705 | 1 | 0.9979 | 30.0417 | -90 | 149.874 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99646 | 1 | 0.99748 | 30.0501 | -90 | 149.8487 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 1 | 0.99685 | 30.0626 | -90 | 149.8107 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99852 | 1 | 0.99895 | 30.0208 | -90 | 149.937 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 57.9513 | 57.9719 | 0 | 334.5823 | 334.701 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 0.63608 | 0 | 0.63608 | 0.011702 | 0 | -179.9883 | 57.8254
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86376 | 0.68616 | 0.93463 | 25.238 | -81.6004 | 160.5963 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95744 | 0.84941 | 0.99656 | 27.4244 | -85.94 | 155.9394 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.93238 | 1.0298 | 28.3641 | -87.5355 | 153.8279 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 1.016 | 1.0643 | 29.2191 | -88.8694 | 151.8508 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 1.016 | 1.0643 | 29.2191 | -88.8694 | 151.8508 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 1.016 | 1.0643 | 29.2191 | -88.8694 | 151.8508 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 1.016 | 1.0643 | 29.2191 | -88.8694 | 151.8508 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86376 | 0.68616 | 0.93463 | 25.238 | -81.6004 | 160.5963 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94174 | 0.82192 | 0.98581 | 27.0903 | -85.3368 | 156.6744 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91044 | 0.76724 | 0.9648 | 26.3874 | -84.001 | 158.1931 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86376 | 0.68616 | 0.93463 | 25.238 | -81.6004 | 160.5963 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0205 | 0.96018 | 1.0411 | 28.6579 | -88.0059 | 153.1543 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 57.9456 | 57.965 | 0 | 334.5492 | 334.6608 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 0.63605 | 0 | 0.63605 | 0.011004 | 0 | -179.989 | 57.8229
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87003 | 0.6983 | 0.93965 | 25.4727 | -81.8419 | 160.2804 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96127 | 0.85681 | 0.99981 | 27.5433 | -86.0209 | 155.7758 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0073 | 0.93733 | 1.032 | 28.4373 | -87.5764 | 153.7267 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 1.0184 | 1.0654 | 29.253 | -88.885 | 151.8039 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 1.0184 | 1.0654 | 29.253 | -88.885 | 151.8039 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 1.0184 | 1.0654 | 29.253 | -88.885 | 151.8039 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 1.0184 | 1.0654 | 29.253 | -88.885 | 151.8039 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87003 | 0.6983 | 0.93965 | 25.4727 | -81.8419 | 160.2804 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94598 | 0.83012 | 0.98938 | 27.226 | -85.4355 | 156.4881 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9155 | 0.77704 | 0.96898 | 26.5596 | -84.1445 | 157.9582 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87003 | 0.6983 | 0.93965 | 25.4727 | -81.8419 | 160.2804 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.96431 | 1.043 | 28.7174 | -88.037 | 153.0721 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.88744 | 0.88747 | 0 | 5.1237 | 5.1238 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010961 | 0.10893 | 0.010961 | 0.10893 | 1.0965 | 1.0869 | 1.0904 | 29.527 | -90.5547 | 149.9228 | 0.88743
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.094 | 1.0962 | 29.8359 | -90.1483 | 150.0163 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.0964 | 1.0977 | 29.9016 | -90.0888 | 150.0098 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0976 | 1.0985 | 29.9344 | -90.0591 | 150.0065 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0992 | 29.9672 | -90.0295 | 150.0033 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0992 | 29.9672 | -90.0295 | 150.0033 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0992 | 29.9672 | -90.0295 | 150.0033 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0992 | 29.9672 | -90.0295 | 150.0033 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.094 | 1.0962 | 29.8359 | -90.1483 | 150.0163 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.096 | 1.0975 | 29.8907 | -90.0987 | 150.0109 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 1.0952 | 1.097 | 29.8688 | -90.1185 | 150.0131 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.094 | 1.0962 | 29.8359 | -90.1483 | 150.0163 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.098 | 1.0987 | 29.9454 | -90.0493 | 150.0054 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.88744 | 0.88747 | 0 | 5.1237 | 5.1238 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010958 | 0.10895 | 0.010958 | 0.10895 | 1.0965 | 1.0869 | 1.0904 | 29.5269 | -90.5548 | 149.9228 | 0.88743
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0942 | 1.0963 | 29.841 | -90.1428 | 150.0167 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.0965 | 1.0978 | 29.9047 | -90.0855 | 150.01 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0977 | 1.0985 | 29.9365 | -90.0569 | 150.0067 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0993 | 29.9683 | -90.0284 | 150.0033 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0993 | 29.9683 | -90.0284 | 150.0033 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0993 | 29.9683 | -90.0284 | 150.0033 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0988 | 1.0993 | 29.9683 | -90.0284 | 150.0033 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0942 | 1.0963 | 29.841 | -90.1428 | 150.0167 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.0961 | 1.0975 | 29.8941 | -90.095 | 150.0111 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 1.0953 | 1.097 | 29.8729 | -90.1141 | 150.0133 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0942 | 1.0963 | 29.841 | -90.1428 | 150.0167 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0981 | 1.0988 | 29.9471 | -90.0474 | 150.0055 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 46.3564 | 46.3928 | 0 | 267.639 | 267.8491 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.57828 | 0 | 0.57828 | 0.025883 | 0 | -179.9741 | 46.2624
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84414 | 0.75459 | 0.91257 | 28.5697 | -82.0764 | 157.8753 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89603 | 0.83448 | 0.93968 | 29.1017 | -85.233 | 155.0894 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82686 | 0.72854 | 0.90403 | 28.3775 | -80.8718 | 158.8403 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79233 | 0.67753 | 0.88775 | 27.968 | -78.1876 | 160.8244 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91334 | 0.8616 | 0.94919 | 29.2656 | -86.1541 | 154.1969 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 46.3564 | 46.3928 | 0 | 267.639 | 267.8491 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.57828 | 0 | 0.57828 | 0.025883 | 0 | -179.9741 | 46.2624
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84414 | 0.75459 | 0.91257 | 28.5697 | -82.0764 | 157.8753 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89603 | 0.83448 | 0.93968 | 29.1017 | -85.233 | 155.0894 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0.91645 | 0.96888 | 29.5755 | -87.8317 | 152.4655 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82686 | 0.72854 | 0.90403 | 28.3775 | -80.8718 | 158.8403 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79233 | 0.67753 | 0.88775 | 27.968 | -78.1876 | 160.8244 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.60437 | 0.86541 | 27.2822 | -73.3301 | 163.9343 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91334 | 0.8616 | 0.94919 | 29.2656 | -86.1541 | 154.1969 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.80544 | 0.80548 | 0 | 4.6502 | 4.6504 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.99639 | 0.98649 | 0.99009 | 29.4636 | -90.6286 | 149.9135 | 0.80544
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99811 | 0.99545 | 0.99734 | 29.8866 | -90.0761 | 150.0375 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99874 | 0.99697 | 0.99823 | 29.9244 | -90.0507 | 150.025 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9979 | 0.99494 | 0.99705 | 29.874 | -90.0846 | 150.0417 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99748 | 0.99393 | 0.99646 | 29.8487 | -90.1017 | 150.0501 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99895 | 0.99747 | 0.99852 | 29.937 | -90.0422 | 150.0208 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.80544 | 0.80548 | 0 | 4.6502 | 4.6504 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012546 | 0.12376 | 0.012546 | 0.12376 | 0.99639 | 0.98649 | 0.99009 | 29.4636 | -90.6286 | 149.9135 | 0.80544
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99811 | 0.99545 | 0.99734 | 29.8866 | -90.0761 | 150.0375 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99874 | 0.99697 | 0.99823 | 29.9244 | -90.0507 | 150.025 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0.99848 | 0.99911 | 29.9622 | -90.0253 | 150.0125 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9979 | 0.99494 | 0.99705 | 29.874 | -90.0846 | 150.0417 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99748 | 0.99393 | 0.99646 | 29.8487 | -90.1017 | 150.0501 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0.99241 | 0.99557 | 29.8107 | -90.1273 | 150.0626 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99895 | 0.99747 | 0.99852 | 29.937 | -90.0422 | 150.0208 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0