## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | -0.038213
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
3 | 5.4095 | 3.7478 | 0.011943 | 0.043206 | 0 | 74.5475
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52377 | -11.1125

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | -0.036344
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
3 | 5.5336 | 3.8338 | 0.012035 | 0.044302 | 0 | 74.8019
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53578 | -11.3669

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.0008947
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17814
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
3 | 0.034105 | 0.023628 | 0.011943 | 0.043206 | 1.0442 | 45
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12101

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00089449
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18384
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
3 | 0.035724 | 0.024751 | 0.012035 | 0.044302 | 1.0938 | 45
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12672

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94635 | -0.080282
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
3 | 4.4816 | 3.105 | 0.02122 | 0.044116 | 0 | 64.3121
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53802 | -18.143

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89655 | -0.080282
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
3 | 4.2458 | 2.9416 | 0.02122 | 0.044116 | 0 | 64.3121
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | -18.143

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010167
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | -0.13033
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
3 | 0.030825 | 0.021356 | 0.02122 | 0.044116 | 0.94383 | 45
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | -0.12576

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010167
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | -0.13033
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
3 | 0.029203 | 0.020232 | 0.02122 | 0.044116 | 0.89416 | 45
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89766 | -0.12576

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0459 | 1.0487 | 29.8944 | -90.0382 | 150.0866
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 1.5919e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 2.9565e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 4.0936e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 4.321e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 4.7759e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 5.2307e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 5.4581e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
3 | 0 | 4.6848 | 4.6848 | 0 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -1.6824e-12 | 0 | -180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0.52377 | 0.89647 | 14.9888 | -101.1125 | 163.3423

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0958 | 1.0987 | 29.8971 | -90.0363 | 150.0849
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.592e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.9565e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.0936e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.321e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.7759e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.2307e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.4581e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
3 | 0 | 4.7922 | 4.7922 | 0 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -9.6766e-13 | 0 | -180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.53578 | 0.93737 | 14.6397 | -101.3669 | 163.7288

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
3 | 0 | 0.058748 | 0.058748 | 0 | 0.013567 | 0.013567 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 1.0499 | 1.0385 | 1.0444 | 29.6408 | -90.3543 | 150.185
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8162 | -90.2404 | 150.0645

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
3 | 0 | 0.061531 | 0.061531 | 0 | 0.01421 | 0.01421 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 1.1 | 1.0877 | 1.0939 | 29.6322 | -90.3656 | 150.1881
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8076 | -90.2517 | 150.0675

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94966 | 0.94635 | 0.94851 | 29.8847 | -90.0803 | 150.0754
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 3.0566e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.6765e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 7.8598e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 8.2964e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 9.1697e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.0043e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.048e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
3 | 0 | 3.8812 | 3.8812 | 0 | 0.89633 | 0.89633 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.7446e-13 | 0 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94185 | 0.53802 | 0.78193 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89968 | 0.89655 | 0.89859 | 29.8847 | -90.0803 | 150.0754
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 3.0566e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.6765e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 7.8598e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 8.2964e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 9.1697e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.0043e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.048e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
3 | 0 | 3.6769 | 3.6769 | 0 | 0.84915 | 0.84915 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.6237e-13 | 0 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0.5097 | 0.74077 | 15.7488 | -108.143 | 160.9174

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
3 | 0 | 0.053046 | 0.053046 | 0 | 0.012251 | 0.012251 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.94879 | 0.93774 | 0.94511 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94509 | 0.94699 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
3 | 0 | 0.050254 | 0.050254 | 0 | 0.011606 | 0.011606 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.89885 | 0.88838 | 0.89536 | 29.6151 | -90.259 | 150.2579
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89535 | 0.89714 | 29.8095 | -90.2499 | 150.0666

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0498 | 30.0075 | -90 | 149.9942
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
3 | 0.55627 | 0 | 0 | 0.12846 | 0 | 0 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 1.0061 | 1.05 | 0.99022 | 32.4676 | -90 | 149.0068
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.05 | 1.0212 | 30.9971 | -90 | 149.185

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0998 | 30.0075 | -90 | 149.9942
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
3 | 0.58155 | 0 | 0 | 0.1343 | 0 | 0 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 1.0528 | 1.1 | 1.0361 | 32.5126 | -90 | 148.9671
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1 | 1.0684 | 31.043 | -90 | 149.1468

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
3 | 0.032799 | 0 | 0 | 0.0075747 | 0 | 0 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 1.0463 | 1.05 | 1.048 | 30.0098 | -90 | 149.8311
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9857 | -90 | 149.9034

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
3 | 0.034358 | 0 | 0 | 0.0079346 | 0 | 0 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 1.0961 | 1.1 | 1.0979 | 30.0091 | -90 | 149.8265
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0992 | 29.985 | -90 | 149.8988

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | 0.95 | 0.94978 | 30.0083 | -90 | 149.9932
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
3 | 0.50213 | 0 | 0 | 0.11596 | 0 | 0 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.91455 | 0.95 | 0.889 | 33.0858 | -90 | 149.5336
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92448 | 0.95 | 0.9232 | 31.0071 | -90 | 149.1247

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | 0.9 | 0.89979 | 30.0083 | -90 | 149.9932
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
3 | 0.4757 | 0 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.86641 | 0.9 | 0.84221 | 33.0858 | -90 | 149.5336
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0.9 | 0.87461 | 31.0071 | -90 | 149.1247

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
3 | 0.029652 | 0 | 0 | 0.0068479 | 0 | 0 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.94646 | 0.95 | 0.94753 | 30.0493 | -90 | 149.8395
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94822 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.8997

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
3 | 0.028092 | 0 | 0 | 0.0064875 | 0 | 0 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.89665 | 0.9 | 0.89766 | 30.0493 | -90 | 149.8395
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.8997

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0459 | 1.0486 | 29.8964 | -90.0382 | 150.0851
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
3 | 0 | 4.6496 | 4.7242 | 0 | 1.0738 | 1.091 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 0.89348 | 0 | 0.89348 | 0.26812 | 0 | -179.7319
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0.52377 | 0.88816 | 15.1508 | -101.1125 | 163.2228

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0958 | 1.0986 | 29.8991 | -90.0363 | 150.0834
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
3 | 0 | 4.7561 | 4.8328 | 0 | 1.0984 | 1.1161 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 0.93562 | 0 | 0.93562 | 0.26967 | 0 | -179.7303
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0.53578 | 0.92825 | 14.8065 | -101.3669 | 163.6072

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9993 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
3 | 0 | 0.032464 | 0.034474 | 0 | 0.0074973 | 0.0079615 | 0.0088542 | 1.2209 | 0.011943 | 0.043206 | 0.011943 | 0.043206 | 1.0482 | 1.0442 | 1.0461 | 29.8271 | -90.1781 | 150.0128
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0474 | 1.048 | 29.9024 | -90.121 | 149.9863

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9993 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
3 | 0 | 0.034007 | 0.036111 | 0 | 0.0078536 | 0.0083396 | 0.0090376 | 1.2215 | 0.012035 | 0.044302 | 0.012035 | 0.044302 | 1.0981 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8225 | -90.1838 | 150.0122
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0978 | 29.8978 | -90.1267 | 149.9856

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94635 | 0.94845 | 29.887 | -90.0803 | 150.0737
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
3 | 0 | 3.8281 | 3.9381 | 0 | 0.88406 | 0.90946 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.80803 | 0 | 0.80803 | 0.47747 | 0 | -179.5225
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.53802 | 0.77421 | 15.912 | -108.143 | 160.7599

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89655 | 0.89854 | 29.887 | -90.0803 | 150.0737
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
3 | 0 | 3.6266 | 3.7308 | 0 | 0.83753 | 0.86159 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.7655 | 0 | 0.7655 | 0.47747 | 0 | -179.5225
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88513 | 0.5097 | 0.73346 | 15.912 | -108.143 | 160.7599

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
3 | 0 | 0.029342 | 0.031166 | 0 | 0.0067762 | 0.0071975 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.9477 | 0.94383 | 0.94629 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94753 | 0.94813 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
3 | 0 | 0.027797 | 0.029526 | 0 | 0.0064196 | 0.0068187 | 0.013602 | 1.2214 | 0.02122 | 0.044116 | 0.02122 | 0.044116 | 0.89783 | 0.89416 | 0.89649 | 29.8333 | -90.1303 | 150.0545
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89766 | 0.89823 | 29.8987 | -90.1258 | 149.9856