## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 5.8427 | 202.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023593 | -38.7195
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03539 | -38.7195
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03539 | -38.7195

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 5.8427 | 202.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023593 | -38.7195
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03539 | -38.7195
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03539 | -38.7195

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | -1.5567
Bus_1 | 1.5143 | 52.4574 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92733 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94809 | -10.7351
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95853 | -11.0659
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95853 | -11.0659

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | -1.5567
Bus_1 | 1.5143 | 52.4574 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92733 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94809 | -10.7351
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95853 | -11.0659
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95853 | -11.0659

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0.89093 | 1.0673 | 24.8953 | -89.286 | 155.2965
Bus_1 | 0 | 5.0599 | 5.0599 | 0 | 58.4272 | 58.4272 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0127 | 0 | 1.0127 | -7.8809e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0.023593 | 1.0215 | -0.19782 | -128.7194 | 178.7667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0.03539 | 1.026 | -0.29342 | -128.7194 | 178.1582
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0.03539 | 1.026 | -0.29342 | -128.7194 | 178.1582

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0.89093 | 1.0673 | 24.8953 | -89.286 | 155.2965
Bus_1 | 0 | 5.0599 | 5.0599 | 0 | 58.4272 | 58.4272 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0127 | 0 | 1.0127 | -7.8809e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0.023593 | 1.0215 | -0.19782 | -128.7194 | 178.7667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0.03539 | 1.026 | -0.29342 | -128.7194 | 178.1582
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0.03539 | 1.026 | -0.29342 | -128.7194 | 178.1582

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 1.0271 | 1.0761 | 27.5511 | -92.0695 | 151.4782
Bus_1 | 0 | 2.1377 | 2.1377 | 0 | 24.684 | 24.684 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1773 | 0.75579 | 0.97497 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0.77769 | 0.99124 | 17.4162 | -107.1845 | 157.1909
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.78867 | 0.99948 | 17.1699 | -107.4991 | 156.7052
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.78867 | 0.99948 | 17.1699 | -107.4991 | 156.7052

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 1.0271 | 1.0761 | 27.5511 | -92.0695 | 151.4782
Bus_1 | 0 | 2.1377 | 2.1377 | 0 | 24.684 | 24.684 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1773 | 0.75579 | 0.97497 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0.77769 | 0.99124 | 17.4162 | -107.1845 | 157.1909
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.78867 | 0.99948 | 17.1699 | -107.4991 | 156.7052
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.78867 | 0.99948 | 17.1699 | -107.4991 | 156.7052

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0756e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7554e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0756e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7554e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97151 | 1.1132 | 0.96008 | 35.6346 | -90.036 | 145.2554
Bus_1 | 7.9585 | 0 | 0 | 91.8968 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.59592 | 1.1693 | 0.58813 | 81.0128 | -90 | 99.1072
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 1.1878 | 0.61122 | 78.746 | -90.7119 | 99.5736
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59714 | 1.1971 | 0.62277 | 77.6151 | -91.0595 | 99.7938
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59714 | 1.1971 | 0.62277 | 77.6151 | -91.0595 | 99.7938

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97151 | 1.1132 | 0.96008 | 35.6346 | -90.036 | 145.2554
Bus_1 | 7.9585 | 0 | 0 | 91.8968 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.59592 | 1.1693 | 0.58813 | 81.0128 | -90 | 99.1072
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 1.1878 | 0.61122 | 78.746 | -90.7119 | 99.5736
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59714 | 1.1971 | 0.62277 | 77.6151 | -91.0595 | 99.7938
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59714 | 1.1971 | 0.62277 | 77.6151 | -91.0595 | 99.7938

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 1.1132 | 1.0967 | 29.9157 | -90.036 | 148.3405
Bus_1 | 1.6076 | 0 | 0 | 18.5625 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.98425 | 1.1693 | 1.1021 | 29.1566 | -90 | 141.252
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.1878 | 1.1226 | 28.329 | -90.7119 | 140.6504
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1971 | 1.1329 | 27.9268 | -91.0595 | 140.3578
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1971 | 1.1329 | 27.9268 | -91.0595 | 140.3578

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 1.1132 | 1.0967 | 29.9157 | -90.036 | 148.3405
Bus_1 | 1.6076 | 0 | 0 | 18.5625 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.98425 | 1.1693 | 1.1021 | 29.1566 | -90 | 141.252
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.1878 | 1.1226 | 28.329 | -90.7119 | 140.6504
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1971 | 1.1329 | 27.9268 | -91.0595 | 140.3578
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1971 | 1.1329 | 27.9268 | -91.0595 | 140.3578

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86837 | 1 | 0.85776 | 35.8975 | -90 | 145.0938
Bus_1 | 6.5137 | 0 | 0 | 75.2134 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86837 | 1 | 0.85776 | 35.8975 | -90 | 145.0938
Bus_1 | 6.5137 | 0 | 0 | 75.2134 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9659 | 1 | 0.984 | 29.9593 | -90 | 148.2601
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9659 | 1 | 0.984 | 29.9593 | -90 | 148.2601
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93863 | 0.89093 | 0.94033 | 28.922 | -89.286 | 152.313
Bus_1 | 0 | 7.9791 | 8.0847 | 0 | 92.1342 | 93.3545 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.29212 | 0 | 0.29212 | 1.9013 | 0 | -178.0987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31534 | 0.023593 | 0.30078 | 1.1112 | -128.7195 | 177.6576
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32697 | 0.03539 | 0.30569 | 0.75821 | -128.7195 | 175.6315
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32697 | 0.03539 | 0.30569 | 0.75821 | -128.7195 | 175.6315

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93863 | 0.89093 | 0.94033 | 28.922 | -89.286 | 152.313
Bus_1 | 0 | 7.9791 | 8.0847 | 0 | 92.1342 | 93.3545 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.29212 | 0 | 0.29212 | 1.9013 | 0 | -178.0987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31534 | 0.023593 | 0.30078 | 1.1112 | -128.7195 | 177.6576
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32697 | 0.03539 | 0.30569 | 0.75821 | -128.7195 | 175.6315
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32697 | 0.03539 | 0.30569 | 0.75821 | -128.7195 | 175.6315

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 1.0632 | 1.0801 | 28.3857 | -91.5567 | 149.8495
Bus_1 | 0 | 1.6229 | 1.506 | 0 | 18.7395 | 17.3897 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0896 | 0.92733 | 0.99673 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0.94809 | 1.0155 | 20.7659 | -100.7351 | 148.0151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0.95853 | 1.025 | 20.4689 | -101.0659 | 147.6207
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0.95853 | 1.025 | 20.4689 | -101.0659 | 147.6207

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 1.0632 | 1.0801 | 28.3857 | -91.5567 | 149.8495
Bus_1 | 0 | 1.6229 | 1.506 | 0 | 18.7395 | 17.3897 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0896 | 0.92733 | 0.99673 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0.94809 | 1.0155 | 20.7659 | -100.7351 | 148.0151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0.95853 | 1.025 | 20.4689 | -101.0659 | 147.6207
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0.95853 | 1.025 | 20.4689 | -101.0659 | 147.6207

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83735 | 0.79367 | 0.83886 | 28.9399 | -89.2249 | 152.4181
Bus_1 | 0 | 6.5411 | 6.6283 | 0 | 75.5298 | 76.5371 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83735 | 0.79367 | 0.83886 | 28.9399 | -89.2249 | 152.4181
Bus_1 | 0 | 6.5411 | 6.6283 | 0 | 75.5298 | 76.5371 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98173 | 0.95178 | 0.96819 | 28.3116 | -91.614 | 149.8829
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98173 | 0.95178 | 0.96819 | 28.3116 | -91.614 | 149.8829
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124