## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | -0.026951
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88845 | -4.3848
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | -5.0089
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | -5.3049
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | -5.5909
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96879 | -5.8674
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | -5.5909
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | -5.5909
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | -5.5909
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | -4.7024
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | -5.0089
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67053 | -4.3922
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | -4.7024
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | -4.7024
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | -4.7024
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | -4.4066
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23469 | -4.4479
8 | 2.4239 | 1.6793 | 0.041943 | 0.10321 | 0 | 67.8829
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | -0.026443
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -4.5526
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95414 | -5.1491
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97022 | -5.4325
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | -5.7067
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | -5.972
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | -5.7067
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | -5.7067
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | -5.7067
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93808 | -4.856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95414 | -5.1491
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69573 | -4.5599
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93808 | -4.856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93808 | -4.856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93808 | -4.856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46941 | -4.5742
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | -4.615
8 | 2.5106 | 1.7394 | 0.042035 | 0.1043 | 0 | 68.05
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0.00056727
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0.12545
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | -0.34598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | -0.49933
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | -0.79915
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | -1.091
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | -1.3752
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | -1.091
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | -1.091
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | -1.091
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | -0.19124
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | -0.49933
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | -0.015885
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | -0.19124
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | -0.19124
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | -0.19124
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | -0.15395
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | -0.28886
8 | 0.03764 | 0.026078 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1525 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | -0.34598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.00047624
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0.11684
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | -0.35161
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2005 | -0.48015
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | -0.76714
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | -1.0468
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | -1.3195
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | -1.0468
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | -1.0468
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | -1.0468
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | -0.18558
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2005 | -0.48015
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | -0.023303
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | -0.18558
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | -0.18558
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | -0.18558
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | -0.16038
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | -0.29449
8 | 0.03935 | 0.027263 | 0.042035 | 0.1043 | 1.2049 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | -0.35161

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | -6.7036
8 | 1.6801 | 1.164 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89882 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57323 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38215 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | -6.7036
8 | 1.5916 | 1.1027 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94024 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.13776
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.07882 | 0.10412 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | -0.13776
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.07882 | 0.10412 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0488 | 1.0499 | 29.9526 | -90.027 | 150.0363
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0.88845 | 1.033 | 24.0239 | -94.3848 | 154.8702
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 0 | 1.0126 | -5.379e-06 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0.92051 | 1.0631 | 23.561 | -95.0089 | 154.0594
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0.93658 | 1.0782 | 23.3394 | -95.3049 | 153.6711
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.95268 | 1.0934 | 23.1239 | -95.5909 | 153.2934
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0.96879 | 1.1086 | 22.9144 | -95.8674 | 152.9262
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.95268 | 1.0934 | 23.1239 | -95.5909 | 153.2934
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.95268 | 1.0934 | 23.1239 | -95.5909 | 153.2934
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.95268 | 1.0934 | 23.1239 | -95.5909 | 153.2934
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90447 | 1.0481 | 23.7891 | -94.7024 | 154.459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0.92051 | 1.0631 | 23.561 | -95.0089 | 154.0594
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0.67053 | 1.0137 | 18.4679 | -94.3922 | 160.9146
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90447 | 1.0481 | 23.7891 | -94.7024 | 154.459
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90447 | 1.0481 | 23.7891 | -94.7024 | 154.459
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90447 | 1.0481 | 23.7891 | -94.7024 | 154.459
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0.45261 | 1.0061 | 12.6025 | -94.4066 | 167.1218
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0.23469 | 1.0103 | 6.5323 | -94.4479 | 173.3503
8 | 0 | 2.0991 | 2.0991 | 0 | 0.48477 | 0.48477 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0126 | 0 | 1.0126 | -5.3914e-06 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 0 | 1.0126 | -5.379e-06 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.0987 | 1.0998 | 29.9531 | -90.0264 | 150.0359
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0.92205 | 1.0795 | 23.7985 | -94.5526 | 155.0584
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 1.0587 | -5.5978e-06 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0.95414 | 1.1095 | 23.362 | -95.1491 | 154.2764
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0.97022 | 1.1246 | 23.1525 | -95.4325 | 153.9011
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.98632 | 1.1397 | 22.9487 | -95.7067 | 153.5358
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2307 | 1.0024 | 1.1549 | 22.7502 | -95.972 | 153.1801
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.98632 | 1.1397 | 22.9487 | -95.7067 | 153.5358
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.98632 | 1.1397 | 22.9487 | -95.7067 | 153.5358
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.98632 | 1.1397 | 22.9487 | -95.7067 | 153.5358
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.93808 | 1.0944 | 23.5772 | -94.856 | 154.6621
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0.95414 | 1.1095 | 23.362 | -95.1491 | 154.2764
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0.69573 | 1.0595 | 18.2975 | -94.5599 | 161.0627
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.93808 | 1.0944 | 23.5772 | -94.856 | 154.6621
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.93808 | 1.0944 | 23.5772 | -94.856 | 154.6621
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.93808 | 1.0944 | 23.5772 | -94.856 | 154.6621
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0887 | 0.46941 | 1.0516 | 12.4873 | -94.5742 | 167.2267
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.24309 | 1.0559 | 6.4687 | -94.615 | 173.4117
8 | 0 | 2.1742 | 2.1742 | 0 | 0.50212 | 0.50212 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0587 | 0 | 1.0587 | -5.6103e-06 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 1.0587 | -5.5978e-06 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 30 | -90.0004 | 150.0021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1198 | 1.1134 | 1.1157 | 30.0607 | -89.9941 | 150.3177
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 1.1362 | 1.1551 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.1446 | 1.1468 | 29.4396 | -90.6172 | 149.6873
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 1.1603 | 1.1624 | 29.1415 | -90.9162 | 149.3848
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1759 | 1.1781 | 28.8514 | -91.2072 | 149.0904
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 1.1917 | 1.1938 | 28.5688 | -91.4905 | 148.8037
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1759 | 1.1781 | 28.8514 | -91.2072 | 149.0904
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1759 | 1.1781 | 28.8514 | -91.2072 | 149.0904
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1759 | 1.1781 | 28.8514 | -91.2072 | 149.0904
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 1.129 | 1.1312 | 29.7459 | -90.31 | 149.9982
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.1446 | 1.1468 | 29.4396 | -90.6172 | 149.6873
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1232 | 1.1297 | 29.8007 | -90.1889 | 150.3538
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 1.129 | 1.1312 | 29.7459 | -90.31 | 149.9982
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 1.129 | 1.1312 | 29.7459 | -90.31 | 149.9982
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 1.129 | 1.1312 | 29.7459 | -90.31 | 149.9982
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 1.1331 | 1.1438 | 29.5479 | -90.3802 | 150.389
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 1.143 | 1.1578 | 29.3021 | -90.5683 | 150.4234
8 | 0 | 0.064272 | 0.064272 | 0 | 0.014843 | 0.014843 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1669 | 1.1362 | 1.1551 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 1.1362 | 1.1551 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 29.9999 | -90.0005 | 150.002
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 1.1661 | 1.1686 | 30.0492 | -90.0081 | 150.3177
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 1.1877 | 1.2076 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 1.1973 | 1.1998 | 29.4559 | -90.6034 | 149.7152
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.213 | 1.2154 | 29.1707 | -90.8895 | 149.4256
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 1.2287 | 1.231 | 28.8926 | -91.1684 | 149.1432
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 1.2444 | 1.2467 | 28.6216 | -91.4402 | 148.868
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 1.2287 | 1.231 | 28.8926 | -91.1684 | 149.1432
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 1.2287 | 1.231 | 28.8926 | -91.1684 | 149.1432
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 1.2287 | 1.231 | 28.8926 | -91.1684 | 149.1432
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 1.1817 | 1.1842 | 29.7487 | -90.3097 | 150.0125
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 1.1973 | 1.1998 | 29.4559 | -90.6034 | 149.7152
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 1.1757 | 1.1825 | 29.7906 | -90.2016 | 150.3549
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 1.1817 | 1.1842 | 29.7487 | -90.3097 | 150.0125
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 1.1817 | 1.1842 | 29.7487 | -90.3097 | 150.0125
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 1.1817 | 1.1842 | 29.7487 | -90.3097 | 150.0125
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | 1.1852 | 1.1965 | 29.5389 | -90.392 | 150.3911
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.1948 | 1.2104 | 29.2937 | -90.5793 | 150.4265
8 | 0 | 0.067184 | 0.067184 | 0 | 0.015516 | 0.015516 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.2201 | 1.1877 | 1.2076 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 1.1877 | 1.2076 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90913 | 0.60508 | 0.84279 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86965 | 0.40338 | 0.8239 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84049 | 0.20169 | 0.81711 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0.33601 | 0.33601 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3394e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89882 | 0.89939 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86128 | 0.57323 | 0.79843 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82388 | 0.38215 | 0.78054 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79625 | 0.19108 | 0.77411 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 0.31833 | 0.31833 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3987e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93801 | 0.94522 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93083 | 0.94339 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92364 | 0.94158 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0.88864 | 0.89547 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87503 | 0.89202 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.049114 | 0.049114 | 0 | 0.011342 | 0.011342 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0505 | 1.0497 | 30.0173 | -89.9984 | 149.9506
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95475 | 1.1192 | 1.0131 | 32.4166 | -89.7503 | 143.1654
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 | 1.1692 | 0.62705 | 70.501 | -90 | 108.9936
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98544 | 1.1503 | 1.0455 | 31.6173 | -90.3769 | 142.6914
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.166 | 1.0618 | 31.2361 | -90.6776 | 142.4653
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.1816 | 1.078 | 30.8664 | -90.9704 | 142.246
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 1.1973 | 1.0943 | 30.5079 | -91.2554 | 142.0333
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.1816 | 1.078 | 30.8664 | -90.9704 | 142.246
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.1816 | 1.078 | 30.8664 | -90.9704 | 142.246
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.1816 | 1.078 | 30.8664 | -90.9704 | 142.246
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97007 | 1.1347 | 1.0293 | 32.0106 | -90.0679 | 142.9247
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98544 | 1.1503 | 1.0455 | 31.6173 | -90.3769 | 142.6914
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84573 | 1.1359 | 0.89802 | 38.7775 | -89.836 | 137.5446
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97007 | 1.1347 | 1.0293 | 32.0106 | -90.0679 | 142.9247
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97007 | 1.1347 | 1.0293 | 32.0106 | -90.0679 | 142.9247
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97007 | 1.1347 | 1.0293 | 32.0106 | -90.0679 | 142.9247
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75008 | 1.1525 | 0.79405 | 46.8845 | -89.9192 | 130.3661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67353 | 1.1692 | 0.7061 | 57.0839 | -90 | 121.2214
8 | 2.9032 | 0 | 0 | 0.67046 | 0 | 0 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.6114 | 1.1692 | 0.62705 | 70.501 | -90 | 108.9936
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 | 1.1692 | 0.62705 | 70.501 | -90 | 108.9936

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1005 | 1.0996 | 30.0171 | -89.9985 | 149.9512
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99425 | 1.1725 | 1.0573 | 32.5293 | -89.7533 | 142.899
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63895 | 1.2225 | 0.65593 | 70.4899 | -90 | 108.9853
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 1.2036 | 1.0898 | 31.7574 | -90.3521 | 142.4522
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 1.2192 | 1.1061 | 31.3886 | -90.64 | 142.2387
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 1.2349 | 1.1224 | 31.0305 | -90.9206 | 142.0313
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0712 | 1.2506 | 1.1387 | 30.6828 | -91.1942 | 141.8299
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 1.2349 | 1.1224 | 31.0305 | -90.9206 | 142.0313
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 1.2349 | 1.1224 | 31.0305 | -90.9206 | 142.0313
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 1.2349 | 1.1224 | 31.0305 | -90.9206 | 142.0313
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 1.188 | 1.0736 | 32.1375 | -90.0566 | 142.6722
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 1.2036 | 1.0898 | 31.7574 | -90.3521 | 142.4522
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8812 | 1.1891 | 0.93775 | 38.8917 | -89.8379 | 137.306
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 1.188 | 1.0736 | 32.1375 | -90.0566 | 142.6722
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 1.188 | 1.0736 | 32.1375 | -90.0566 | 142.6722
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 1.188 | 1.0736 | 32.1375 | -90.0566 | 142.6722
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78208 | 1.2058 | 0.82962 | 46.9905 | -89.9201 | 130.1706
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7028 | 1.2225 | 0.73799 | 57.1647 | -90 | 121.0892
8 | 3.007 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.63895 | 1.2225 | 0.65593 | 70.4899 | -90 | 108.9853
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63895 | 1.2225 | 0.65593 | 70.4899 | -90 | 108.9853

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 30.0014 | -89.9984 | 150.0007
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.1192 | 1.1184 | 30.2307 | -89.7503 | 150.1442
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.1692 | 1.1629 | 30.0669 | -90 | 149.5887
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1503 | 1.1496 | 29.6035 | -90.3769 | 149.52
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 1.166 | 1.1652 | 29.3025 | -90.6776 | 149.2205
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1816 | 1.1809 | 29.0095 | -90.9704 | 148.9289
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952 | 1.1973 | 1.1966 | 28.7241 | -91.2554 | 148.645
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1816 | 1.1809 | 29.0095 | -90.9704 | 148.9289
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1816 | 1.1809 | 29.0095 | -90.9704 | 148.9289
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1816 | 1.1809 | 29.0095 | -90.9704 | 148.9289
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1347 | 1.134 | 29.9128 | -90.0679 | 149.8278
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1503 | 1.1496 | 29.6035 | -90.3769 | 149.52
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 1.1359 | 1.1337 | 30.1674 | -89.836 | 149.9807
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1347 | 1.134 | 29.9128 | -90.0679 | 149.8278
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1347 | 1.134 | 29.9128 | -90.0679 | 149.8278
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1347 | 1.134 | 29.9128 | -90.0679 | 149.8278
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1525 | 1.149 | 30.1056 | -89.9192 | 149.8215
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 1.1692 | 1.1643 | 30.0454 | -90 | 149.6665
8 | 0.037728 | 0 | 0 | 0.0087128 | 0 | 0 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1588 | 1.1692 | 1.1629 | 30.0669 | -90 | 149.5887
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.1692 | 1.1629 | 30.0669 | -90 | 149.5887

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 30.0013 | -89.9985 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 1.1725 | 1.1716 | 30.2269 | -89.7533 | 150.1364
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 1.2225 | 1.2158 | 30.0661 | -90 | 149.584
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2013 | 1.2036 | 1.2028 | 29.6274 | -90.3521 | 149.5401
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 1.2192 | 1.2185 | 29.3393 | -90.64 | 149.2534
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.2349 | 1.2341 | 29.0584 | -90.9206 | 148.974
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 1.2506 | 1.2498 | 28.7846 | -91.1941 | 148.7015
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.2349 | 1.2341 | 29.0584 | -90.9206 | 148.974
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.2349 | 1.2341 | 29.0584 | -90.9206 | 148.974
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.2349 | 1.2341 | 29.0584 | -90.9206 | 148.974
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 1.188 | 1.1872 | 29.9232 | -90.0566 | 149.8343
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2013 | 1.2036 | 1.2028 | 29.6274 | -90.3521 | 149.5401
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 1.1891 | 1.1868 | 30.1646 | -89.8379 | 149.9741
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 1.188 | 1.1872 | 29.9232 | -90.0566 | 149.8343
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 1.188 | 1.1872 | 29.9232 | -90.0566 | 149.8343
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 1.188 | 1.1872 | 29.9232 | -90.0566 | 149.8343
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 1.2058 | 1.2021 | 30.1039 | -89.9201 | 149.816
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 1.2225 | 1.2173 | 30.0446 | -90 | 149.6618
8 | 0.039442 | 0 | 0 | 0.0091088 | 0 | 0 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.2115 | 1.2225 | 1.2158 | 30.0661 | -90 | 149.584
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 1.2225 | 1.2158 | 30.0661 | -90 | 149.584

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.95 | 0.94953 | 29.998 | -90 | 149.9466
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72043 | 0.95 | 0.78449 | 36.0785 | -90 | 137.9198
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 0.95 | 0.67661 | 44.7054 | -90 | 130.9996
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54761 | 0.95 | 0.58217 | 56.0868 | -90 | 121.6557
8 | 2.0081 | 0 | 0 | 0.46376 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89905 | 0.9 | 0.89955 | 29.998 | -90 | 149.9466
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68251 | 0.9 | 0.7432 | 36.0785 | -90 | 137.9198
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59169 | 0.9 | 0.641 | 44.7054 | -90 | 130.9996
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51878 | 0.9 | 0.55153 | 56.0868 | -90 | 121.6557
8 | 1.9024 | 0 | 0 | 0.43935 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94633 | 0.95 | 0.94756 | 30.0424 | -90 | 149.8288
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94447 | 0.95 | 0.94575 | 30.1047 | -90 | 149.7623
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94262 | 0.95 | 0.94394 | 30.1672 | -90 | 149.6955
8 | 0.030559 | 0 | 0 | 0.0070572 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89652 | 0.9 | 0.89769 | 30.0424 | -90 | 149.8288
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89477 | 0.9 | 0.89597 | 30.1047 | -90 | 149.7623
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.9 | 0.89426 | 30.1672 | -90 | 149.6955
8 | 0.02895 | 0 | 0 | 0.0066858 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0488 | 1.0493 | 29.9617 | -90.027 | 150.0041
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9935 | 0.88845 | 0.95997 | 24.5776 | -94.3848 | 150.5055
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 0.50909 | -1.4485 | 0 | 178.5515
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0.92051 | 0.99109 | 24.05 | -95.0089 | 149.7703
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0.93658 | 1.0067 | 23.7984 | -95.3049 | 149.4197
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.95268 | 1.0224 | 23.5546 | -95.5909 | 149.0799
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.96879 | 1.038 | 23.318 | -95.8674 | 148.7503
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.95268 | 1.0224 | 23.5546 | -95.5909 | 149.0799
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.95268 | 1.0224 | 23.5546 | -95.5909 | 149.0799
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.95268 | 1.0224 | 23.5546 | -95.5909 | 149.0799
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0.90447 | 0.97551 | 24.3096 | -94.7024 | 150.132
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0.92051 | 0.99109 | 24.05 | -95.0089 | 149.7703
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86549 | 0.67053 | 0.83858 | 20.8774 | -94.3922 | 154.5673
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0.90447 | 0.97551 | 24.3096 | -94.7024 | 150.132
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0.90447 | 0.97551 | 24.3096 | -94.7024 | 150.132
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0.90447 | 0.97551 | 24.3096 | -94.7024 | 150.132
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.45261 | 0.7228 | 15.9224 | -94.4066 | 159.9652
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62686 | 0.23469 | 0.61582 | 9.0735 | -94.4479 | 167.325
8 | 0 | 2.8059 | 2.7359 | 0 | 0.64799 | 0.63182 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.50909 | 0 | 0.50909 | -1.4485 | 0 | 178.5515
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 0.50909 | -1.4485 | 0 | 178.5515

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0987 | 1.0993 | 29.9621 | -90.0264 | 150.0041
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0.92205 | 0.99987 | 24.3619 | -94.5526 | 150.5374
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53233 | 0 | 0.53233 | -1.5037 | 0 | 178.4963
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0.95414 | 1.031 | 23.8618 | -95.1491 | 149.8296
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.97022 | 1.0466 | 23.6229 | -95.4325 | 149.4915
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.98632 | 1.0622 | 23.3911 | -95.7067 | 149.1634
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 1.0024 | 1.0779 | 23.1659 | -95.972 | 148.8448
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.98632 | 1.0622 | 23.3911 | -95.7067 | 149.1634
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.98632 | 1.0622 | 23.3911 | -95.7067 | 149.1634
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.98632 | 1.0622 | 23.3911 | -95.7067 | 149.1634
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.93808 | 1.0154 | 24.108 | -94.856 | 150.1781
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0.95414 | 1.031 | 23.8618 | -95.1491 | 149.8296
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90281 | 0.69573 | 0.87382 | 20.6741 | -94.5599 | 154.6018
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.93808 | 1.0154 | 24.108 | -94.856 | 150.1781
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.93808 | 1.0154 | 24.108 | -94.856 | 150.1781
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.93808 | 1.0154 | 24.108 | -94.856 | 150.1781
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77464 | 0.46941 | 0.75362 | 15.7395 | -94.5742 | 159.9978
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65444 | 0.24309 | 0.64257 | 8.9244 | -94.615 | 167.3449
8 | 0 | 2.9076 | 2.8323 | 0 | 0.67148 | 0.65409 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.53233 | 0 | 0.53233 | -1.5037 | 0 | 178.4963
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53233 | 0 | 0.53233 | -1.5037 | 0 | 178.4963

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 30.0007 | -89.9994 | 150.0014
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 1.1163 | 1.117 | 30.1443 | -89.8745 | 150.2306
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 1.1525 | 1.1588 | 29.5896 | -90.346 | 150.066
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1474 | 1.1482 | 29.5202 | -90.4993 | 149.6034
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1631 | 1.1638 | 29.2206 | -90.7991 | 149.3024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 1.1788 | 1.1795 | 28.9291 | -91.091 | 149.0094
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 1.1945 | 1.1952 | 28.6451 | -91.3752 | 148.724
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 1.1788 | 1.1795 | 28.9291 | -91.091 | 149.0094
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 1.1788 | 1.1795 | 28.9291 | -91.091 | 149.0094
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 1.1788 | 1.1795 | 28.9291 | -91.091 | 149.0094
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1318 | 1.1326 | 29.8279 | -90.1912 | 149.9127
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1474 | 1.1482 | 29.5202 | -90.4993 | 149.6034
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 1.1295 | 1.1316 | 29.981 | -90.0159 | 150.167
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1318 | 1.1326 | 29.8279 | -90.1912 | 149.9127
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1318 | 1.1326 | 29.8279 | -90.1912 | 149.9127
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1318 | 1.1326 | 29.8279 | -90.1912 | 149.9127
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.1427 | 1.1463 | 29.822 | -90.154 | 150.1051
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 1.1559 | 1.1609 | 29.6672 | -90.2889 | 150.0447
8 | 0 | 0.03772 | 0.037648 | 0 | 0.0087112 | 0.0086944 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1629 | 1.1525 | 1.1588 | 29.5896 | -90.346 | 150.066
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 1.1525 | 1.1588 | 29.5896 | -90.346 | 150.066

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 30.0006 | -89.9995 | 150.0013
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 1.1693 | 1.1701 | 30.1365 | -89.8832 | 150.2267
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 1.2049 | 1.2115 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 1.2005 | 1.2013 | 29.5402 | -90.4801 | 149.6273
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 1.2161 | 1.2169 | 29.2535 | -90.7671 | 149.3391
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2318 | 1.2325 | 28.9741 | -91.0468 | 149.0583
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 1.2475 | 1.2482 | 28.7017 | -91.3195 | 148.7844
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2318 | 1.2325 | 28.9741 | -91.0468 | 149.0583
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2318 | 1.2325 | 28.9741 | -91.0468 | 149.0583
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2318 | 1.2325 | 28.9741 | -91.0468 | 149.0583
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.1848 | 1.1857 | 29.8344 | -90.1856 | 149.9231
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 1.2005 | 1.2013 | 29.5402 | -90.4801 | 149.6273
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1868 | 1.1823 | 1.1846 | 29.9745 | -90.0233 | 150.1643
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.1848 | 1.1857 | 29.8344 | -90.1856 | 149.9231
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.1848 | 1.1857 | 29.8344 | -90.1856 | 149.9231
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.1848 | 1.1857 | 29.8344 | -90.1856 | 149.9231
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 1.1954 | 1.1992 | 29.8165 | -90.1604 | 150.1033
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 1.2085 | 1.2137 | 29.6625 | -90.2945 | 150.0439
8 | 0 | 0.039435 | 0.039358 | 0 | 0.0091072 | 0.0090893 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.2158 | 1.2049 | 1.2115 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 1.2049 | 1.2115 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0.94876 | 0.94907 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9876
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75769 | 0.60508 | 0.72044 | 20.6415 | -96.7036 | 152.3944
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63585 | 0.40338 | 0.60748 | 15.9999 | -96.7036 | 158.2235
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52011 | 0.20169 | 0.50359 | 9.2296 | -96.7036 | 166.578
8 | 0 | 1.9361 | 1.8969 | 0 | 0.44712 | 0.43807 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89882 | 0.89912 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9876
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71782 | 0.57323 | 0.68252 | 20.6415 | -96.7036 | 152.3944
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60238 | 0.38215 | 0.5755 | 15.9999 | -96.7036 | 158.2235
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0.19108 | 0.47708 | 9.2296 | -96.7036 | 166.578
8 | 0 | 1.8342 | 1.7971 | 0 | 0.42358 | 0.41502 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | 0.9439 | 0.94633 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0.94024 | 0.94448 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94393 | 0.93659 | 0.94263 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659
8 | 0 | 0.030528 | 0.0305 | 0 | 0.0070502 | 0.0070437 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89422 | 0.89653 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89597 | 0.89076 | 0.89477 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89425 | 0.88729 | 0.89302 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659
8 | 0 | 0.028921 | 0.028895 | 0 | 0.0066791 | 0.006673 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282