## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 57.7524 | 1000.3001 | 0.010945 | 0.10945 | 0 | 84.2894
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.93044
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083724 | -9.7801
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07006 | -7.5842
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083724 | -9.7801
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097476 | -11.3582
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11128 | -12.5454
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097476 | -11.3582
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097476 | -11.3582
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097476 | -11.3582
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056549 | -4.3321
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.93045
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056549 | -4.3321
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056549 | -4.3321
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056549 | -4.3321
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.93045
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07006 | -7.5842
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083724 | -9.7801
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083724 | -9.7801
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083724 | -9.7801

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 57.7524 | 1000.3001 | 0.010945 | 0.10945 | 0 | 84.2894
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045396 | 0.93044
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085752 | -9.5238
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072101 | -7.3414
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085752 | -9.5238
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099493 | -11.1053
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11329 | -12.3022
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099493 | -11.1053
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099493 | -11.1053
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099493 | -11.1053
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058604 | -4.147
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045396 | 0.93045
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058604 | -4.147
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058604 | -4.147
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058604 | -4.147
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045396 | 0.93045
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072101 | -7.3414
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085752 | -9.5238
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085752 | -9.5238
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085752 | -9.5238

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88769 | 15.3752 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0872 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | -0.50065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | -1.2148
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | -0.98219
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | -1.2148
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -1.4423
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1963 | -1.6648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -1.4423
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -1.4423
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -1.4423
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | -0.74418
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | -0.50065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | -0.74418
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | -0.74418
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | -0.74418
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | -0.50065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | -0.98219
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | -1.2148
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | -1.2148
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | -1.2148

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88769 | 15.3752 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0872 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | -0.49804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | -1.2111
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | -0.97878
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | -1.2111
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | -1.4382
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | -1.6603
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | -1.4382
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | -1.4382
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | -1.4382
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | -0.74117
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | -0.49804
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | -0.74117
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | -0.74117
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | -0.74117
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | -0.49804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | -0.97878
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | -1.2111
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | -1.2111
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | -1.2111

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.188 | 800 | 0.012438 | 0.12438 | 0 | 84.2894
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.188 | 800 | 0.012438 | 0.12438 | 0 | 84.2894
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80543 | 13.9504 | 0.012438 | 0.12438 | 0.98644 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80543 | 13.9504 | 0.012438 | 0.12438 | 0.98644 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | -0.6327

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.015 | 50.015 | 0 | 288.7618 | 288.7618 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.95291 | 0 | 0.95291 | -4.2419e-08 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99033 | 0.043333 | 0.99101 | 1.2887 | -89.0694 | 178.7826
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.083724 | 1.0187 | 1.6069 | -99.7799 | 176.9855
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0.07006 | 1.0093 | 1.5038 | -97.584 | 177.5736
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.083724 | 1.0187 | 1.6069 | -99.7799 | 176.9855
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0.097476 | 1.0281 | 1.7074 | -101.358 | 176.4081
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0.11128 | 1.0376 | 1.8052 | -102.5452 | 175.8414
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0.097476 | 1.0281 | 1.7074 | -101.358 | 176.4081
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0.097476 | 1.0281 | 1.7074 | -101.358 | 176.4081
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0.097476 | 1.0281 | 1.7074 | -101.358 | 176.4081
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0.056549 | 1.0001 | 1.3977 | -94.3319 | 178.1726
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99033 | 0.043333 | 0.99101 | 1.2887 | -89.0694 | 178.7826
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0.056549 | 1.0001 | 1.3977 | -94.3319 | 178.1726
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0.056549 | 1.0001 | 1.3977 | -94.3319 | 178.1726
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0.056549 | 1.0001 | 1.3977 | -94.3319 | 178.1726
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99033 | 0.043333 | 0.99101 | 1.2887 | -89.0694 | 178.7826
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0.07006 | 1.0093 | 1.5038 | -97.584 | 177.5736
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.083724 | 1.0187 | 1.6069 | -99.7799 | 176.9855
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.083724 | 1.0187 | 1.6069 | -99.7799 | 176.9855
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.083724 | 1.0187 | 1.6069 | -99.7799 | 176.9855

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.015 | 50.015 | 0 | 288.7618 | 288.7618 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.95291 | 0 | 0.95291 | -4.2419e-08 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99213 | 0.045397 | 0.99284 | 1.3476 | -89.0694 | 178.727
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.085752 | 1.0205 | 1.663 | -99.5237 | 176.9346
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198 | 0.072101 | 1.0112 | 1.5607 | -97.3412 | 177.5212
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.085752 | 1.0205 | 1.663 | -99.5237 | 176.9346
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.099493 | 1.03 | 1.7625 | -101.1051 | 176.3588
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.11329 | 1.0395 | 1.8594 | -102.3021 | 175.7934
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.099493 | 1.03 | 1.7625 | -101.1051 | 176.3588
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.099493 | 1.03 | 1.7625 | -101.1051 | 176.3588
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.099493 | 1.03 | 1.7625 | -101.1051 | 176.3588
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0.058604 | 1.002 | 1.4556 | -94.1469 | 178.1186
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99213 | 0.045397 | 0.99284 | 1.3476 | -89.0694 | 178.727
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0.058604 | 1.002 | 1.4556 | -94.1469 | 178.1186
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0.058604 | 1.002 | 1.4556 | -94.1469 | 178.1186
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0.058604 | 1.002 | 1.4556 | -94.1469 | 178.1186
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99213 | 0.045397 | 0.99284 | 1.3476 | -89.0694 | 178.727
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198 | 0.072101 | 1.0112 | 1.5607 | -97.3413 | 177.5212
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.085752 | 1.0205 | 1.663 | -99.5237 | 176.9346
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.085752 | 1.0205 | 1.663 | -99.5237 | 176.9346
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.085752 | 1.0205 | 1.663 | -99.5237 | 176.9346

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5192 | 1.5192 | 0 | 8.7713 | 8.7713 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.1028 | 1.0743 | 1.0848 | 29.1406 | -91.1021 | 150.328
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1176 | 1.1282 | 29.2083 | -91.0234 | 150.3511
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1571 | 1.1673 | 28.5132 | -91.7277 | 149.6067
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 1.1439 | 1.1543 | 28.7397 | -91.4983 | 149.8492
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1571 | 1.1673 | 28.5132 | -91.7277 | 149.6067
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 1.1703 | 1.1805 | 28.2917 | -91.9519 | 149.3696
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.1835 | 1.1936 | 28.075 | -92.171 | 149.1377
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 1.1703 | 1.1805 | 28.2917 | -91.9519 | 149.3696
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 1.1703 | 1.1805 | 28.2917 | -91.9519 | 149.3696
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 1.1703 | 1.1805 | 28.2917 | -91.9519 | 149.3696
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.1307 | 1.1412 | 28.9713 | -91.2636 | 150.0973
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1176 | 1.1282 | 29.2083 | -91.0234 | 150.3511
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.1307 | 1.1412 | 28.9713 | -91.2636 | 150.0973
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.1307 | 1.1412 | 28.9713 | -91.2636 | 150.0973
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.1307 | 1.1412 | 28.9713 | -91.2636 | 150.0973
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1176 | 1.1282 | 29.2083 | -91.0234 | 150.3511
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 1.1439 | 1.1543 | 28.7397 | -91.4983 | 149.8492
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1571 | 1.1673 | 28.5132 | -91.7277 | 149.6067
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1571 | 1.1673 | 28.5132 | -91.7277 | 149.6067
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1571 | 1.1673 | 28.5132 | -91.7277 | 149.6067

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5192 | 1.5192 | 0 | 8.7713 | 8.7713 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.1028 | 1.0743 | 1.0848 | 29.1406 | -91.1021 | 150.328
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1196 | 1.1302 | 29.2113 | -91.0198 | 150.3522
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1592 | 1.1694 | 28.5174 | -91.7229 | 149.6091
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.146 | 1.1563 | 28.7435 | -91.4939 | 149.8512
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1592 | 1.1694 | 28.5174 | -91.7229 | 149.6091
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.1724 | 1.1825 | 28.2962 | -91.9468 | 149.3723
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 1.1856 | 1.1956 | 28.0798 | -92.1656 | 149.1408
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.1724 | 1.1825 | 28.2962 | -91.9468 | 149.3723
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.1724 | 1.1825 | 28.2962 | -91.9468 | 149.3723
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.1724 | 1.1825 | 28.2962 | -91.9468 | 149.3723
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1328 | 1.1433 | 28.9748 | -91.2596 | 150.0988
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1196 | 1.1302 | 29.2113 | -91.0198 | 150.3522
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1328 | 1.1433 | 28.9748 | -91.2596 | 150.0988
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1328 | 1.1433 | 28.9748 | -91.2596 | 150.0988
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.1328 | 1.1433 | 28.9748 | -91.2596 | 150.0988
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1196 | 1.1302 | 29.2113 | -91.0198 | 150.3522
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.146 | 1.1563 | 28.7435 | -91.4939 | 149.8512
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1592 | 1.1694 | 28.5174 | -91.7229 | 149.6091
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1592 | 1.1694 | 28.5174 | -91.7229 | 149.6091
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1592 | 1.1694 | 28.5174 | -91.7229 | 149.6091

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 8.6593e-08 | 0 | 180
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.1623e-07 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4157e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0036e-06 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2219e-06 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2656e-06 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.3529e-06 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.4402e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.4839e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.1759e-07 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.1759e-07 | 0 | 180
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.4858e-07 | 0 | 180
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.3592e-07 | 0 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7392e-07 | 0 | 180
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7392e-07 | 0 | 180
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 5.6691e-07 | 0 | 180
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4157e-07 | 0 | 180
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 8.7257e-07 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.1623e-07 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 8.6593e-08 | 0 | 180
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.1623e-07 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4157e-07 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0036e-06 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2219e-06 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2656e-06 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.3529e-06 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.4402e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.4839e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.1759e-07 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.1759e-07 | 0 | 180
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.4858e-07 | 0 | 180
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 4.3592e-07 | 0 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7392e-07 | 0 | 180
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7392e-07 | 0 | 180
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 5.6691e-07 | 0 | 180
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4157e-07 | 0 | 180
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 8.7257e-07 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.1623e-07 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97313 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2484 | 150.3745

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 57.7524 | 0 | 0 | 333.4334 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.63528 | 1.1003 | 0.63528 | 60 | -90 | 120
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67348 | 1.1437 | 0.67282 | 58.2085 | -89.9648 | 121.8971
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 1.1829 | 0.71443 | 55.6214 | -90.6889 | 122.3213
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69212 | 1.1698 | 0.70055 | 56.4603 | -90.4529 | 122.1855
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 1.1829 | 0.71443 | 55.6214 | -90.6889 | 122.3213
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 1.1961 | 0.7283 | 54.8052 | -90.9197 | 122.452
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7212 | 1.2092 | 0.74219 | 54.0111 | -91.1454 | 122.5777
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 1.1961 | 0.7283 | 54.8052 | -90.9197 | 122.452
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 1.1961 | 0.7283 | 54.8052 | -90.9197 | 122.452
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 1.1961 | 0.7283 | 54.8052 | -90.9197 | 122.452
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68272 | 1.1567 | 0.68668 | 57.3225 | -90.2116 | 122.0442
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67348 | 1.1437 | 0.67282 | 58.2085 | -89.9648 | 121.8971
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68272 | 1.1567 | 0.68668 | 57.3225 | -90.2116 | 122.0442
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68272 | 1.1567 | 0.68668 | 57.3225 | -90.2116 | 122.0442
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68272 | 1.1567 | 0.68668 | 57.3225 | -90.2116 | 122.0442
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67348 | 1.1437 | 0.67282 | 58.2085 | -89.9648 | 121.8971
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69212 | 1.1698 | 0.70055 | 56.4603 | -90.4529 | 122.1855
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 1.1829 | 0.71443 | 55.6214 | -90.6889 | 122.3213
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 1.1829 | 0.71443 | 55.6214 | -90.6889 | 122.3213
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 1.1829 | 0.71443 | 55.6214 | -90.6889 | 122.3213

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 57.7524 | 0 | 0 | 333.4334 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.63528 | 1.1003 | 0.63528 | 60 | -90 | 120
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67531 | 1.1457 | 0.67462 | 58.1283 | -89.9631 | 121.9821
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 1.185 | 0.71624 | 55.5512 | -90.6861 | 122.4004
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69398 | 1.1719 | 0.70236 | 56.3869 | -90.4505 | 122.2665
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 1.185 | 0.71624 | 55.5512 | -90.6861 | 122.4004
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 1.1981 | 0.73012 | 54.7381 | -90.9165 | 122.5292
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7231 | 1.2113 | 0.744 | 53.947 | -91.1419 | 122.6532
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 1.1981 | 0.73012 | 54.7381 | -90.9165 | 122.5292
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 1.1981 | 0.73012 | 54.7381 | -90.9165 | 122.5292
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 1.1981 | 0.73012 | 54.7381 | -90.9165 | 122.5292
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 1.1588 | 0.68849 | 57.2457 | -90.2096 | 122.1272
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67531 | 1.1457 | 0.67462 | 58.1283 | -89.9631 | 121.9821
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 1.1588 | 0.68849 | 57.2457 | -90.2096 | 122.1272
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 1.1588 | 0.68849 | 57.2457 | -90.2096 | 122.1272
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 1.1588 | 0.68849 | 57.2457 | -90.2096 | 122.1272
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67531 | 1.1457 | 0.67462 | 58.1283 | -89.9631 | 121.9821
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69398 | 1.1719 | 0.70236 | 56.3869 | -90.4505 | 122.2665
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 1.185 | 0.71624 | 55.5512 | -90.6861 | 122.4004
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 1.185 | 0.71624 | 55.5512 | -90.6861 | 122.4004
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 1.185 | 0.71624 | 55.5512 | -90.6861 | 122.4004

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0.88769 | 0 | 0 | 5.1251 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0907 | 1.1003 | 1.0968 | 29.9221 | -90 | 149.5247
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1437 | 1.1401 | 29.9607 | -89.9647 | 149.5781
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 1.1829 | 1.1795 | 29.2331 | -90.6889 | 148.8671
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 1.1698 | 1.1664 | 29.4701 | -90.4529 | 149.0987
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 1.1829 | 1.1795 | 29.2331 | -90.6889 | 148.8671
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 1.1961 | 1.1927 | 29.0013 | -90.9197 | 148.6405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 1.2092 | 1.2059 | 28.7746 | -91.1454 | 148.4189
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 1.1961 | 1.1927 | 29.0013 | -90.9197 | 148.6405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 1.1961 | 1.1927 | 29.0013 | -90.9197 | 148.6405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 1.1961 | 1.1927 | 29.0013 | -90.9197 | 148.6405
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 1.1567 | 1.1533 | 29.7126 | -90.2116 | 149.3357
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1437 | 1.1401 | 29.9607 | -89.9647 | 149.5781
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 1.1567 | 1.1533 | 29.7126 | -90.2116 | 149.3357
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 1.1567 | 1.1533 | 29.7126 | -90.2116 | 149.3357
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 1.1567 | 1.1533 | 29.7126 | -90.2116 | 149.3357
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.1437 | 1.1401 | 29.9607 | -89.9647 | 149.5781
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 1.1698 | 1.1664 | 29.4701 | -90.4529 | 149.0987
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 1.1829 | 1.1795 | 29.2331 | -90.6889 | 148.8671
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 1.1829 | 1.1795 | 29.2331 | -90.6889 | 148.8671
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 1.1829 | 1.1795 | 29.2331 | -90.6889 | 148.8671

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0.88769 | 0 | 0 | 5.1251 | 0 | 0 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0907 | 1.1003 | 1.0968 | 29.9221 | -90 | 149.5247
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1457 | 1.1422 | 29.9624 | -89.9631 | 149.5805
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.185 | 1.1816 | 29.2361 | -90.686 | 148.8707
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.1719 | 1.1684 | 29.4727 | -90.4505 | 149.102
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.185 | 1.1816 | 29.2361 | -90.686 | 148.8707
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.1981 | 1.1948 | 29.0046 | -90.9165 | 148.6445
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 1.2113 | 1.2079 | 28.7783 | -91.1419 | 148.4232
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.1981 | 1.1948 | 29.0046 | -90.9165 | 148.6445
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.1981 | 1.1948 | 29.0046 | -90.9165 | 148.6445
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.1981 | 1.1948 | 29.0046 | -90.9165 | 148.6445
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1588 | 1.1553 | 29.7148 | -90.2095 | 149.3385
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1457 | 1.1422 | 29.9624 | -89.9631 | 149.5805
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1588 | 1.1553 | 29.7148 | -90.2095 | 149.3385
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1588 | 1.1553 | 29.7148 | -90.2095 | 149.3385
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1588 | 1.1553 | 29.7148 | -90.2095 | 149.3385
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1457 | 1.1422 | 29.9624 | -89.9631 | 149.5805
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.1719 | 1.1684 | 29.4727 | -90.4505 | 149.102
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.185 | 1.1816 | 29.2361 | -90.686 | 148.8707
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.185 | 1.1816 | 29.2361 | -90.686 | 148.8707
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.185 | 1.1816 | 29.2361 | -90.686 | 148.8707

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 46.188 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 46.188 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0.80543 | 0 | 0 | 4.6501 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0.80543 | 0 | 0 | 4.6501 | 0 | 0 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 57.7524 | 57.7524 | 0 | 333.4334 | 333.4334 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.63528 | 0 | 0.63528 | -2.3994e-08 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67282 | 0.043333 | 0.67348 | 1.8971 | -89.0695 | 178.2085
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 0.083724 | 0.70167 | 2.3213 | -99.78 | 175.6214
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70055 | 0.07006 | 0.69212 | 2.1855 | -97.5841 | 176.4603
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 0.083724 | 0.70167 | 2.3213 | -99.78 | 175.6214
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.097476 | 0.71136 | 2.452 | -101.3581 | 174.8052
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74219 | 0.11128 | 0.7212 | 2.5777 | -102.5453 | 174.0111
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.097476 | 0.71136 | 2.452 | -101.3581 | 174.8052
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.097476 | 0.71136 | 2.452 | -101.3581 | 174.8052
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.097476 | 0.71136 | 2.452 | -101.3581 | 174.8052
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68668 | 0.056549 | 0.68272 | 2.0442 | -94.332 | 177.3225
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67282 | 0.043333 | 0.67348 | 1.8971 | -89.0695 | 178.2085
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68668 | 0.056549 | 0.68272 | 2.0442 | -94.332 | 177.3225
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68668 | 0.056549 | 0.68272 | 2.0442 | -94.332 | 177.3225
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68668 | 0.056549 | 0.68272 | 2.0442 | -94.332 | 177.3225
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67282 | 0.043333 | 0.67348 | 1.8971 | -89.0695 | 178.2085
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70055 | 0.07006 | 0.69212 | 2.1855 | -97.5841 | 176.4603
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 0.083724 | 0.70167 | 2.3213 | -99.78 | 175.6214
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 0.083724 | 0.70167 | 2.3213 | -99.78 | 175.6214
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71443 | 0.083724 | 0.70167 | 2.3213 | -99.78 | 175.6214

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 57.7524 | 57.7524 | 0 | 333.4334 | 333.4334 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.63528 | 0 | 0.63528 | -2.3994e-08 | 0 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67462 | 0.045397 | 0.67531 | 1.9821 | -89.0695 | 178.1283
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71624 | 0.085752 | 0.70354 | 2.4004 | -99.5238 | 175.5512
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0.072101 | 0.69398 | 2.2665 | -97.3413 | 176.3869
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71624 | 0.085752 | 0.70354 | 2.4004 | -99.5237 | 175.5512
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | 0.099493 | 0.71325 | 2.5292 | -101.1052 | 174.7381
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.11329 | 0.7231 | 2.6532 | -102.3021 | 173.947
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | 0.099493 | 0.71325 | 2.5292 | -101.1052 | 174.7381
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | 0.099493 | 0.71325 | 2.5292 | -101.1052 | 174.7381
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | 0.099493 | 0.71325 | 2.5292 | -101.1052 | 174.7381
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 0.058604 | 0.68457 | 2.1272 | -94.1469 | 177.2457
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67462 | 0.045397 | 0.67531 | 1.9821 | -89.0695 | 178.1283
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 0.058604 | 0.68457 | 2.1272 | -94.1469 | 177.2457
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 0.058604 | 0.68457 | 2.1272 | -94.1469 | 177.2457
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 0.058604 | 0.68457 | 2.1272 | -94.1469 | 177.2457
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67462 | 0.045397 | 0.67531 | 1.9821 | -89.0695 | 178.1283
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0.072101 | 0.69398 | 2.2665 | -97.3413 | 176.3869
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71624 | 0.085752 | 0.70354 | 2.4004 | -99.5238 | 175.5512
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71624 | 0.085752 | 0.70354 | 2.4004 | -99.5238 | 175.5512
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71624 | 0.085752 | 0.70354 | 2.4004 | -99.5238 | 175.5512

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0.88769 | 0.88769 | 0 | 5.1251 | 5.1251 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0968 | 1.0872 | 1.0907 | 29.5247 | -90.5577 | 149.9221
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1401 | 1.1305 | 1.134 | 29.5781 | -90.5006 | 149.9607
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1699 | 1.1733 | 28.8671 | -91.2148 | 149.2331
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 1.1568 | 1.1602 | 29.0987 | -90.9822 | 149.4701
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1699 | 1.1733 | 28.8671 | -91.2148 | 149.2331
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1831 | 1.1864 | 28.6405 | -91.4423 | 149.0013
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2059 | 1.1963 | 1.1996 | 28.4189 | -91.6648 | 148.7746
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1831 | 1.1864 | 28.6405 | -91.4423 | 149.0013
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1831 | 1.1864 | 28.6405 | -91.4423 | 149.0013
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1831 | 1.1864 | 28.6405 | -91.4423 | 149.0013
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 1.1436 | 1.1471 | 29.3357 | -90.7442 | 149.7126
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1401 | 1.1305 | 1.134 | 29.5781 | -90.5006 | 149.9607
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 1.1436 | 1.1471 | 29.3357 | -90.7442 | 149.7126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 1.1436 | 1.1471 | 29.3357 | -90.7442 | 149.7126
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 1.1436 | 1.1471 | 29.3357 | -90.7442 | 149.7126
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1401 | 1.1305 | 1.134 | 29.5781 | -90.5006 | 149.9607
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 1.1568 | 1.1602 | 29.0987 | -90.9822 | 149.4701
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1699 | 1.1733 | 28.8671 | -91.2148 | 149.2331
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1699 | 1.1733 | 28.8671 | -91.2148 | 149.2331
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1699 | 1.1733 | 28.8671 | -91.2148 | 149.2331

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0.88769 | 0.88769 | 0 | 5.1251 | 5.1251 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 0.010945 | 0.10945 | 1.0968 | 1.0872 | 1.0907 | 29.5247 | -90.5577 | 149.9221
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 1.1326 | 1.1361 | 29.5805 | -90.498 | 149.9624
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.172 | 1.1754 | 28.8707 | -91.2111 | 149.2361
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1588 | 1.1622 | 29.102 | -90.9788 | 149.4727
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.172 | 1.1754 | 28.8707 | -91.2111 | 149.2361
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 1.1851 | 1.1885 | 28.6445 | -91.4382 | 149.0046
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 1.1983 | 1.2016 | 28.4232 | -91.6603 | 148.7783
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 1.1851 | 1.1885 | 28.6445 | -91.4382 | 149.0046
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 1.1851 | 1.1885 | 28.6445 | -91.4382 | 149.0046
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 1.1851 | 1.1885 | 28.6445 | -91.4382 | 149.0046
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1457 | 1.1491 | 29.3385 | -90.7412 | 149.7148
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 1.1326 | 1.1361 | 29.5805 | -90.498 | 149.9624
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1457 | 1.1491 | 29.3385 | -90.7412 | 149.7148
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1457 | 1.1491 | 29.3385 | -90.7412 | 149.7148
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1457 | 1.1491 | 29.3385 | -90.7412 | 149.7148
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 1.1326 | 1.1361 | 29.5805 | -90.498 | 149.9624
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1588 | 1.1622 | 29.102 | -90.9788 | 149.4727
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.172 | 1.1754 | 28.8707 | -91.2111 | 149.2361
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.172 | 1.1754 | 28.8707 | -91.2111 | 149.2361
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.172 | 1.1754 | 28.8707 | -91.2111 | 149.2361

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 46.188 | 46.188 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.5347e-09 | 0 | -180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.0292e-06 | 0 | -180
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.022e-06 | 0 | -180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.6025e-06 | 0 | -180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.2318e-06 | 0 | -180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.7563e-06 | 0 | -180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.8612e-06 | 0 | -180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.0709e-06 | 0 | -180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.2807e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.3856e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.3438e-06 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.3438e-06 | 0 | -180
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.6585e-06 | 0 | -180
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.8683e-06 | 0 | -180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.2389e-06 | 0 | -180
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.2389e-06 | 0 | -180
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.1829e-06 | 0 | -180
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.6025e-06 | 0 | -180
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.9172e-06 | 0 | -180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.022e-06 | 0 | -180

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 46.188 | 46.188 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.5347e-09 | 0 | -180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.0292e-06 | 0 | -180
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.022e-06 | 0 | -180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.6025e-06 | 0 | -180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.2318e-06 | 0 | -180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.7563e-06 | 0 | -180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.8612e-06 | 0 | -180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.0709e-06 | 0 | -180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.2807e-06 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 4.3856e-06 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.3438e-06 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.3438e-06 | 0 | -180
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.6585e-06 | 0 | -180
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.8683e-06 | 0 | -180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.2389e-06 | 0 | -180
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1.2389e-06 | 0 | -180
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.1829e-06 | 0 | -180
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.6025e-06 | 0 | -180
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 2.9172e-06 | 0 | -180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 3.022e-06 | 0 | -180

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0.80543 | 0.80543 | 0 | 4.6501 | 4.6501 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0.80543 | 0.80543 | 0 | 4.6501 | 4.6501 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.012438 | 0.12438 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123