## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | -0.036188
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72607 | -7.3483
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | -8.129
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75318 | -7.8781
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | -8.129
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -8.3711
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79394 | -8.605
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -8.3711
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -8.3711
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -8.3711
18 | 3.8215 | 2.6476 | 0.021943 | 0.063206 | 0 | 70.8543
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72607 | -7.3483
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73962 | -7.6181
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73962 | -7.6181
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37001 | -7.4193
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72607 | -7.3483
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75318 | -7.8781
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | -8.129
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | -8.129
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | -8.129

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | -0.035035
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74871 | -7.5801
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78942 | -8.3265
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77584 | -8.0864
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78942 | -8.3265
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | -8.5585
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81663 | -8.7827
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | -8.5585
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | -8.5585
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | -8.5585
18 | 3.9383 | 2.7286 | 0.022035 | 0.064302 | 0 | 71.0844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74871 | -7.5801
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76227 | -7.8378
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76227 | -7.8378
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38133 | -7.6495
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74871 | -7.5801
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77584 | -8.0864
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78942 | -8.3265
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78942 | -8.3265
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78942 | -8.3265

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -0.00011717
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.019479
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | -0.77015
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | -0.51307
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | -0.77015
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | -1.0213
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | -1.2669
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | -1.0213
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | -1.0213
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | -1.0213
18 | 0.035853 | 0.02484 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0978 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.019479
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | -0.24993
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | -0.24993
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | -0.17729
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.019479
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | -0.51307
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | -0.77015
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | -0.77015
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | -0.77015

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -0.0001789
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.010436
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | -0.74428
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | -0.49831
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | -0.74428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | -0.98488
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | -1.2203
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | -0.98488
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | -0.98488
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | -0.98488
18 | 0.037534 | 0.026004 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1492 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.010436
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | -0.2468
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | -0.2468
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | -0.18297
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.010436
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | -0.49831
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | -0.74428
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | -0.74428
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | -0.74428

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
18 | 2.8946 | 2.0055 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
18 | 2.7423 | 1.8999 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32921 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
18 | 0.030706 | 0.021274 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94017 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89069 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0475 | 1.0493 | 29.9247 | -90.0362 | 150.0586
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0.72607 | 0.96894 | 20.0426 | -97.3483 | 158.3343
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76675 | 1.0054 | 19.5946 | -98.129 | 157.1356
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 0.75318 | 0.99322 | 19.7402 | -97.8781 | 157.5254
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76675 | 1.0054 | 19.5946 | -98.129 | 157.1356
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.78034 | 1.0177 | 19.4527 | -98.3711 | 156.7552
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.79394 | 1.03 | 19.3142 | -98.605 | 156.3838
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.78034 | 1.0177 | 19.4527 | -98.3711 | 156.7552
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.78034 | 1.0177 | 19.4527 | -98.3711 | 156.7552
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.78034 | 1.0177 | 19.4527 | -98.3711 | 156.7552
18 | 0 | 3.3095 | 3.3095 | 0 | 0.76429 | 0.76429 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.9588 | 0 | 0.9588 | -3.7566e-06 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0.72607 | 0.96894 | 20.0426 | -97.3483 | 158.3343
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0.73962 | 0.98106 | 19.8895 | -97.6181 | 157.9249
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0.73962 | 0.98106 | 19.8895 | -97.6181 | 157.9249
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99967 | 0.37001 | 0.95274 | 10.5747 | -97.4193 | 168.898
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0.72607 | 0.96894 | 20.0426 | -97.3483 | 158.3343
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 0.75318 | 0.99322 | 19.7402 | -97.8781 | 157.5254
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76675 | 1.0054 | 19.5946 | -98.129 | 157.1356
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76675 | 1.0054 | 19.5946 | -98.129 | 157.1356
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76675 | 1.0054 | 19.5946 | -98.129 | 157.1356

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0974 | 1.0993 | 29.9259 | -90.035 | 150.0578
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0.74871 | 1.0122 | 19.7291 | -97.5801 | 158.6376
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.78942 | 1.0485 | 19.3114 | -98.3265 | 157.4777
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0.77584 | 1.0364 | 19.4473 | -98.0864 | 157.8553
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.78942 | 1.0485 | 19.3114 | -98.3265 | 157.4777
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.80302 | 1.0608 | 19.1788 | -98.5585 | 157.1088
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0.81663 | 1.073 | 19.0492 | -98.7827 | 156.7483
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.80302 | 1.0608 | 19.1788 | -98.5585 | 157.1088
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.80302 | 1.0608 | 19.1788 | -98.5585 | 157.1088
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.80302 | 1.0608 | 19.1788 | -98.5585 | 157.1088
18 | 0 | 3.4107 | 3.4107 | 0 | 0.78767 | 0.78767 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | -3.9679e-06 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0.74871 | 1.0122 | 19.7291 | -97.5801 | 158.6376
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.76227 | 1.0242 | 19.5864 | -97.8378 | 158.2419
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.76227 | 1.0242 | 19.5864 | -97.8378 | 158.2419
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0.38133 | 0.99658 | 10.4034 | -97.6495 | 169.0696
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0.74871 | 1.0122 | 19.7291 | -97.5801 | 158.6376
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0.77584 | 1.0364 | 19.4473 | -98.0864 | 157.8553
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.78942 | 1.0485 | 19.3114 | -98.3265 | 157.4777
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.78942 | 1.0485 | 19.3114 | -98.3265 | 157.4777
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.78942 | 1.0485 | 19.3114 | -98.3265 | 157.4777

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9994 | -90.001 | 150.0014
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0879 | 1.0901 | 29.956 | -90.0996 | 150.2068
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.127 | 1.129 | 29.171 | -90.887 | 149.4103
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.1139 | 1.116 | 29.4266 | -90.6307 | 149.6696
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.127 | 1.129 | 29.171 | -90.887 | 149.4103
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.14 | 1.1421 | 28.9212 | -91.1375 | 149.1569
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 1.1531 | 1.1551 | 28.677 | -91.3822 | 148.9092
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.14 | 1.1421 | 28.9212 | -91.1375 | 149.1569
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.14 | 1.1421 | 28.9212 | -91.1375 | 149.1569
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.14 | 1.1421 | 28.9212 | -91.1375 | 149.1569
18 | 0 | 0.061578 | 0.061578 | 0 | 0.014221 | 0.014221 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1063 | 1.0886 | 1.0987 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0879 | 1.0901 | 29.956 | -90.0996 | 150.2068
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.1009 | 1.103 | 29.6882 | -90.3683 | 149.935
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.1009 | 1.103 | 29.6882 | -90.3683 | 149.935
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.0951 | 1.1012 | 29.6429 | -90.351 | 150.1845
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0879 | 1.0901 | 29.956 | -90.0996 | 150.2068
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.1139 | 1.116 | 29.4266 | -90.6307 | 149.6696
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.127 | 1.129 | 29.171 | -90.887 | 149.4103
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.127 | 1.129 | 29.171 | -90.887 | 149.4103
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.127 | 1.129 | 29.171 | -90.887 | 149.4103

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9993 | -90.0011 | 150.0013
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1394 | 1.1418 | 29.9441 | -90.1141 | 150.2065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1785 | 1.1808 | 29.1939 | -90.8667 | 149.4449
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.1655 | 1.1678 | 29.4384 | -90.6214 | 149.6931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1785 | 1.1808 | 29.1939 | -90.8667 | 149.4449
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 1.1916 | 1.1938 | 28.9547 | -91.1065 | 149.2021
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 1.2047 | 1.2069 | 28.7207 | -91.3412 | 148.9645
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 1.1916 | 1.1938 | 28.9547 | -91.1065 | 149.2021
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 1.1916 | 1.1938 | 28.9547 | -91.1065 | 149.2021
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 1.1916 | 1.1938 | 28.9547 | -91.1065 | 149.2021
18 | 0 | 0.064458 | 0.064458 | 0 | 0.014886 | 0.014886 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1584 | 1.1395 | 1.1502 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1394 | 1.1418 | 29.9441 | -90.1141 | 150.2065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1524 | 1.1548 | 29.6884 | -90.3706 | 149.9469
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1524 | 1.1548 | 29.6884 | -90.3706 | 149.9469
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1463 | 1.1528 | 29.6343 | -90.3622 | 150.1876
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.1394 | 1.1418 | 29.9441 | -90.1141 | 150.2065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.1655 | 1.1678 | 29.4384 | -90.6214 | 149.6931
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1785 | 1.1808 | 29.1939 | -90.8667 | 149.4449
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1785 | 1.1808 | 29.1939 | -90.8667 | 149.4449
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1785 | 1.1808 | 29.1939 | -90.8667 | 149.4449

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94992 | 0.94776 | 0.94895 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.4294e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87439 | 0.3475 | 0.80596 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.54846 | 0.54846 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.3988e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.32921 | 0.76354 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.052639 | 0.052639 | 0 | 0.012156 | 0.012156 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0.93783 | 0.94514 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.049869 | 0.049869 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89886 | 0.88847 | 0.8954 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0503 | 1.0501 | 30.0083 | -89.9992 | 149.9947
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 1.0934 | 1.0644 | 31.0904 | -89.8589 | 149.3239
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1324 | 1.1036 | 30.2452 | -90.6508 | 148.5402
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 1.1194 | 1.0905 | 30.5202 | -90.3929 | 148.7952
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1324 | 1.1036 | 30.2452 | -90.6508 | 148.5402
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1455 | 1.1167 | 29.9765 | -90.9027 | 148.2912
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 1.1585 | 1.1298 | 29.714 | -91.149 | 148.048
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1455 | 1.1167 | 29.9765 | -90.9027 | 148.2912
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1455 | 1.1167 | 29.9765 | -90.9027 | 148.2912
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1455 | 1.1167 | 29.9765 | -90.9027 | 148.2912
18 | 0.56459 | 0 | 0 | 0.13039 | 0 | 0 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0446 | 1.1071 | 1.0154 | 33.7729 | -90 | 148.775
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 1.0934 | 1.0644 | 31.0904 | -89.8589 | 149.3239
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | 1.1064 | 1.0774 | 30.8019 | -90.129 | 149.0563
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | 1.1064 | 1.0774 | 30.8019 | -90.129 | 149.0563
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 1.1071 | 1.0468 | 32.3299 | -90 | 148.9884
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 1.0934 | 1.0644 | 31.0904 | -89.8589 | 149.3239
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 1.1194 | 1.0905 | 30.5202 | -90.3929 | 148.7952
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1324 | 1.1036 | 30.2452 | -90.6508 | 148.5402
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1324 | 1.1036 | 30.2452 | -90.6508 | 148.5402
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1324 | 1.1036 | 30.2452 | -90.6508 | 148.5402

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1003 | 1.1001 | 30.0082 | -89.9992 | 149.9947
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 1.1455 | 1.1137 | 31.13 | -89.8622 | 149.2827
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.1845 | 1.1529 | 30.3198 | -90.6192 | 148.5339
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 1.1715 | 1.1398 | 30.5837 | -90.3725 | 148.7778
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.1845 | 1.1529 | 30.3198 | -90.6192 | 148.5339
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1975 | 1.166 | 30.0616 | -90.8606 | 148.2955
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.2106 | 1.1792 | 29.8092 | -91.0967 | 148.0625
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1975 | 1.166 | 30.0616 | -90.8606 | 148.2955
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1975 | 1.166 | 30.0616 | -90.8606 | 148.2955
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1975 | 1.166 | 30.0616 | -90.8606 | 148.2955
18 | 0.58995 | 0 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0925 | 1.1592 | 1.062 | 33.8145 | -90 | 148.7344
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 1.1455 | 1.1137 | 31.13 | -89.8622 | 149.2827
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.1585 | 1.1268 | 30.8538 | -90.1202 | 149.0273
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.1585 | 1.1268 | 30.8538 | -90.1202 | 149.0273
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.1592 | 1.0947 | 32.3723 | -90 | 148.9491
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 1.1455 | 1.1137 | 31.13 | -89.8622 | 149.2827
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 1.1715 | 1.1398 | 30.5837 | -90.3725 | 148.7778
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.1845 | 1.1529 | 30.3198 | -90.6192 | 148.5339
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.1845 | 1.1529 | 30.3198 | -90.6192 | 148.5339
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.1845 | 1.1529 | 30.3198 | -90.6192 | 148.5339

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0007 | -89.9992 | 150.0001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 1.0934 | 1.0927 | 30.127 | -89.8589 | 150.0437
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1317 | 29.3342 | -90.6507 | 149.2546
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.1194 | 1.1187 | 29.5923 | -90.3929 | 149.5115
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1317 | 29.3342 | -90.6507 | 149.2546
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1455 | 1.1447 | 29.082 | -90.9027 | 149.0036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 1.1585 | 1.1578 | 28.8355 | -91.149 | 148.7582
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1455 | 1.1447 | 29.082 | -90.9027 | 149.0036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1455 | 1.1447 | 29.082 | -90.9027 | 149.0036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1455 | 1.1447 | 29.082 | -90.9027 | 149.0036
18 | 0.0345 | 0 | 0 | 0.0079675 | 0 | 0 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1014 | 1.1071 | 1.1037 | 30.0341 | -90 | 149.7592
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 1.0934 | 1.0927 | 30.127 | -89.8589 | 150.0437
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 1.1064 | 1.1056 | 29.8565 | -90.129 | 149.7745
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 1.1064 | 1.1056 | 29.8565 | -90.129 | 149.7745
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1071 | 1.105 | 30.0099 | -90 | 149.8315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 1.0934 | 1.0927 | 30.127 | -89.8589 | 150.0437
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.1194 | 1.1187 | 29.5923 | -90.3929 | 149.5115
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1317 | 29.3342 | -90.6507 | 149.2546
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1317 | 29.3342 | -90.6507 | 149.2546
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1317 | 29.3342 | -90.6507 | 149.2546

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0007 | -89.9992 | 150
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 1.1455 | 1.1446 | 30.123 | -89.8622 | 150.0358
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1837 | 29.3651 | -90.6192 | 149.2816
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 1.1715 | 1.1706 | 29.6121 | -90.3725 | 149.5274
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1837 | 29.3651 | -90.6192 | 149.2816
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 1.1975 | 1.1967 | 29.1235 | -90.8606 | 149.0412
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 1.2106 | 1.2098 | 28.8871 | -91.0967 | 148.806
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 1.1975 | 1.1967 | 29.1235 | -90.8606 | 149.0412
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 1.1975 | 1.1967 | 29.1235 | -90.8606 | 149.0412
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 1.1975 | 1.1967 | 29.1235 | -90.8606 | 149.0412
18 | 0.036119 | 0 | 0 | 0.0083413 | 0 | 0 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1531 | 1.1592 | 1.1556 | 30.0334 | -90 | 149.7547
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 1.1455 | 1.1446 | 30.123 | -89.8622 | 150.0358
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 1.1585 | 1.1576 | 29.8647 | -90.1202 | 149.7788
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 1.1585 | 1.1576 | 29.8647 | -90.1202 | 149.7788
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 1.1592 | 1.157 | 30.0092 | -90 | 149.827
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 1.1455 | 1.1446 | 30.123 | -89.8622 | 150.0358
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 1.1715 | 1.1706 | 29.6121 | -90.3725 | 149.5274
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1837 | 29.3651 | -90.6192 | 149.2816
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1837 | 29.3651 | -90.6192 | 149.2816
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.1845 | 1.1837 | 29.3651 | -90.6192 | 149.2816

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | 0.95 | 0.94979 | 30.0076 | -90 | 149.993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
18 | 0.48269 | 0 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.90465 | 0.95 | 0.85861 | 34.9105 | -90 | 149.7713
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91424 | 0.95 | 0.89165 | 32.891 | -90 | 149.4266
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | 0.9 | 0.8998 | 30.0076 | -90 | 149.993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
18 | 0.45729 | 0 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.85704 | 0.9 | 0.81342 | 34.9105 | -90 | 149.7713
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86612 | 0.9 | 0.84472 | 32.891 | -90 | 149.4266
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
18 | 0.02956 | 0 | 0 | 0.0068266 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94472 | 0.95 | 0.94575 | 30.1135 | -90 | 149.7797
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94647 | 0.95 | 0.94754 | 30.0492 | -90 | 149.8399
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
18 | 0.028004 | 0 | 0 | 0.0064673 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.895 | 0.9 | 0.89597 | 30.1135 | -90 | 149.7797
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89666 | 0.9 | 0.89767 | 30.0492 | -90 | 149.8399
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0475 | 1.0493 | 29.9267 | -90.0362 | 150.057
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 0.72607 | 0.96054 | 20.2367 | -97.3483 | 158.1713
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76675 | 0.99708 | 19.7781 | -98.129 | 156.9685
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0.75318 | 0.98485 | 19.927 | -97.8781 | 157.3595
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76675 | 0.99708 | 19.7781 | -98.129 | 156.9685
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0.78034 | 1.0094 | 19.6328 | -98.3711 | 156.587
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0.79394 | 1.0217 | 19.491 | -98.605 | 156.2146
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0.78034 | 1.0094 | 19.6328 | -98.3711 | 156.587
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0.78034 | 1.0094 | 19.6328 | -98.3711 | 156.587
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0.78034 | 1.0094 | 19.6328 | -98.3711 | 156.587
18 | 0 | 3.2657 | 3.3596 | 0 | 0.75418 | 0.77586 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.93468 | 0 | 0.93468 | 0.48165 | 0 | -179.5184
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 0.72607 | 0.96054 | 20.2367 | -97.3483 | 158.1713
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.73962 | 0.97267 | 20.0799 | -97.6181 | 157.7604
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.73962 | 0.97267 | 20.0799 | -97.6181 | 157.7604
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0.37001 | 0.93575 | 10.9918 | -97.4193 | 168.9566
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 0.72607 | 0.96054 | 20.2367 | -97.3483 | 158.1713
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0.75318 | 0.98485 | 19.927 | -97.8781 | 157.3595
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76675 | 0.99708 | 19.7781 | -98.129 | 156.9685
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76675 | 0.99708 | 19.7781 | -98.129 | 156.9685
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76675 | 0.99708 | 19.7781 | -98.129 | 156.9685

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0974 | 1.0992 | 29.928 | -90.035 | 150.0562
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0.74871 | 1.0029 | 19.9297 | -97.5801 | 158.4693
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.78942 | 1.0394 | 19.5016 | -98.3265 | 157.305
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0.77584 | 1.0272 | 19.6408 | -98.0864 | 157.6839
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.78942 | 1.0394 | 19.5016 | -98.3265 | 157.305
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.80302 | 1.0516 | 19.3656 | -98.5585 | 156.9349
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0.81663 | 1.0639 | 19.2329 | -98.7827 | 156.5733
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.80302 | 1.0516 | 19.3656 | -98.5585 | 156.9349
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.80302 | 1.0516 | 19.3656 | -98.5585 | 156.9349
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.80302 | 1.0516 | 19.3656 | -98.5585 | 156.9349
18 | 0 | 3.3656 | 3.4625 | 0 | 0.77725 | 0.79963 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.97821 | 0 | 0.97821 | 0.48283 | 0 | -179.5172
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0.74871 | 1.0029 | 19.9297 | -97.5801 | 158.4693
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.76227 | 1.015 | 19.7835 | -97.8378 | 158.0719
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.76227 | 1.015 | 19.7835 | -97.8378 | 158.0719
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.38133 | 0.97837 | 10.8235 | -97.6495 | 169.1279
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0.74871 | 1.0029 | 19.9297 | -97.5801 | 158.4693
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0.77584 | 1.0272 | 19.6408 | -98.0864 | 157.6839
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.78942 | 1.0394 | 19.5016 | -98.3265 | 157.305
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.78942 | 1.0394 | 19.5016 | -98.3265 | 157.305
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.78942 | 1.0394 | 19.5016 | -98.3265 | 157.305

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0001 | -90.0001 | 150.0007
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.0906 | 1.0913 | 30.0427 | -89.9805 | 150.1276
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1297 | 1.1303 | 29.2538 | -90.7701 | 149.3347
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 1.1166 | 1.1173 | 29.5106 | -90.5131 | 149.5928
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1297 | 1.1303 | 29.2538 | -90.7701 | 149.3347
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1427 | 1.1434 | 29.0027 | -91.0213 | 149.0824
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 1.1558 | 1.1564 | 28.7574 | -91.2669 | 148.8359
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1427 | 1.1434 | 29.0027 | -91.0213 | 149.0824
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1427 | 1.1434 | 29.0027 | -91.0213 | 149.0824
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1427 | 1.1434 | 29.0027 | -91.0213 | 149.0824
18 | 0 | 0.034144 | 0.036244 | 0 | 0.0078852 | 0.0083702 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.104 | 1.0978 | 1.1011 | 29.7525 | -90.2344 | 150.0395
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.0906 | 1.0913 | 30.0427 | -89.9805 | 150.1276
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1036 | 1.1043 | 29.7735 | -90.2499 | 149.8571
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1036 | 1.1043 | 29.7735 | -90.2499 | 149.8571
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1011 | 1.1031 | 29.8277 | -90.1773 | 150.0129
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.0906 | 1.0913 | 30.0427 | -89.9805 | 150.1276
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 1.1166 | 1.1173 | 29.5106 | -90.5131 | 149.5928
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1297 | 1.1303 | 29.2538 | -90.7701 | 149.3347
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1297 | 1.1303 | 29.2538 | -90.7701 | 149.3347
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1297 | 1.1303 | 29.2538 | -90.7701 | 149.3347

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30 | -90.0002 | 150.0007
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1424 | 1.1432 | 30.0347 | -89.9896 | 150.1236
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1815 | 1.1822 | 29.2807 | -90.7443 | 149.3656
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1684 | 1.1692 | 29.5265 | -90.4983 | 149.6127
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1815 | 1.1822 | 29.2807 | -90.7443 | 149.3656
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.1945 | 1.1952 | 29.0403 | -90.9849 | 149.124
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 1.2076 | 1.2083 | 28.8051 | -91.2203 | 148.8875
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.1945 | 1.1952 | 29.0403 | -90.9849 | 149.124
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.1945 | 1.1952 | 29.0403 | -90.9849 | 149.124
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.1945 | 1.1952 | 29.0403 | -90.9849 | 149.124
18 | 0 | 0.035746 | 0.037943 | 0 | 0.0082552 | 0.0087626 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1559 | 1.1492 | 1.1528 | 29.748 | -90.2401 | 150.0389
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1424 | 1.1432 | 30.0347 | -89.9896 | 150.1236
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1554 | 1.1562 | 29.7778 | -90.2468 | 149.8653
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1554 | 1.1562 | 29.7778 | -90.2468 | 149.8653
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1527 | 1.1548 | 29.8231 | -90.183 | 150.0122
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 1.1424 | 1.1432 | 30.0347 | -89.9896 | 150.1236
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1684 | 1.1692 | 29.5265 | -90.4983 | 149.6127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1815 | 1.1822 | 29.2807 | -90.7443 | 149.3656
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1815 | 1.1822 | 29.2807 | -90.7443 | 149.3656
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1815 | 1.1822 | 29.2807 | -90.7443 | 149.3656

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94987 | 0.94776 | 0.9489 | 29.9267 | -90.0677 | 150.04
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
18 | 0 | 2.4438 | 2.5749 | 0 | 0.56438 | 0.59464 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.80152 | 0 | 0.80152 | 0.88848 | 0 | -179.1115
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86138 | 0.3475 | 0.79035 | 11.8312 | -101.6026 | 168.0394
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89988 | 0.89788 | 0.89895 | 29.9267 | -90.0677 | 150.04
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
18 | 0 | 2.3152 | 2.4394 | 0 | 0.53467 | 0.56335 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.75933 | 0 | 0.75933 | 0.88848 | 0 | -179.1115
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81605 | 0.32921 | 0.74876 | 11.8312 | -101.6026 | 168.0394
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
18 | 0 | 0.029239 | 0.031054 | 0 | 0.0067526 | 0.0071716 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.946 | 0.94017 | 0.94448 | 29.7686 | -90.1344 | 150.1231
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94771 | 0.94385 | 0.94631 | 29.8339 | -90.1298 | 150.0542
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
18 | 0 | 0.027701 | 0.029419 | 0 | 0.0063972 | 0.0067941 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89621 | 0.89069 | 0.89477 | 29.7686 | -90.1344 | 150.1231
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89418 | 0.8965 | 29.8339 | -90.1298 | 150.0542
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856