## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33581 | -24.8162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_3 | 2.8115 | 97.392 | 1.3351 | 4.316 | 0 | 72.811

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33581 | -24.8162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_3 | 2.8115 | 97.392 | 1.3351 | 4.316 | 0 | 72.811

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | -10.2947
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | -10.4223
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | -10.4223
Bus_3 | 1.1274 | 39.0556 | 1.3351 | 4.316 | 0.69041 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | -10.2947
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | -10.4223
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | -10.4223
Bus_3 | 1.1274 | 39.0556 | 1.3351 | 4.316 | 0.69041 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 2.3157 | 80.2187 | 2.092 | 4.5263 | 0 | 65.194

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 2.3157 | 80.2187 | 2.092 | 4.5263 | 0 | 65.194

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 | -11.5185
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_3 | 0.97227 | 33.6805 | 2.092 | 4.5263 | 0.59539 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 | -11.5185
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_3 | 0.97227 | 33.6805 | 2.092 | 4.5263 | 0.59539 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.33445 | 0.89615 | 9.6783 | -115.6922 | 171.9606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0.18938 | 0.92388 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0.18938 | 0.92388 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_3 | 0 | 2.408 | 2.408 | 0 | 27.8055 | 27.8055 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.96394 | 0 | 0.96394 | 1.6821 | 0 | -178.3179

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.33445 | 0.89615 | 9.6783 | -115.6922 | 171.9606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0.18938 | 0.92388 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0.18938 | 0.92388 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_3 | 0 | 2.408 | 2.408 | 0 | 27.8055 | 27.8055 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.96394 | 0 | 0.96394 | 1.6821 | 0 | -178.3179

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 0.69058 | 0.91715 | 18.3918 | -105.6067 | 159.7648
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.60619 | 0.91345 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.60619 | 0.91345 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_3 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 16.2004 | 16.2004 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0576 | 0.49603 | 0.91092 | 13.9552 | -106.6894 | 166.0185

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 0.69058 | 0.91715 | 18.3918 | -105.6067 | 159.7648
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.60619 | 0.91345 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.60619 | 0.91345 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_3 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 16.2004 | 16.2004 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0576 | 0.49603 | 0.91092 | 13.9552 | -106.6894 | 166.0185

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.39623 | 0.76652 | 10.7685 | -125.8687 | 169.9794
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_3 | 0 | 1.9821 | 1.9821 | 0 | 22.8869 | 22.8869 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87717 | 0 | 0.87717 | 1.9591 | 0 | -178.0409

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.39623 | 0.76652 | 10.7685 | -125.8687 | 169.9794
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_3 | 0 | 1.9821 | 1.9821 | 0 | 22.8869 | 22.8869 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87717 | 0 | 0.87717 | 1.9591 | 0 | -178.0409

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0.6526 | 0.81991 | 18.6718 | -108.0061 | 159.0027
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_3 | 0 | 1.1869 | 1.1869 | 0 | 13.7053 | 13.7053 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.94369 | 0.41964 | 0.84269 | 13.6758 | -103.078 | 167.2739

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0.6526 | 0.81991 | 18.6718 | -108.0061 | 159.0027
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_3 | 0 | 1.1869 | 1.1869 | 0 | 13.7053 | 13.7053 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.94369 | 0.41964 | 0.84269 | 13.6758 | -103.078 | 167.2739

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69841 | 1.1012 | 0.92131 | 34.5138 | -89.1007 | 130.0455
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65188 | 1.1031 | 0.86687 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65188 | 1.1031 | 0.86687 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_3 | 2.3716 | 0 | 0 | 27.3845 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.59997 | 1.1031 | 0.79696 | 46.3751 | -88.9775 | 122.9631

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69841 | 1.1012 | 0.92131 | 34.5138 | -89.1007 | 130.0455
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65188 | 1.1031 | 0.86687 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65188 | 1.1031 | 0.86687 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_3 | 2.3716 | 0 | 0 | 27.3845 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.59997 | 1.1031 | 0.79696 | 46.3751 | -88.9775 | 122.9631

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92258 | 1.0992 | 1.0339 | 29.6246 | -89.6092 | 141.5334
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 1.0999 | 1.0093 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 1.0999 | 1.0093 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_3 | 1.0333 | 0 | 0 | 11.9315 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.86305 | 1.0999 | 0.97659 | 32.2667 | -89.5482 | 139.126

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92258 | 1.0992 | 1.0339 | 29.6246 | -89.6092 | 141.5334
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 1.0999 | 1.0093 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 1.0999 | 1.0093 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_3 | 1.0333 | 0 | 0 | 11.9315 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.86305 | 1.0999 | 0.97659 | 32.2667 | -89.5482 | 139.126

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68149 | 0.99815 | 0.92359 | 27.4486 | -89.0836 | 132.2284
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_3 | 1.7325 | 0 | 0 | 20.0046 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.57492 | 1.0009 | 0.7788 | 40.1596 | -88.9395 | 126.0132

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68149 | 0.99815 | 0.92359 | 27.4486 | -89.0836 | 132.2284
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_3 | 1.7325 | 0 | 0 | 20.0046 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.57492 | 1.0009 | 0.7788 | 40.1596 | -88.9395 | 126.0132

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0.99872 | 0.95783 | 28.536 | -89.5581 | 141.6328
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_3 | 0.84141 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.7882 | 1 | 0.8815 | 32.8962 | -89.4841 | 139.5524

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0.99872 | 0.95783 | 28.536 | -89.5581 | 141.6328
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_3 | 0.84141 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.7882 | 1 | 0.8815 | 32.8962 | -89.4841 | 139.5524

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89257 | 0.3343 | 0.77676 | 5.2713 | -115.4752 | 163.563
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.18933 | 0.7642 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.18933 | 0.7642 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_3 | 0 | 2.9519 | 2.2223 | 0 | 34.0856 | 25.6604 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.75278 | 0 | 0.75278 | -4.7874 | 0 | 175.2126

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89257 | 0.3343 | 0.77676 | 5.2713 | -115.4752 | 163.563
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.18933 | 0.7642 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.18933 | 0.7642 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_3 | 0 | 2.9519 | 2.2223 | 0 | 34.0856 | 25.6604 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.75278 | 0 | 0.75278 | -4.7874 | 0 | 175.2126

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.82484 | 0.92406 | 20.8759 | -100.7264 | 151.3896
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.76634 | 0.90162 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.76634 | 0.90162 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_3 | 0 | 1.1448 | 1.022 | 0 | 13.2194 | 11.8013 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.97182 | 0.68976 | 0.87271 | 18.1081 | -101.3147 | 154.6022

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.82484 | 0.92406 | 20.8759 | -100.7264 | 151.3896
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.76634 | 0.90162 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.76634 | 0.90162 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_3 | 0 | 1.1448 | 1.022 | 0 | 13.2194 | 11.8013 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.97182 | 0.68976 | 0.87271 | 18.1081 | -101.3147 | 154.6022

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0.39578 | 0.70996 | 6.114 | -125.6702 | 161.5517
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_3 | 0 | 2.3803 | 1.7572 | 0 | 27.4856 | 20.2905 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.72938 | 0 | 0.72938 | -4.1805 | 0 | 175.8195

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0.39578 | 0.70996 | 6.114 | -125.6702 | 161.5517
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_3 | 0 | 2.3803 | 1.7572 | 0 | 27.4856 | 20.2905 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.72938 | 0 | 0.72938 | -4.1805 | 0 | 175.8195

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95782 | 0.75806 | 0.84305 | 20.5001 | -102.0509 | 151.2172
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_3 | 0 | 0.98858 | 0.84041 | 0 | 11.4152 | 9.7042 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87198 | 0.59415 | 0.80405 | 17.7826 | -98.9973 | 156.5063

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95782 | 0.75806 | 0.84305 | 20.5001 | -102.0509 | 151.2172
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_3 | 0 | 0.98858 | 0.84041 | 0 | 11.4152 | 9.7042 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87198 | 0.59415 | 0.80405 | 17.7826 | -98.9973 | 156.5063