## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 2.6836 | 92.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 2.6836 | 92.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7842 | -13.5251
Bus_1 | 1.1692 | 40.503 | 0.95782 | 4.9682 | 0.716 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | -14.1339
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | -14.1339

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7842 | -13.5251
Bus_1 | 1.1692 | 40.503 | 0.95782 | 4.9682 | 0.716 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | -14.1339
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | -14.1339

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | -15.4334
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | -15.4334
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 0.17098 | 0.96861 | 4.2832 | -120.4793 | 175.945
Bus_1 | 0 | 2.3241 | 2.3241 | 0 | 26.836 | 26.836 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1805e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1802e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1802e-06 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 0.17098 | 0.96861 | 4.2832 | -120.4793 | 175.945
Bus_1 | 0 | 2.3241 | 2.3241 | 0 | 26.836 | 26.836 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1805e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1802e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0 | 1.0184 | -7.1802e-06 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.60578 | 0.95184 | 14.6988 | -109.2866 | 162.8479
Bus_1 | 0 | 1.4288 | 1.4288 | 0 | 16.4986 | 16.4986 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.60578 | 0.95184 | 14.6988 | -109.2866 | 162.8479
Bus_1 | 0 | 1.4288 | 1.4288 | 0 | 16.4986 | 16.4986 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.50516 | 0.96103 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93915 | 0.20124 | 0.7989 | 4.3922 | -134.3738 | 174.8348
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7825e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2606e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2606e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93915 | 0.20124 | 0.7989 | 4.3922 | -134.3738 | 174.8348
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7825e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2606e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2606e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99341 | 0.51858 | 0.80474 | 13.9856 | -112.1909 | 162.6422
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99341 | 0.51858 | 0.80474 | 13.9856 | -112.1909 | 162.6422
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66859 | 1.1657 | 0.87653 | 42.0288 | -89.7059 | 124.9892
Bus_1 | 2.4041 | 0 | 0 | 27.7603 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66859 | 1.1657 | 0.87653 | 42.0288 | -89.7059 | 124.9892
Bus_1 | 2.4041 | 0 | 0 | 27.7603 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63788 | 1.1759 | 0.81243 | 48.8481 | -90 | 121.109

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92587 | 1.1657 | 1.0599 | 30.7075 | -89.7059 | 139.1741
Bus_1 | 1.0909 | 0 | 0 | 12.5964 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92587 | 1.1657 | 1.0599 | 30.7075 | -89.7059 | 139.1741
Bus_1 | 1.0909 | 0 | 0 | 12.5964 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224 | 1.1759 | 1.0358 | 31.9851 | -90 | 137.6329

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58091 | 1 | 0.83768 | 33.1756 | -90 | 125.4816
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58091 | 1 | 0.83768 | 33.1756 | -90 | 125.4816
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79147 | 1 | 0.92259 | 29.3245 | -90 | 138.4129
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79147 | 1 | 0.92259 | 29.3245 | -90 | 138.4129
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0.17098 | 0.76862 | -0.98282 | -120.4793 | 167.8533
Bus_1 | 0 | 2.8433 | 2.2324 | 0 | 32.8315 | 25.7774 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0.17098 | 0.76862 | -0.98282 | -120.4793 | 167.8533
Bus_1 | 0 | 2.8433 | 2.2324 | 0 | 32.8315 | 25.7774 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | -6.3135 | 0 | 173.6865

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0.7842 | 0.93054 | 18.0255 | -103.5251 | 152.1229
Bus_1 | 0 | 1.185 | 1.0797 | 0 | 13.683 | 12.4676 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0.7842 | 0.93054 | 18.0255 | -103.5251 | 152.1229
Bus_1 | 0 | 1.185 | 1.0797 | 0 | 13.683 | 12.4676 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.716 | 0.9106 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.20124 | 0.68005 | -2.2847 | -134.3738 | 165.0295
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.20124 | 0.68005 | -2.2847 | -134.3738 | 165.0295
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91797 | 0.66111 | 0.79837 | 16.519 | -105.4334 | 151.8824
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91797 | 0.66111 | 0.79837 | 16.519 | -105.4334 | 151.8824
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844