## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 6.8877 | 238.5957 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098271 | -21.4832
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 6.8877 | 238.5957 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098271 | -21.4832
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | -1.141
Bus_1 | 1.4792 | 51.2409 | 0.20015 | 1.8332 | 0.90582 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | -7.3405
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | -1.141
Bus_1 | 1.4792 | 51.2409 | 0.20015 | 1.8332 | 0.90582 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | -7.3405
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89093 | 1.0558 | 25.4021 | -89.286 | 155.3445
Bus_1 | 0 | 5.9303 | 5.9303 | 0 | 68.477 | 68.477 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95889 | 0 | 0.95889 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.093139 | 0.94328 | 4.2284 | -118.8826 | 179.4843
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89093 | 1.0558 | 25.4021 | -89.286 | 155.3445
Bus_1 | 0 | 5.9303 | 5.9303 | 0 | 68.477 | 68.477 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95889 | 0 | 0.95889 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.093139 | 0.94328 | 4.2284 | -118.8826 | 179.4843
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0306 | 1.0683 | 28.1126 | -91.7041 | 151.2876
Bus_1 | 0 | 2.1601 | 2.1601 | 0 | 24.9423 | 24.9423 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1078 | 0.7637 | 0.93298 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.79697 | 0.93915 | 21.0266 | -103.1613 | 156.4412
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0306 | 1.0683 | 28.1126 | -91.7041 | 151.2876
Bus_1 | 0 | 2.1601 | 2.1601 | 0 | 24.9423 | 24.9423 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1078 | 0.7637 | 0.93298 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.79697 | 0.93915 | 21.0266 | -103.1613 | 156.4412
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96723 | 1.1015 | 0.96069 | 35.3881 | -89.7335 | 145.7034
Bus_1 | 9.1634 | 0 | 0 | 105.8095 | 0 | 0 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.56454 | 1.1066 | 0.56097 | 80.9139 | -88.5878 | 101.9783
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54681 | 1.1142 | 0.61517 | 74.1851 | -88.293 | 107.2294
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 1.118 | 0.64395 | 70.6795 | -88.1471 | 109.5141
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 1.118 | 0.64395 | 70.6795 | -88.1471 | 109.5141

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96723 | 1.1015 | 0.96069 | 35.3881 | -89.7335 | 145.7034
Bus_1 | 9.1634 | 0 | 0 | 105.8095 | 0 | 0 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.56454 | 1.1066 | 0.56097 | 80.9139 | -88.5878 | 101.9783
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54681 | 1.1142 | 0.61517 | 74.1851 | -88.293 | 107.2294
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 1.118 | 0.64395 | 70.6795 | -88.1471 | 109.5141
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 1.118 | 0.64395 | 70.6795 | -88.1471 | 109.5141

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 1.0997 | 1.0872 | 29.9795 | -89.9554 | 148.7529
Bus_1 | 1.5542 | 0 | 0 | 17.9463 | 0 | 0 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95392 | 1.0983 | 1.0462 | 29.4131 | -89.7697 | 142.9872
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 1.0988 | 1.056 | 29.1499 | -89.6894 | 143.4465
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 | 1.099 | 1.061 | 29.0205 | -89.6493 | 143.6729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 | 1.099 | 1.061 | 29.0205 | -89.6493 | 143.6729

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 1.0997 | 1.0872 | 29.9795 | -89.9554 | 148.7529
Bus_1 | 1.5542 | 0 | 0 | 17.9463 | 0 | 0 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95392 | 1.0983 | 1.0462 | 29.4131 | -89.7697 | 142.9872
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 1.0988 | 1.056 | 29.1499 | -89.6894 | 143.4465
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 | 1.099 | 1.061 | 29.0205 | -89.6493 | 143.6729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9698 | 1.099 | 1.061 | 29.0205 | -89.6493 | 143.6729

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 1.0007 | 0.86292 | 35.9052 | -89.685 | 145.3312
Bus_1 | 8.0962 | 0 | 0 | 93.4871 | 0 | 0 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.5135 | 1.0024 | 0.50683 | 80.8476 | -88.4699 | 102.3546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46942 | 1.0139 | 0.59987 | 70.8299 | -88.1354 | 108.1774
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 1.0196 | 0.6482 | 65.1781 | -87.9709 | 110.4505
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 1.0196 | 0.6482 | 65.1781 | -87.9709 | 110.4505

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 1.0007 | 0.86292 | 35.9052 | -89.685 | 145.3312
Bus_1 | 8.0962 | 0 | 0 | 93.4871 | 0 | 0 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.5135 | 1.0024 | 0.50683 | 80.8476 | -88.4699 | 102.3546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46942 | 1.0139 | 0.59987 | 70.8299 | -88.1354 | 108.1774
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 1.0196 | 0.6482 | 65.1781 | -87.9709 | 110.4505
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 1.0196 | 0.6482 | 65.1781 | -87.9709 | 110.4505

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97188 | 0.99958 | 0.98664 | 30.0082 | -89.9503 | 148.6358
Bus_1 | 1.4045 | 0 | 0 | 16.2183 | 0 | 0 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.8641 | 0.99776 | 0.94723 | 29.576 | -89.7657 | 142.9092
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 0.99882 | 0.9641 | 28.9091 | -89.6527 | 143.4128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0.99935 | 0.97255 | 28.5833 | -89.5963 | 143.6581
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0.99935 | 0.97255 | 28.5833 | -89.5963 | 143.6581

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97188 | 0.99958 | 0.98664 | 30.0082 | -89.9503 | 148.6358
Bus_1 | 1.4045 | 0 | 0 | 16.2183 | 0 | 0 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.8641 | 0.99776 | 0.94723 | 29.576 | -89.7657 | 142.9092
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 0.99882 | 0.9641 | 28.9091 | -89.6527 | 143.4128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0.99935 | 0.97255 | 28.5833 | -89.5963 | 143.6581
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0.99935 | 0.97255 | 28.5833 | -89.5963 | 143.6581

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94281 | 0.89093 | 0.94313 | 28.8866 | -89.286 | 152.5054
Bus_1 | 0 | 9.1339 | 9.1921 | 0 | 105.469 | 106.1413 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.31276 | 0 | 0.31276 | 3.4293 | 0 | -176.5707
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38943 | 0.096553 | 0.35096 | 6.3375 | -113.8411 | 172.5796
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42804 | 0.14483 | 0.37402 | 7.3995 | -113.8411 | 168.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42804 | 0.14483 | 0.37402 | 7.3995 | -113.8411 | 168.0656

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94281 | 0.89093 | 0.94313 | 28.8866 | -89.286 | 152.5054
Bus_1 | 0 | 9.1339 | 9.1921 | 0 | 105.469 | 106.1413 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.31276 | 0 | 0.31276 | 3.4293 | 0 | -176.5707
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38943 | 0.096553 | 0.35096 | 6.3375 | -113.8411 | 172.5796
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42804 | 0.14483 | 0.37402 | 7.3995 | -113.8411 | 168.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42804 | 0.14483 | 0.37402 | 7.3995 | -113.8411 | 168.0656

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 1.0606 | 1.0734 | 28.8218 | -91.1771 | 149.9811
Bus_1 | 0 | 1.5642 | 1.4727 | 0 | 18.0622 | 17.005 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0369 | 0.9069 | 0.96043 | 23.2906 | -97.9419 | 149.4467
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.92676 | 0.97113 | 23.8086 | -97.6419 | 149.3086
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.9367 | 0.97648 | 24.0637 | -97.4967 | 149.2407
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.9367 | 0.97648 | 24.0637 | -97.4967 | 149.2407

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 1.0606 | 1.0734 | 28.8218 | -91.1771 | 149.9811
Bus_1 | 0 | 1.5642 | 1.4727 | 0 | 18.0622 | 17.005 | 0.014958 | 0.44885 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0369 | 0.9069 | 0.96043 | 23.2906 | -97.9419 | 149.4467
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0.92676 | 0.97113 | 23.8086 | -97.6419 | 149.3086
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.9367 | 0.97648 | 24.0637 | -97.4967 | 149.2407
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.9367 | 0.97648 | 24.0637 | -97.4967 | 149.2407

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8459 | 0.79367 | 0.84526 | 28.805 | -89.2249 | 152.8266
Bus_1 | 0 | 8.0019 | 8.1071 | 0 | 92.3984 | 93.6132 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.28712 | 0 | 0.28712 | 4.4101 | 0 | -175.5899
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0.13663 | 0.32304 | 4.5716 | -127.042 | 166.1377
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45225 | 0.20494 | 0.35114 | 4.6229 | -127.042 | 158.7729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45225 | 0.20494 | 0.35114 | 4.6229 | -127.042 | 158.7729

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8459 | 0.79367 | 0.84526 | 28.805 | -89.2249 | 152.8266
Bus_1 | 0 | 8.0019 | 8.1071 | 0 | 92.3984 | 93.6132 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.28712 | 0 | 0.28712 | 4.4101 | 0 | -175.5899
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0.13663 | 0.32304 | 4.5716 | -127.042 | 166.1377
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45225 | 0.20494 | 0.35114 | 4.6229 | -127.042 | 158.7729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45225 | 0.20494 | 0.35114 | 4.6229 | -127.042 | 158.7729

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98493 | 0.95988 | 0.97299 | 28.7165 | -91.26 | 150.0059
Bus_1 | 0 | 1.4109 | 1.3306 | 0 | 16.2921 | 15.3643 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.93807 | 0.81804 | 0.8695 | 23.2386 | -97.8782 | 149.5846
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95617 | 0.84765 | 0.88354 | 23.8101 | -97.9042 | 149.1111
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525 | 0.86245 | 0.89058 | 24.0879 | -97.9166 | 148.88
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525 | 0.86245 | 0.89058 | 24.0879 | -97.9166 | 148.88

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98493 | 0.95988 | 0.97299 | 28.7165 | -91.26 | 150.0059
Bus_1 | 0 | 1.4109 | 1.3306 | 0 | 16.2921 | 15.3643 | 0.015487 | 0.47031 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.93807 | 0.81804 | 0.8695 | 23.2386 | -97.8782 | 149.5846
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95617 | 0.84765 | 0.88354 | 23.8101 | -97.9042 | 149.1111
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525 | 0.86245 | 0.89058 | 24.0879 | -97.9166 | 148.88
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525 | 0.86245 | 0.89058 | 24.0879 | -97.9166 | 148.88