## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | -0.028802
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75365 | -5.6754
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | -4.8592
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | -5.1391
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80369 | -4.8877
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | -4.6465
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83713 | -4.4149
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | -4.6465
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | -4.6465
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | -4.6465
18 | 4.1472 | 2.8733 | 0.020809 | 0.054642 | 0 | 69.1517
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79374 | -5.1105
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77242 | -5.3901
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77031 | -5.4014
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40155 | -5.7167
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77368 | -5.3856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79121 | -5.1183
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | -4.8592
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | -4.8592
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | -4.8592

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | -0.027982
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77893 | -5.8603
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8377 | -5.0439
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81384 | -5.3223
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83132 | -5.0703
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84882 | -4.8287
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86633 | -4.5968
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84882 | -4.8287
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84882 | -4.8287
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84882 | -4.8287
18 | 4.2801 | 2.9654 | 0.020957 | 0.055529 | 0 | 69.3234
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82062 | -5.2959
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7985 | -5.5748
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79638 | -5.5854
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41442 | -5.8885
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79976 | -5.5707
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81809 | -5.303
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8377 | -5.0439
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8377 | -5.0439
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8377 | -5.0439

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00062955
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | -0.085229
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072362
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | -0.077385
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.073463
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.069543
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | -0.065624
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.069543
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.069543
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.069543
18 | 0.034036 | 0.023581 | 0.020809 | 0.054642 | 1.0421 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | -0.076237
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | -0.080939
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | -0.081307
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | -0.13527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | -0.080732
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | -0.07665
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072362
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072362
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072362

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00063002
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | -0.089335
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076382
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | -0.081409
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.077448
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.073487
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | -0.069528
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.073487
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.073487
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.073487
18 | 0.035653 | 0.024701 | 0.020957 | 0.055529 | 1.0916 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | -0.0803
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | -0.085016
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | -0.085372
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | -0.13946
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | -0.084817
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | -0.080698
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076382
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076382
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076382

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69625 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
18 | 2.9048 | 2.0125 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69682 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66234 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
18 | 2.7519 | 1.9066 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040339 | 0.063853 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040339 | 0.063853 | 0.89072 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0477 | 1.0492 | 29.9413 | -90.0315 | 150.0501
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0.75304 | 0.94351 | 21.9982 | -96.173 | 157.283
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0.80786 | 0.95421 | 23.5933 | -95.7496 | 156.0311
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.78577 | 0.95011 | 22.9579 | -95.8502 | 156.5161
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0.80214 | 0.95348 | 23.4325 | -95.6986 | 156.1367
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.81852 | 0.95688 | 23.9037 | -95.5531 | 155.7599
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0.8349 | 0.96033 | 24.3713 | -95.4134 | 155.3859
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.81852 | 0.95688 | 23.9037 | -95.5531 | 155.7599
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.81852 | 0.95688 | 23.9037 | -95.5531 | 155.7599
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.81852 | 0.95688 | 23.9037 | -95.5531 | 155.7599
18 | 0 | 3.5729 | 3.5729 | 0 | 0.82513 | 0.82513 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.91427 | 0 | 0.91427 | 0.88806 | 0 | -179.1119
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.79182 | 0.95087 | 23.1284 | -95.9103 | 156.4054
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 0.77131 | 0.94703 | 22.5346 | -96.0252 | 156.8626
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0.7694 | 0.94679 | 22.4798 | -96.0082 | 156.8982
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96097 | 0.39947 | 0.90999 | 12.78 | -96.6142 | 168.3194
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0.77243 | 0.94716 | 22.5661 | -96.0384 | 156.8425
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0.78958 | 0.95059 | 23.0663 | -95.8842 | 156.4453
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0.80786 | 0.95421 | 23.5933 | -95.7496 | 156.0311
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0.80786 | 0.95421 | 23.5933 | -95.7496 | 156.0311
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0.80786 | 0.95421 | 23.5933 | -95.7496 | 156.0311

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0976 | 1.0991 | 29.9421 | -90.0306 | 150.0496
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0.77826 | 0.98556 | 21.7274 | -96.3756 | 157.5751
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.83536 | 0.99648 | 23.3154 | -95.9579 | 156.3232
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0.81249 | 0.99232 | 22.6868 | -96.0563 | 156.8055
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0.82962 | 0.99576 | 23.1613 | -95.9065 | 156.4247
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.84675 | 0.99925 | 23.6322 | -95.7628 | 156.0465
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 0.86388 | 1.0028 | 24.0996 | -95.6248 | 155.671
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.84675 | 0.99925 | 23.6322 | -95.7628 | 156.0465
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.84675 | 0.99925 | 23.6322 | -95.7628 | 156.0465
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.84675 | 0.99925 | 23.6322 | -95.7628 | 156.0465
18 | 0 | 3.6877 | 3.6877 | 0 | 0.85164 | 0.85164 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.95774 | 0 | 0.95774 | 0.89707 | 0 | -179.1029
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.81855 | 0.99305 | 22.85 | -96.1164 | 156.6992
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.79729 | 0.98914 | 22.2615 | -96.2297 | 157.1547
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.79538 | 0.98891 | 22.2089 | -96.2125 | 157.189
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.4123 | 0.95232 | 12.6105 | -96.795 | 168.5096
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.79841 | 0.98928 | 22.2915 | -96.2428 | 157.1355
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.81633 | 0.99278 | 22.7908 | -96.0906 | 156.7374
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.83536 | 0.99648 | 23.3154 | -95.9579 | 156.3232
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.83536 | 0.99648 | 23.3154 | -95.9579 | 156.3232
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.83536 | 0.99648 | 23.3154 | -95.9579 | 156.3232

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.999 | -90.0013 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0461 | 1.0475 | 29.8714 | -90.1788 | 150.0547
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.8996 | -90.158 | 150.0438
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0466 | 1.0477 | 29.888 | -90.1656 | 150.0482
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0468 | 1.0478 | 29.8964 | -90.159 | 150.0449
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.047 | 1.0479 | 29.9047 | -90.1525 | 150.0416
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0473 | 1.048 | 29.913 | -90.1459 | 150.0383
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.047 | 1.0479 | 29.9047 | -90.1525 | 150.0416
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.047 | 1.0479 | 29.9047 | -90.1525 | 150.0416
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.047 | 1.0479 | 29.9047 | -90.1525 | 150.0416
18 | 0 | 0.058514 | 0.058514 | 0 | 0.013513 | 0.013513 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.0493 | 1.0344 | 1.0429 | 29.5448 | -90.3973 | 150.2842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0467 | 1.0477 | 29.8914 | -90.1646 | 150.0471
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0463 | 1.0476 | 29.8808 | -90.1718 | 150.0511
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0463 | 1.0476 | 29.8797 | -90.1722 | 150.0515
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0406 | 1.0453 | 29.7197 | -90.2834 | 150.1637
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0464 | 1.0476 | 29.8814 | -90.1717 | 150.0509
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0466 | 1.0477 | 29.8902 | -90.1649 | 150.0475
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.8996 | -90.158 | 150.0438
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.8996 | -90.158 | 150.0438
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.8996 | -90.158 | 150.0438

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.999 | -90.0013 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0957 | 1.0972 | 29.8651 | -90.1873 | 150.0575
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8935 | -90.1665 | 150.0465
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0962 | 1.0975 | 29.882 | -90.1741 | 150.0508
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8904 | -90.1675 | 150.0475
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0967 | 1.0977 | 29.8989 | -90.1609 | 150.0442
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.097 | 1.0978 | 29.9073 | -90.1543 | 150.0408
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0967 | 1.0977 | 29.8989 | -90.1609 | 150.0442
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0967 | 1.0977 | 29.8989 | -90.1609 | 150.0442
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0967 | 1.0977 | 29.8989 | -90.1609 | 150.0442
18 | 0 | 0.061288 | 0.061288 | 0 | 0.014154 | 0.014154 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.0993 | 1.0834 | 1.0924 | 29.5381 | -90.4059 | 150.2873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0963 | 1.0975 | 29.8853 | -90.1731 | 150.0498
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.096 | 1.0974 | 29.8746 | -90.1804 | 150.0538
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0959 | 1.0973 | 29.8735 | -90.1807 | 150.0542
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0899 | 1.0949 | 29.7129 | -90.292 | 150.1667
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.096 | 1.0974 | 29.8752 | -90.1802 | 150.0537
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0963 | 1.0975 | 29.8841 | -90.1734 | 150.0502
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8935 | -90.1665 | 150.0465
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8935 | -90.1665 | 150.0465
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8935 | -90.1665 | 150.0465

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0.69625 | 0.82653 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95608 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0.69899 | 0.82698 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.5152 | 2.5152 | 0 | 0.58087 | 0.58087 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87476 | 0.34866 | 0.80608 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89789 | 0.89901 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90523 | 0.65961 | 0.78303 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90558 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90612 | 0.66221 | 0.78346 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.3828 | 2.3828 | 0 | 0.55029 | 0.55029 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.77955 | 0 | 0.77955 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82872 | 0.33031 | 0.76365 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.052643 | 0.052643 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94706 | 0.9306 | 0.94331 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94517 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.8972 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.049872 | 0.049872 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89721 | 0.88162 | 0.89366 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88853 | 0.89542 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 1.05 | 1.0489 | 30.0249 | -89.9962 | 149.9383
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 1.0513 | 0.91606 | 33.8755 | -89.4992 | 140.4588
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053 | 1.0528 | 0.94749 | 32.6098 | -89.2847 | 141.9819
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85852 | 1.0519 | 0.93423 | 33.1274 | -89.3863 | 141.412
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86793 | 1.0522 | 0.94341 | 32.7655 | -89.3299 | 141.8747
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87738 | 1.0525 | 0.95265 | 32.4114 | -89.2736 | 142.3285
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88686 | 1.0529 | 0.96195 | 32.0648 | -89.2172 | 142.7735
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87738 | 1.0525 | 0.95265 | 32.4114 | -89.2736 | 142.3285
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87738 | 1.0525 | 0.95265 | 32.4114 | -89.2736 | 142.3285
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87738 | 1.0525 | 0.95265 | 32.4114 | -89.2736 | 142.3285
18 | 4.9314 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.55097 | 1.0544 | 0.56627 | 71.1289 | -89.2896 | 109.7422
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86122 | 1.0526 | 0.93858 | 32.9583 | -89.3374 | 141.5246
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.0518 | 0.92646 | 33.4434 | -89.4276 | 140.978
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84914 | 1.0516 | 0.92511 | 33.4973 | -89.4428 | 140.9401
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66816 | 1.0544 | 0.73008 | 47.3965 | -89.2896 | 129.5994
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85048 | 1.0519 | 0.92728 | 33.4111 | -89.4183 | 140.9982
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86024 | 1.0523 | 0.93694 | 33.0216 | -89.3561 | 141.4855
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053 | 1.0528 | 0.94749 | 32.6098 | -89.2847 | 141.9819
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053 | 1.0528 | 0.94749 | 32.6098 | -89.2847 | 141.9819
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053 | 1.0528 | 0.94749 | 32.6098 | -89.2847 | 141.9819

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1 | 1.0988 | 30.0248 | -89.9963 | 149.9393
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87279 | 1.1014 | 0.95485 | 34.0879 | -89.4842 | 140.1201
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90461 | 1.103 | 0.9876 | 32.8029 | -89.2692 | 141.6428
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89224 | 1.1021 | 0.97388 | 33.3244 | -89.3699 | 141.076
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 1.1025 | 0.98349 | 32.955 | -89.3128 | 141.54
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91184 | 1.1028 | 0.99316 | 32.5935 | -89.2557 | 141.995
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9217 | 1.1031 | 1.0029 | 32.2398 | -89.1987 | 142.4412
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91184 | 1.1028 | 0.99316 | 32.5935 | -89.2557 | 141.995
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91184 | 1.1028 | 0.99316 | 32.5935 | -89.2557 | 141.995
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91184 | 1.1028 | 0.99316 | 32.5935 | -89.2557 | 141.995
18 | 5.0898 | 0 | 0 | 1.1754 | 0 | 0 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.57689 | 1.1046 | 0.5935 | 71.1245 | -89.2823 | 109.741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89492 | 1.1028 | 0.97825 | 33.1597 | -89.3229 | 141.1839
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88335 | 1.102 | 0.96569 | 33.6493 | -89.4125 | 140.6391
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 1.1018 | 0.96433 | 33.7019 | -89.4271 | 140.6028
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | 1.1046 | 0.76259 | 47.6268 | -89.2823 | 129.325
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | 1.1021 | 0.96651 | 33.618 | -89.4035 | 140.6585
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89396 | 1.1025 | 0.97661 | 33.221 | -89.3408 | 141.1466
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90461 | 1.103 | 0.9876 | 32.8029 | -89.2692 | 141.6428
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90461 | 1.103 | 0.9876 | 32.8029 | -89.2692 | 141.6428
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90461 | 1.103 | 0.9876 | 32.8029 | -89.2692 | 141.6428

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9994
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.05 | 1.0495 | 29.9864 | -89.9966 | 149.925
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9855 | -89.9951 | 149.9372
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0496 | 29.986 | -89.9958 | 149.9324
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0497 | 29.9858 | -89.9954 | 149.9361
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.995 | 149.9398
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0497 | 29.9854 | -89.9946 | 149.9435
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.995 | 149.9398
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.995 | 149.9398
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.995 | 149.9398
18 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.0078698 | 0 | 0 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.045 | 1.05 | 1.0472 | 30.0255 | -89.9948 | 149.7774
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0496 | 29.9856 | -89.9954 | 149.9335
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 1.05 | 1.0496 | 29.9861 | -89.9961 | 149.929
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 1.05 | 1.0496 | 29.9862 | -89.9962 | 149.9287
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.05 | 1.0484 | 30.0043 | -89.9948 | 149.8554
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 1.05 | 1.0496 | 29.986 | -89.996 | 149.9292
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0496 | 29.9858 | -89.9956 | 149.9331
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9855 | -89.9951 | 149.9372
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9855 | -89.9951 | 149.9372
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9855 | -89.9951 | 149.9372

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9994
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1 | 1.0995 | 29.9858 | -89.9965 | 149.9213
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9848 | -89.9949 | 149.9336
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0996 | 29.9854 | -89.9957 | 149.9288
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9852 | -89.9952 | 149.9326
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.985 | -89.9948 | 149.9363
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0997 | 29.9847 | -89.9944 | 149.9401
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.985 | -89.9948 | 149.9363
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.985 | -89.9948 | 149.9363
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.985 | -89.9948 | 149.9363
18 | 0.035697 | 0 | 0 | 0.0082438 | 0 | 0 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.0946 | 1.1 | 1.097 | 30.025 | -89.9947 | 149.7736
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0996 | 29.985 | -89.9953 | 149.9299
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1 | 1.0995 | 29.9855 | -89.996 | 149.9254
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1 | 1.0995 | 29.9856 | -89.9961 | 149.9251
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.1 | 1.0983 | 30.0038 | -89.9947 | 149.8516
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1 | 1.0995 | 29.9854 | -89.9959 | 149.9256
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0996 | 29.9851 | -89.9954 | 149.9295
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9848 | -89.9949 | 149.9336
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9848 | -89.9949 | 149.9336
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9848 | -89.9949 | 149.9336

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0.95 | 0.94908 | 30.0047 | -89.9998 | 149.9126
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74196 | 0.95 | 0.85934 | 30.4737 | -89.9818 | 138.1152
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86002 | 30.4434 | -89.9746 | 138.1454
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86036 | 30.4282 | -89.971 | 138.1606
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74339 | 0.95018 | 0.86105 | 30.3979 | -89.9638 | 138.1907
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0.95014 | 0.86071 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
18 | 3.4655 | 0 | 0 | 0.80033 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.49497 | 0.95012 | 0.51304 | 70.1428 | -89.9765 | 109.1761
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86003 | 30.4431 | -89.9746 | 138.1454
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5834 | 0.95012 | 0.66622 | 46.1557 | -89.9765 | 127.3853
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 0.95004 | 0.85968 | 30.4584 | -89.9782 | 138.1303
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.95007 | 0.86002 | 30.4432 | -89.9746 | 138.1454
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74282 | 0.95011 | 0.86037 | 30.428 | -89.971 | 138.1605

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89837 | 0.9 | 0.89912 | 30.0047 | -89.9998 | 149.9126
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70291 | 0.9 | 0.81411 | 30.4737 | -89.9818 | 138.1152
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4434 | -89.9746 | 138.1454
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81508 | 30.4282 | -89.971 | 138.1606
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70427 | 0.90017 | 0.81573 | 30.3979 | -89.9638 | 138.1907
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70399 | 0.90014 | 0.81541 | 30.4131 | -89.9674 | 138.1757
18 | 3.2831 | 0 | 0 | 0.75821 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.46892 | 0.90011 | 0.48604 | 70.1428 | -89.9765 | 109.1761
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4431 | -89.9746 | 138.1454
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81443 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81443 | 30.4585 | -89.9782 | 138.1303
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55269 | 0.90011 | 0.63115 | 46.1557 | -89.9765 | 127.3853
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70318 | 0.90004 | 0.81444 | 30.4584 | -89.9782 | 138.1303
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70345 | 0.90007 | 0.81476 | 30.4432 | -89.9746 | 138.1454
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70372 | 0.9001 | 0.81509 | 30.428 | -89.971 | 138.1605

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8953
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.98 | -89.9997 | 149.8959
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94939 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
18 | 0.030757 | 0 | 0 | 0.0071031 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94446 | 0.95 | 0.94574 | 30.1052 | -89.9998 | 149.7617
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94632 | 0.95 | 0.94756 | 30.0425 | -89.9998 | 149.8286
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94938 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94938 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8953
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.98 | -89.9997 | 149.8959
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9801 | -89.9997 | 149.8957
18 | 0.029139 | 0 | 0 | 0.0067293 | 0 | 0 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89475 | 0.9 | 0.89596 | 30.1052 | -89.9998 | 149.7617
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89651 | 0.9 | 0.89769 | 30.0425 | -89.9998 | 149.8286
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9803 | -89.9998 | 149.8954
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9802 | -89.9998 | 149.8955
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8956

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.0477 | 1.0485 | 29.955 | -90.0301 | 150.0103
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89065 | 0.75327 | 0.84604 | 22.7998 | -95.9261 | 151.4683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92572 | 0.80878 | 0.88052 | 24.1236 | -95.3067 | 150.9935
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91099 | 0.78627 | 0.86664 | 23.619 | -95.497 | 151.1886
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92123 | 0.80278 | 0.87695 | 24.0149 | -95.2957 | 151.0537
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93151 | 0.8193 | 0.88726 | 24.4022 | -95.1025 | 150.9219
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94183 | 0.83583 | 0.89758 | 24.7809 | -94.9169 | 150.7931
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93151 | 0.8193 | 0.88726 | 24.4022 | -95.1025 | 150.9219
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93151 | 0.8193 | 0.88726 | 24.4022 | -95.1025 | 150.9219
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93151 | 0.8193 | 0.88726 | 24.4022 | -95.1025 | 150.9219
18 | 0 | 4.788 | 4.6586 | 0 | 1.1057 | 1.0759 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.46177 | 0 | 0.46177 | -0.22724 | 0 | 179.7728
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9158 | 0.79264 | 0.87043 | 23.7345 | -95.5125 | 151.1225
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90229 | 0.77177 | 0.85752 | 23.2525 | -95.7097 | 151.3058
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0.76976 | 0.85634 | 23.214 | -95.707 | 151.3268
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 0.40042 | 0.64844 | 15.6507 | -96.1658 | 160.6709
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9032 | 0.77295 | 0.85823 | 23.2737 | -95.7141 | 151.2929
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91398 | 0.79027 | 0.86902 | 23.6936 | -95.5035 | 151.1476
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92572 | 0.80878 | 0.88052 | 24.1236 | -95.3067 | 150.9935
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92572 | 0.80878 | 0.88052 | 24.1236 | -95.3067 | 150.9935
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92572 | 0.80878 | 0.88052 | 24.1236 | -95.3067 | 150.9935

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.0976 | 1.0984 | 29.9558 | -90.0293 | 150.0104
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0.77851 | 0.87941 | 22.5423 | -96.1199 | 151.5744
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96381 | 0.83635 | 0.91527 | 23.8677 | -95.5032 | 151.0868
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94855 | 0.81304 | 0.90092 | 23.3654 | -95.6917 | 151.2856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95928 | 0.83031 | 0.91168 | 23.7632 | -95.491 | 151.1463
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97006 | 0.8476 | 0.92245 | 24.1522 | -95.2984 | 151.0103
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0.8649 | 0.93322 | 24.5326 | -95.1135 | 150.8774
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97006 | 0.8476 | 0.92245 | 24.1522 | -95.2984 | 151.0103
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97006 | 0.8476 | 0.92245 | 24.1522 | -95.2984 | 151.0103
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97006 | 0.8476 | 0.92245 | 24.1522 | -95.2984 | 151.0103
18 | 0 | 4.9439 | 4.8055 | 0 | 1.1417 | 1.1098 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.48376 | 0 | 0.48376 | -0.27077 | 0 | 179.7292
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95339 | 0.81943 | 0.90472 | 23.4764 | -95.7083 | 151.2204
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | 0.79778 | 0.89135 | 22.9956 | -95.9044 | 151.4075
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93786 | 0.79577 | 0.89016 | 22.9585 | -95.9012 | 151.4283
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7092 | 0.41327 | 0.67561 | 15.4169 | -96.3421 | 160.7982
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94027 | 0.79897 | 0.89206 | 23.0159 | -95.9088 | 151.3949
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95156 | 0.81706 | 0.90331 | 23.4372 | -95.6991 | 151.2451
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96381 | 0.83635 | 0.91527 | 23.8677 | -95.5032 | 151.0868
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96381 | 0.83635 | 0.91527 | 23.8677 | -95.5032 | 151.0868
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96381 | 0.83635 | 0.91527 | 23.8677 | -95.5032 | 151.0868

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9995 | -90.0007 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.048 | 1.0485 | 29.9284 | -90.0886 | 149.9897
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9421 | -90.0773 | 149.9904
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0483 | 1.0486 | 29.9366 | -90.0815 | 149.9901
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9407 | -90.078 | 149.9903
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0485 | 1.0488 | 29.9448 | -90.0745 | 149.9906
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0486 | 1.0489 | 29.9489 | -90.071 | 149.9908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0485 | 1.0488 | 29.9448 | -90.0745 | 149.9906
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0485 | 1.0488 | 29.9448 | -90.0745 | 149.9906
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0485 | 1.0488 | 29.9448 | -90.0745 | 149.9906
18 | 0 | 0.034076 | 0.034037 | 0 | 0.0078696 | 0.0078605 | 0.011336 | 0.02776 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.0472 | 1.0421 | 1.045 | 29.7828 | -90.1975 | 150.0305
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0483 | 1.0487 | 29.9381 | -90.0808 | 149.9902
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0482 | 1.0486 | 29.933 | -90.0848 | 149.9899
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0481 | 1.0486 | 29.9325 | -90.0851 | 149.9899
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 1.0453 | 1.0468 | 29.8607 | -90.1404 | 150.0093
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0482 | 1.0486 | 29.9332 | -90.0847 | 149.9899
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0483 | 1.0487 | 29.9375 | -90.081 | 149.9902
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9421 | -90.0773 | 149.9904
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9421 | -90.0773 | 149.9904
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9421 | -90.0773 | 149.9904

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9995 | -90.0007 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0978 | 1.0983 | 29.9249 | -90.0928 | 149.9892
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.9388 | -90.0815 | 149.9899
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0981 | 1.0985 | 29.9332 | -90.0857 | 149.9897
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0982 | 1.0986 | 29.9374 | -90.0822 | 149.9899
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0987 | 29.9415 | -90.0786 | 149.9901
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0985 | 1.0987 | 29.9457 | -90.0751 | 149.9903
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0987 | 29.9415 | -90.0786 | 149.9901
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0987 | 29.9415 | -90.0786 | 149.9901
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0987 | 29.9415 | -90.0786 | 149.9901
18 | 0 | 0.035696 | 0.035654 | 0 | 0.0082436 | 0.0082339 | 0.011471 | 0.028194 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.097 | 1.0917 | 1.0946 | 29.7791 | -90.2018 | 150.0301
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0981 | 1.0985 | 29.9347 | -90.085 | 149.9897
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.098 | 1.0984 | 29.9295 | -90.089 | 149.9895
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0979 | 1.0984 | 29.929 | -90.0893 | 149.9895
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 1.0949 | 1.0966 | 29.857 | -90.1447 | 150.0089
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.098 | 1.0984 | 29.9298 | -90.0889 | 149.9895
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0981 | 1.0985 | 29.9341 | -90.0853 | 149.9897
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.9388 | -90.0815 | 149.9899
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.9388 | -90.0815 | 149.9899
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.9388 | -90.0815 | 149.9899

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94886 | 0.94777 | 0.9484 | 29.9264 | -90.0674 | 149.9867
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82827 | 0.69625 | 0.7579 | 19.5938 | -101.5423 | 147.7518
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.75859 | 19.623 | -101.5287 | 147.742
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.69793 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5219 | 147.737
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83017 | 0.69905 | 0.75963 | 19.6667 | -101.5083 | 147.7272
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82979 | 0.69849 | 0.75928 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
18 | 0 | 3.366 | 3.2475 | 0 | 0.77735 | 0.74997 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.41785 | 0 | 0.41785 | -1.9747 | 0 | 178.0253
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.7586 | 19.623 | -101.5289 | 147.7418
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5355 | 147.7469
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.34869 | 0.56948 | 12.4099 | -101.5634 | 158.3907
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.69681 | 0.75825 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903 | 0.69737 | 0.7586 | 19.623 | -101.5288 | 147.7419
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 0.69794 | 0.75894 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89892 | 0.89789 | 0.89849 | 29.9264 | -90.0674 | 149.9867
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78467 | 0.6596 | 0.71801 | 19.5938 | -101.5423 | 147.7518
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66066 | 0.71867 | 19.623 | -101.5287 | 147.742
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.71899 | 19.6376 | -101.5219 | 147.737
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78648 | 0.66226 | 0.71965 | 19.6667 | -101.5083 | 147.7272
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0.66173 | 0.71932 | 19.6521 | -101.5151 | 147.7321
18 | 0 | 3.1889 | 3.0766 | 0 | 0.73644 | 0.7105 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.39586 | 0 | 0.39586 | -1.9747 | 0 | 178.0253
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66067 | 0.71867 | 19.623 | -101.5289 | 147.7418
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.66013 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78503 | 0.66013 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5355 | 147.7469
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 0.33034 | 0.53951 | 12.4099 | -101.5634 | 158.3907
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.66014 | 0.71834 | 19.6084 | -101.5356 | 147.7468
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.66067 | 0.71867 | 19.623 | -101.5288 | 147.7419
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.6612 | 0.719 | 19.6376 | -101.5221 | 147.7369

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8955 | -90.1243 | 149.9804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94759 | 0.9482 | 29.8963 | -90.124 | 149.9803
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94758 | 0.9482 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
18 | 0 | 0.030746 | 0.030719 | 0 | 0.0071004 | 0.0070942 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94573 | 0.9402 | 0.94446 | 29.7624 | -90.1336 | 150.1049
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0.94389 | 0.94632 | 29.8292 | -90.129 | 150.0424
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94758 | 0.94819 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8955 | -90.1243 | 149.9804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.89829 | 29.8963 | -90.124 | 149.9803
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89771 | 0.89829 | 29.8961 | -90.1241 | 149.9803
18 | 0 | 0.029127 | 0.029102 | 0 | 0.0067267 | 0.0067208 | 0.023053 | 0.031357 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89596 | 0.89072 | 0.89475 | 29.7624 | -90.1336 | 150.1049
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89421 | 0.89652 | 29.8292 | -90.129 | 150.0424
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8957 | -90.1242 | 149.9804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.8977 | 0.89828 | 29.8958 | -90.1242 | 149.9804
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89771 | 0.89829 | 29.896 | -90.1241 | 149.9803