## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.025606
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63226 | -4.4479
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | -4.4479
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42151 | -4.4479
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21075 | -4.4479
8 | 2.1767 | 1.508 | 0.041943 | 0.10321 | 0 | 67.8829
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.025115
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65618 | -4.615
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | -4.615
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | -4.615
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873 | -4.615
8 | 2.259 | 1.5651 | 0.042035 | 0.1043 | 0 | 68.05
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00088356
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | -0.34598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | -0.17563
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11952
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | -0.23207
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | -0.28886
8 | 0.033802 | 0.023418 | 0.041943 | 0.10321 | 1.035 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | -0.34598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00088334
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | -0.35161
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | -0.18126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12515
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.23771
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | -0.29449
8 | 0.035407 | 0.024531 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0841 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | -0.35161

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | -6.7036
8 | 1.6801 | 1.164 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89882 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57323 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38215 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | -6.7036
8 | 1.5916 | 1.1027 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94024 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.13776
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.07882 | 0.10412 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | -0.13776
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.07882 | 0.10412 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0484 | 1.0494 | 29.956 | -90.0256 | 150.0312
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 2.2741e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 | 0.63226 | 0.93927 | 18.65 | -94.4479 | 160.3935
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.84302 | 0.97216 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94922 | 0.42151 | 0.91737 | 12.789 | -94.4479 | 166.7591
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92349 | 0.21075 | 0.90726 | 6.5323 | -94.4479 | 173.3503
8 | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 0.43533 | 0.43533 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -8.73e-13 | 0 | -180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 2.2741e-08 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0983 | 1.0994 | 29.9564 | -90.0251 | 150.031
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.2742e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0.65618 | 0.98227 | 18.471 | -94.615 | 160.5532
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.87491 | 1.0158 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99442 | 0.43745 | 0.96011 | 12.6645 | -94.615 | 166.875
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96759 | 0.21873 | 0.9501 | 6.4687 | -94.615 | 173.4117
8 | 0 | 1.9564 | 1.9564 | 0 | 0.4518 | 0.4518 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.7167e-13 | 0 | -180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.2742e-08 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0203 | 1.0373 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0387 | 1.0445 | 29.6471 | -90.3445 | 150.1835
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0326 | 1.0421 | 29.4747 | -90.4557 | 150.3031
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 1.0264 | 1.0397 | 29.3021 | -90.5683 | 150.4234
8 | 0 | 0.057717 | 0.057717 | 0 | 0.013329 | 0.013329 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0479 | 1.0203 | 1.0373 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0203 | 1.0373 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0686 | 1.0866 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0879 | 1.0941 | 29.6386 | -90.3555 | 150.1865
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0815 | 1.0916 | 29.4663 | -90.4667 | 150.3063
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.0751 | 1.0891 | 29.2937 | -90.5793 | 150.4265
8 | 0 | 0.060452 | 0.060452 | 0 | 0.013961 | 0.013961 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0979 | 1.0686 | 1.0866 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0686 | 1.0866 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90913 | 0.60508 | 0.84279 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86965 | 0.40338 | 0.8239 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84049 | 0.20169 | 0.81711 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0.33601 | 0.33601 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3394e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89882 | 0.89939 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86128 | 0.57323 | 0.79843 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82388 | 0.38215 | 0.78054 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79625 | 0.19108 | 0.77411 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 0.31833 | 0.31833 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3987e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93801 | 0.94522 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93083 | 0.94339 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92364 | 0.94158 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0.88864 | 0.89547 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87503 | 0.89202 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.049114 | 0.049114 | 0 | 0.011342 | 0.011342 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0492 | 30.0141 | -90 | 149.9542 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54905 | 1.05 | 0.5631 | 70.501 | -90 | 108.9936 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7887 | 1.05 | 0.83635 | 38.2355 | -90 | 137.7923 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90214 | 1.05 | 0.95494 | 32.0182 | -90 | 143.2256 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68753 | 1.05 | 0.72769 | 46.4053 | -90 | 130.6544 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60484 | 1.05 | 0.63409 | 57.0839 | -90 | 121.2214 | 0
8 | 2.6071 | 0 | 0 | 0.60208 | 0 | 0 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.54905 | 1.05 | 0.5631 | 70.501 | -90 | 108.9936 | 2.6071
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54905 | 1.05 | 0.5631 | 70.501 | -90 | 108.9936 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0992 | 30.0141 | -90 | 149.9547 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57492 | 1.1 | 0.5902 | 70.4899 | -90 | 108.9853 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82213 | 1.1 | 0.87375 | 38.3598 | -90 | 137.545 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93943 | 1.1 | 0.99665 | 32.1313 | -90 | 142.96 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71765 | 1.1 | 0.76113 | 46.5246 | -90 | 130.4467 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63237 | 1.1 | 0.66404 | 57.1647 | -90 | 121.0892 | 0
8 | 2.7057 | 0 | 0 | 0.62485 | 0 | 0 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.57492 | 1.1 | 0.5902 | 70.4899 | -90 | 108.9853 | 2.7057
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57492 | 1.1 | 0.5902 | 70.4899 | -90 | 108.9853 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 1.05 | 1.0443 | 30.0669 | -90 | 149.5887 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 1.05 | 1.0481 | 30.0027 | -90 | 149.8216 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9814 | -90 | 149.8988 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.024 | -90 | 149.7442 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 1.05 | 1.0456 | 30.0454 | -90 | 149.6665 | 0
8 | 0.03388 | 0 | 0 | 0.0078243 | 0 | 0 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0406 | 1.05 | 1.0443 | 30.0669 | -90 | 149.5887 | 0.03388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 1.05 | 1.0443 | 30.0669 | -90 | 149.5887 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 1.1 | 1.094 | 30.0661 | -90 | 149.584 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.1 | 1.0979 | 30.0018 | -90 | 149.8168 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9805 | -90 | 149.8941 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0231 | -90 | 149.7394 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.1 | 1.0953 | 30.0446 | -90 | 149.6618 | 0
8 | 0.03549 | 0 | 0 | 0.008196 | 0 | 0 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0901 | 1.1 | 1.094 | 30.0661 | -90 | 149.584 | 0.03549
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 1.1 | 1.094 | 30.0661 | -90 | 149.584 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.95 | 0.94953 | 29.998 | -90 | 149.9466 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72043 | 0.95 | 0.78449 | 36.0785 | -90 | 137.9198 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82868 | 0.95 | 0.901 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 0.95 | 0.67661 | 44.7054 | -90 | 130.9996 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54761 | 0.95 | 0.58217 | 56.0868 | -90 | 121.6557 | 0
8 | 2.0081 | 0 | 0 | 0.46376 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 2.0081
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49842 | 0.95 | 0.5087 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89905 | 0.9 | 0.89955 | 29.998 | -90 | 149.9466 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68251 | 0.9 | 0.7432 | 36.0785 | -90 | 137.9198 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.9 | 0.85358 | 29.5873 | -90 | 143.111 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59169 | 0.9 | 0.641 | 44.7054 | -90 | 130.9996 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51878 | 0.9 | 0.55153 | 56.0868 | -90 | 121.6557 | 0
8 | 1.9024 | 0 | 0 | 0.43935 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 1.9024
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47218 | 0.9 | 0.48193 | 70.4035 | -90 | 109.1844 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94633 | 0.95 | 0.94756 | 30.0424 | -90 | 149.8288 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94447 | 0.95 | 0.94575 | 30.1047 | -90 | 149.7623 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94262 | 0.95 | 0.94394 | 30.1672 | -90 | 149.6955 | 0
8 | 0.030559 | 0 | 0 | 0.0070572 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0.030559
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89652 | 0.9 | 0.89769 | 30.0424 | -90 | 149.8288 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89477 | 0.9 | 0.89597 | 30.1047 | -90 | 149.7623 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.9 | 0.89426 | 30.1672 | -90 | 149.6955 | 0
8 | 0.02895 | 0 | 0 | 0.0066858 | 0 | 0 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0.02895
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 1.0484 | 1.0489 | 29.9642 | -90.0256 | 150.0023 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45717 | 0 | 0.45717 | -1.4485 | 0 | 178.5515 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80729 | 0.63226 | 0.78273 | 21.0101 | -94.4479 | 154.1795 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93736 | 0.84302 | 0.90701 | 24.5708 | -94.4479 | 150.2038 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68151 | 0.42151 | 0.66362 | 16.1099 | -94.4479 | 159.6171 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56293 | 0.21075 | 0.55302 | 9.0735 | -94.4479 | 167.325 | 0
8 | 0 | 2.5197 | 2.4569 | 0 | 0.5819 | 0.56739 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.45717 | 0 | 0.45717 | -1.4485 | 0 | 178.5515 | 3.2491
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45717 | 0 | 0.45717 | -1.4485 | 0 | 178.5515 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0983 | 1.0989 | 29.9646 | -90.0251 | 150.0024 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47899 | 0 | 0.47899 | -1.5037 | 0 | 178.4963 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84246 | 0.65618 | 0.81596 | 20.8019 | -94.615 | 154.2207 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0.87491 | 0.94468 | 24.3563 | -94.615 | 150.2363 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0.43745 | 0.69263 | 15.919 | -94.615 | 159.6588 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58886 | 0.21873 | 0.57818 | 8.9244 | -94.615 | 167.3449 | 0
8 | 0 | 2.6162 | 2.5485 | 0 | 0.60419 | 0.58855 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.47899 | 0 | 0.47899 | -1.5037 | 0 | 178.4963 | 3.3719
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47899 | 0 | 0.47899 | -1.5037 | 0 | 178.4963 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.035 | 1.0407 | 29.5896 | -90.346 | 150.066 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0443 | 1.0462 | 29.8219 | -90.1756 | 150.0024 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0412 | 1.0444 | 29.7447 | -90.2321 | 150.0235 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 1.0381 | 1.0425 | 29.6672 | -90.2889 | 150.0447 | 0
8 | 0 | 0.033874 | 0.033808 | 0 | 0.0078228 | 0.0078077 | 0.023812 | 0.050997 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0443 | 1.035 | 1.0407 | 29.5896 | -90.346 | 150.066 | 0.033959
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.035 | 1.0407 | 29.5896 | -90.346 | 150.066 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0841 | 1.0901 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0939 | 1.0959 | 29.8171 | -90.1813 | 150.0015 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7399 | -90.2377 | 150.0226 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.0874 | 1.0921 | 29.6625 | -90.2945 | 150.0439 | 0
8 | 0 | 0.035483 | 0.035414 | 0 | 0.0081945 | 0.0081785 | 0.02399 | 0.051509 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.094 | 1.0841 | 1.0901 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652 | 0.035573
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0841 | 1.0901 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0.94876 | 0.94907 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9876 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75769 | 0.60508 | 0.72044 | 20.6415 | -96.7036 | 152.3944 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88313 | 0.80677 | 0.83881 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63585 | 0.40338 | 0.60748 | 15.9999 | -96.7036 | 158.2235 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52011 | 0.20169 | 0.50359 | 9.2296 | -96.7036 | 166.578 | 0
8 | 0 | 1.9361 | 1.8969 | 0 | 0.44712 | 0.43807 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 2.4951
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 0.41562 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89882 | 0.89912 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9876 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71782 | 0.57323 | 0.68252 | 20.6415 | -96.7036 | 152.3944 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0.76431 | 0.79466 | 23.9817 | -96.7036 | 148.1763 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60238 | 0.38215 | 0.5755 | 15.9999 | -96.7036 | 158.2235 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0.19108 | 0.47708 | 9.2296 | -96.7036 | 166.578 | 0
8 | 0 | 1.8342 | 1.7971 | 0 | 0.42358 | 0.41502 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 2.3637
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.39375 | -1.1608 | 0 | 178.8392 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | 0.9439 | 0.94633 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0.94024 | 0.94448 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94393 | 0.93659 | 0.94263 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659 | 0
8 | 0 | 0.030528 | 0.0305 | 0 | 0.0070502 | 0.0070437 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0.030648
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89422 | 0.89653 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89597 | 0.89076 | 0.89477 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89425 | 0.88729 | 0.89302 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659 | 0
8 | 0 | 0.028921 | 0.028895 | 0 | 0.0066791 | 0.006673 | 0.042358 | 0.051434 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0.029035
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282 | 0