## LLL_max
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582

## LLL_min
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552

## LL_max
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LL_min
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## LG_max
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.8813 | 0 | 0 | 33.2705 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LG_min
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.3045 | 0 | 0 | 26.6095 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## LLL_max_fault
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 1.0938 | 37.8888 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582

## LLL_min_fault
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552

## LL_max_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 0 | 1.3366 | 1.3366 | 0 | 15.4338 | 15.4338 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LL_min_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## LG_max_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 1.1708 | 0 | 0 | 13.5194 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 1.0205 | 0 | 0 | 11.7834 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LG_min_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 1.0129 | 0 | 0 | 11.6958 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## LLG_max
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2.8845 | 2.8835 | 0 | 33.3077 | 33.2964 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 0 | 2.6597 | 2.0884 | 0 | 30.7115 | 24.1146 | 4.1853 | 5.8711 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0 | 2.3141 | 1.7285 | 0 | 26.7207 | 19.9585 | 7.8946 | 7.3357 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0 | 2.3141 | 1.7285 | 0 | 26.7207 | 19.9585 | 7.8946 | 7.3357 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LLG_min
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2.3074 | 2.3065 | 0 | 26.6435 | 26.6329 | 0.50418 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0 | 2.1446 | 1.5436 | 0 | 24.7641 | 17.8242 | 7.6975 | 6.4348 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0 | 1.7913 | 1.3123 | 0 | 20.6845 | 15.1532 | 14.8207 | 7.8751 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0 | 1.7913 | 1.3123 | 0 | 20.6845 | 15.1532 | 14.8207 | 7.8751 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## LLG_max_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 1.171 | 1.1715 | 0 | 13.5215 | 13.5272 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 0 | 1.1085 | 1.0101 | 0 | 12.7996 | 11.6631 | 4.1853 | 5.8711 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0 | 1.0403 | 0.90168 | 0 | 12.0126 | 10.4117 | 7.8946 | 7.3357 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0 | 1.0403 | 0.90168 | 0 | 12.0126 | 10.4117 | 7.8946 | 7.3357 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## LLG_min_fault
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 1.0131 | 1.0136 | 0 | 11.6983 | 11.7039 | 0.50418 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0 | 0.95757 | 0.81506 | 0 | 11.0571 | 9.4115 | 7.6975 | 6.4348 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0 | 0.87795 | 0.70995 | 0 | 10.1377 | 8.1977 | 14.8207 | 7.8751 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0 | 0.87795 | 0.70995 | 0 | 10.1377 | 8.1977 | 14.8207 | 7.8751 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552