## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81307 | -3.2529
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67208 | 10.9311
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_6_3-1ph | 31.8419 | 22.0607 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0 | 73.3297
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85862 | -3.0421
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71617 | 10.6096
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_6_3-1ph | 32.3884 | 22.4393 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0 | 73.6512
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0090182
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | -0.0042724
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_6_3-1ph | 0.03426 | 0.023736 | 0.0021846 | 0.0072953 | 1.049 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0090177
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | -0.0042718
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_6_3-1ph | 0.035891 | 0.024866 | 0.0022078 | 0.0075262 | 1.0989 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74477 | -5.6437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56656 | 19.2977
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_6_3-1ph | 25.5549 | 17.705 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0 | 64.9631
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70557 | -5.6437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53674 | 19.2977
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_6_3-1ph | 24.2099 | 16.7731 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0 | 64.9631
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | -0.010247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94945 | 0.0025169
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_6_3-1ph | 0.030992 | 0.021472 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.94892 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | -0.010247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89948 | 0.0025169
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_6_3-1ph | 0.02936 | 0.020341 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.89897 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.81307 | 0.97478 | 23.5239 | -93.2529 | 155.3937
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90769 | 0.67208 | 1.0275 | 21.3151 | -79.0689 | 161.2692
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_6_3-1ph | 0 | 27.5759 | 27.5759 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021847 | 0.0072953 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 3.1763e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 0.85862 | 1.0239 | 23.7261 | -93.0421 | 155.2479
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.71617 | 1.0777 | 21.6499 | -79.3904 | 160.9374
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_6_3-1ph | 0 | 28.0492 | 28.0492 | 0 | 6.4777 | 6.4777 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022079 | 0.0075263 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -2.281e-08 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0496 | 1.0498 | 29.986 | -90.018 | 150.005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0497 | 29.9774 | -90.0085 | 150.0184
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.059285 | 0.059285 | 0 | 0.013691 | 0.013691 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021847 | 0.0072953 | 1.05 | 1.048 | 1.049 | 29.9384 | -90.0585 | 150.0324
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0996 | 1.0997 | 29.986 | -90.018 | 150.005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0991 | 1.0997 | 29.9774 | -90.0085 | 150.0184
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.062104 | 0.062104 | 0 | 0.014342 | 0.014342 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022079 | 0.0075263 | 1.1 | 1.0979 | 1.099 | 29.9366 | -90.0608 | 150.0331
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93584 | 0.74477 | 0.86907 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77658 | 0.56656 | 0.95455 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_6_3-1ph | 0 | 22.1312 | 22.1312 | 0 | 5.111 | 5.111 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -1.894e-07 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88659 | 0.70557 | 0.82333 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 0.53674 | 0.90431 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_6_3-1ph | 0 | 20.9664 | 20.9664 | 0 | 4.842 | 4.842 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -1.894e-07 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0.94958 | 0.94975 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94969 | 0.9489 | 0.94976 | 29.9725 | -89.9949 | 150.03
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.053618 | 0.053618 | 0 | 0.012382 | 0.012382 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.9498 | 0.94784 | 0.94912 | 29.9317 | -90.0474 | 150.0447
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90004 | 0.89961 | 0.89976 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89971 | 0.89896 | 0.89977 | 29.9725 | -89.9949 | 150.03
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.050796 | 0.050796 | 0 | 0.011731 | 0.011731 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.89981 | 0.89795 | 0.89917 | 29.9317 | -90.0474 | 150.0447
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072952 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075261 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072952 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075261 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077783 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077783 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077783 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077783 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.81307 | 0.97478 | 23.5239 | -93.2529 | 155.3937 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90769 | 0.67208 | 1.0275 | 21.3151 | -79.0689 | 161.2692 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 27.5759 | 27.5759 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021847 | 0.0072953 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -1.8027e-08 | 0 | 180 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 0.85862 | 1.0239 | 23.7261 | -93.0421 | 155.2479 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.71617 | 1.0777 | 21.6499 | -79.3904 | 160.9374 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 28.0492 | 28.0492 | 0 | 6.4777 | 6.4777 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022079 | 0.0075263 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.3936e-08 | 0 | 180 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.993 | -90.009 | 150.0025 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0496 | 1.0499 | 29.9887 | -90.0043 | 150.0092 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.02967 | 0.02967 | 0 | 0.0068521 | 0.0068521 | 4155844.2892 | -0.096678 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021847 | 0.0072953 | 1.05 | 1.049 | 1.0495 | 29.9692 | -90.0293 | 150.0162 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.993 | -90.009 | 150.0025 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0999 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0999 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0995 | 1.0999 | 29.9887 | -90.0043 | 150.0092 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0999 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0999 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.031082 | 0.031082 | 0 | 0.0071782 | 0.0071782 | 4155844.2787 | 0.15589 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022079 | 0.0075263 | 1.1 | 1.0989 | 1.0995 | 29.9683 | -90.0304 | 150.0165 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0999 | 29.9918 | -90.0092 | 150.0036 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93584 | 0.74477 | 0.86907 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77658 | 0.56656 | 0.95455 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 22.1312 | 22.1312 | 0 | 5.111 | 5.111 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -4.118e-07 | 0 | -180 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88659 | 0.70557 | 0.82333 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 0.53674 | 0.90431 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 20.9664 | 20.9664 | 0 | 4.842 | 4.842 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -4.118e-07 | 0 | -180 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94979 | 0.94987 | 29.992 | -90.0102 | 150.0029 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94973 | 0.94987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94973 | 0.94987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | 0.94945 | 0.94988 | 29.9862 | -89.9975 | 150.015 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94973 | 0.94987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94973 | 0.94987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.026839 | 0.026839 | 0 | 0.0061983 | 0.0061983 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.9499 | 0.94892 | 0.94956 | 29.9658 | -90.0237 | 150.0224 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94973 | 0.94987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.8998 | 0.89988 | 29.992 | -90.0102 | 150.0029 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89975 | 0.89987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89975 | 0.89987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | 0.89948 | 0.89989 | 29.9862 | -89.9975 | 150.015 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89975 | 0.89987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89975 | 0.89987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.025427 | 0.025427 | 0 | 0.0058721 | 0.0058721 | 4155844.2622 | -0.25861 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036333 | 0.0077785 | 0.8999 | 0.89897 | 0.89958 | 29.9658 | -90.0237 | 150.0224 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89975 | 0.89987 | 29.9907 | -90.0093 | 150.0047 | 0