## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | -0.074844
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | -0.074842
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | -0.07484
Bus_3 | 0.24525 | 0.16991 | 0.81857 | 0.55459 | 0 | 34.1182

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | -0.078404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41203 | -0.078402
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41203 | -0.0784
Bus_3 | 0.25691 | 0.17799 | 0.81858 | 0.55467 | 0 | 34.1218

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0077914
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97048 | 0.78712
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97048 | 0.78712
Bus_3 | 0.030144 | 0.020885 | 0.81857 | 0.55459 | 0.92298 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0081624
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.78675
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.78675
Bus_3 | 0.03158 | 0.021879 | 0.81858 | 0.55467 | 0.96692 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94954 | -0.059154
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35608 | -0.059152
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35608 | -0.05915
Bus_3 | 0.13164 | 0.091205 | 1.5715 | 0.55481 | 0 | 19.4451

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89959 | -0.056042
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33735 | -0.05604
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33735 | -0.056038
Bus_3 | 0.12472 | 0.086407 | 1.5715 | 0.55471 | 0 | 19.442

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | -0.0088029
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 2.7668
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 2.7668
Bus_3 | 0.025497 | 0.017665 | 1.5715 | 0.55481 | 0.78068 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | -0.0083396
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79901 | 2.7672
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79901 | 2.7672
Bus_3 | 0.024155 | 0.016735 | 1.5715 | 0.55471 | 0.7396 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0489 | 1.0491 | 29.9543 | -90.0748 | 150.0083
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0.39332 | 0.9301 | 12.2001 | -90.0748 | 167.7932
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0.39332 | 0.9301 | 12.2001 | -90.0748 | 167.7932
Bus_3 | 0 | 0.21239 | 0.21239 | 0 | 0.049049 | 0.049049 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -5.5742e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.0987 | 1.099 | 29.9521 | -90.0784 | 150.0087
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97493 | 0.41203 | 0.97437 | 12.1993 | -90.0784 | 167.7937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97493 | 0.41203 | 0.97437 | 12.1993 | -90.0784 | 167.7937
Bus_3 | 0 | 0.22249 | 0.22249 | 0 | 0.051382 | 0.051382 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.9183e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9896 | -90.0142 | 150.0034
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.90786 | 1.0258 | 26.7911 | -88.6625 | 153.7424
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.90786 | 1.0258 | 26.7911 | -88.6625 | 153.7424
Bus_3 | 0 | 0.046559 | 0.046559 | 0 | 0.010752 | 0.010752 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.98248 | 0.82306 | 1.0135 | 24.7407 | -87.6282 | 156.0652

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9891 | -90.0149 | 150.0035
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.95108 | 1.0746 | 26.7907 | -88.6632 | 153.7426
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.95108 | 1.0746 | 26.7907 | -88.6632 | 153.7426
Bus_3 | 0 | 0.048776 | 0.048776 | 0 | 0.011264 | 0.011264 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0293 | 0.86224 | 1.0618 | 24.7403 | -87.6288 | 156.0654

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95031 | 0.94954 | 0.94946 | 29.9732 | -90.0592 | 149.9972
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84195 | 0.35608 | 0.84159 | 12.208 | -90.0592 | 167.7867
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84195 | 0.35608 | 0.84159 | 12.208 | -90.0592 | 167.7867
Bus_3 | 0 | 0.11401 | 0.11401 | 0 | 0.026329 | 0.026329 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 9.9324e-11 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0.89959 | 0.89952 | 29.9746 | -90.056 | 149.9974
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0.33735 | 0.7973 | 12.2084 | -90.056 | 167.7866
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0.33735 | 0.7973 | 12.2084 | -90.056 | 167.7866
Bus_3 | 0 | 0.10801 | 0.10801 | 0 | 0.024944 | 0.024944 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.6564e-11 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.94976 | 0.94983 | 29.9898 | -90.0157 | 150.0023
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88089 | 0.76665 | 0.93362 | 25.7154 | -85.6499 | 155.8333
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88089 | 0.76665 | 0.93362 | 25.7154 | -85.6499 | 155.8333
Bus_3 | 0 | 0.037327 | 0.037327 | 0 | 0.0086204 | 0.0086204 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.84205 | 0.65986 | 0.92866 | 22.8232 | -81.8805 | 159.4077

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.89978 | 0.89984 | 29.9903 | -90.0149 | 150.0022
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83453 | 0.72631 | 0.88449 | 25.7158 | -85.6491 | 155.8332
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83453 | 0.72631 | 0.88449 | 25.7158 | -85.6491 | 155.8332
Bus_3 | 0 | 0.035363 | 0.035363 | 0 | 0.0081668 | 0.0081668 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.79773 | 0.62514 | 0.87979 | 22.8236 | -81.8796 | 159.4076

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.05 | 1.0499 | 29.987 | -90 | 149.9631 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84041 | 1.05 | 0.84093 | 38.6231 | -90 | 141.3319 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84041 | 1.05 | 0.84093 | 38.6231 | -90 | 141.3319 | 0
Bus_3 | 0.16349 | 0 | 0 | 0.037756 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.72834 | 1.05 | 0.72886 | 46.0814 | -90 | 133.8794 | 0.16349

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.1 | 1.0999 | 29.9864 | -90 | 149.9613 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88041 | 1.1 | 0.88098 | 38.6229 | -90 | 141.3306 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88041 | 1.1 | 0.88098 | 38.6229 | -90 | 141.3306 | 0
Bus_3 | 0.17127 | 0 | 0 | 0.039553 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.76301 | 1.1 | 0.76356 | 46.0814 | -90 | 133.8785 | 0.17127

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9987 | -90 | 149.9938 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.05 | 1.0091 | 31.5574 | -90 | 149.1038 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.05 | 1.0091 | 31.5574 | -90 | 149.1038 | 0
Bus_3 | 0.028421 | 0 | 0 | 0.0065635 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.99638 | 1.05 | 0.98474 | 32.5428 | -90 | 148.5345 | 0.028421

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9987 | -90 | 149.9935 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 1.1 | 1.0572 | 31.5574 | -90 | 149.1035 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 1.1 | 1.0572 | 31.5574 | -90 | 149.1035 | 0
Bus_3 | 0.029774 | 0 | 0 | 0.006876 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0438 | 1.1 | 1.0316 | 32.5427 | -90 | 148.5342 | 0.029774

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94966 | 0.95 | 0.95004 | 29.9856 | -90 | 149.975 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76048 | 0.95 | 0.76096 | 38.6164 | -90 | 141.3384 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76048 | 0.95 | 0.76096 | 38.6164 | -90 | 141.3384 | 0
Bus_3 | 0.087735 | 0 | 0 | 0.020262 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.65899 | 0.95 | 0.65955 | 46.0718 | -90 | 133.8815 | 0.087735

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.9 | 0.90003 | 29.9864 | -90 | 149.9763 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | 0.9 | 0.7209 | 38.6168 | -90 | 141.3394 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | 0.9 | 0.7209 | 38.6168 | -90 | 141.3394 | 0
Bus_3 | 0.083119 | 0 | 0 | 0.019196 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.62431 | 0.9 | 0.62483 | 46.072 | -90 | 133.8821 | 0.083119

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.94997 | 29.9982 | -90 | 149.9935 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91115 | 0.95 | 0.89034 | 32.8859 | -90 | 149.2463 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91115 | 0.95 | 0.89034 | 32.8859 | -90 | 149.2463 | 0
Bus_3 | 0.023369 | 0 | 0 | 0.0053967 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.88909 | 0.95 | 0.85465 | 34.7367 | -90 | 148.748 | 0.023369

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.89998 | 29.9983 | -90 | 149.9938 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8632 | 0.9 | 0.84348 | 32.886 | -90 | 149.2466 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8632 | 0.9 | 0.84348 | 32.886 | -90 | 149.2466 | 0
Bus_3 | 0.022139 | 0 | 0 | 0.0051127 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.8423 | 0.9 | 0.80967 | 34.7367 | -90 | 148.7483 | 0.022139

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0489 | 1.0491 | 29.9494 | -90.0748 | 149.9945 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83816 | 0.39332 | 0.83775 | 13.556 | -90.0748 | 166.4091 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83816 | 0.39332 | 0.83775 | 13.556 | -90.0748 | 166.4091 | 0
Bus_3 | 0 | 0.22114 | 0.22098 | 0 | 0.05107 | 0.051034 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.75778 | 0 | 0.75778 | -0.01529 | 0 | 179.9847 | 0.12261

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.0987 | 1.099 | 29.947 | -90.0784 | 149.9942 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87807 | 0.41203 | 0.87763 | 13.5548 | -90.0784 | 166.4091 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87807 | 0.41203 | 0.87763 | 13.5548 | -90.0784 | 166.4091 | 0
Bus_3 | 0 | 0.23166 | 0.23149 | 0 | 0.0535 | 0.053461 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.79386 | 0 | 0.79386 | -0.015646 | 0 | 179.9844 | 0.12845

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9935 | -90.0078 | 149.9991 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.97048 | 1.017 | 28.9647 | -89.2129 | 151.7 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.97048 | 1.017 | 28.9647 | -89.2129 | 151.7 | 0
Bus_3 | 0 | 0.029583 | 0.029141 | 0 | 0.0068318 | 0.0067298 | 2.0488 | 1.3833 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.98333 | 0.92298 | 0.99771 | 28.3056 | -88.6704 | 152.7739 | 0.026882

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9932 | -90.0082 | 149.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 1.0167 | 1.0654 | 28.9644 | -89.2132 | 151.7 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 1.0167 | 1.0654 | 28.9644 | -89.2132 | 151.7 | 0
Bus_3 | 0 | 0.030991 | 0.030528 | 0 | 0.0071571 | 0.0070502 | 2.0488 | 1.3834 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0302 | 0.96692 | 1.0452 | 28.3053 | -88.6708 | 152.7738 | 0.028162

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95018 | 0.94954 | 0.94947 | 29.9678 | -90.0592 | 149.9878 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75837 | 0.35608 | 0.7581 | 13.563 | -90.0592 | 166.4026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75837 | 0.35608 | 0.7581 | 13.563 | -90.0592 | 166.4026 | 0
Bus_3 | 0 | 0.11871 | 0.11861 | 0 | 0.027414 | 0.027391 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.68567 | 0 | 0.68567 | -0.018208 | 0 | 179.9818 | 0.065792

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90016 | 0.89959 | 0.89953 | 29.9695 | -90.056 | 149.9885 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71845 | 0.33735 | 0.71821 | 13.5639 | -90.056 | 166.4029 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71845 | 0.33735 | 0.71821 | 13.5639 | -90.056 | 166.4029 | 0
Bus_3 | 0 | 0.11246 | 0.11237 | 0 | 0.025972 | 0.02595 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.64958 | 0 | 0.64958 | -0.017897 | 0 | 179.9821 | 0.06233

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.94985 | 0.94989 | 29.9929 | -90.0088 | 149.9987 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8866 | 0.8434 | 0.91474 | 28.9816 | -87.2332 | 153.1727 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8866 | 0.8434 | 0.91474 | 28.9816 | -87.2332 | 153.1727 | 0
Bus_3 | 0 | 0.025131 | 0.023996 | 0 | 0.0058037 | 0.0055417 | 3.9336 | 1.3803 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.84873 | 0.78068 | 0.89509 | 28.3024 | -85.2074 | 155.193 | 0.021551

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.89986 | 0.8999 | 29.9933 | -90.0083 | 149.9988 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83994 | 0.79901 | 0.86661 | 28.9819 | -87.2328 | 153.1727 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83994 | 0.79901 | 0.86661 | 28.9819 | -87.2328 | 153.1727 | 0
Bus_3 | 0 | 0.023808 | 0.022733 | 0 | 0.0054983 | 0.00525 | 3.9336 | 1.3802 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.80406 | 0.7396 | 0.84798 | 28.3028 | -85.2069 | 155.1931 | 0.020417