## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | -0.11967
Bus_1 | 0.39214 | 0.27168 | 0.51167 | 0.34725 | 0 | 34.1631
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | -0.12536
Bus_1 | 0.41078 | 0.28459 | 0.51168 | 0.34733 | 0 | 34.1688
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0080847
Bus_1 | 0.031577 | 0.021877 | 0.51167 | 0.34725 | 0.96684 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96684 | 0.86748
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96684 | 0.86748

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0084696
Bus_1 | 0.03308 | 0.022919 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0129 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.86709
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.86709

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94926 | -0.094619
Bus_1 | 0.21057 | 0.14589 | 0.98227 | 0.34747 | 0 | 19.4806
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89934 | -0.089643
Bus_1 | 0.19949 | 0.13821 | 0.98226 | 0.34737 | 0 | 19.4756
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | -0.0091668
Bus_1 | 0.027342 | 0.018943 | 0.98227 | 0.34747 | 0.83719 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83719 | 3.2069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83719 | 3.2069

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0086845
Bus_1 | 0.025904 | 0.017947 | 0.98226 | 0.34737 | 0.79313 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 3.2074
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 3.2074

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0482 | 1.0486 | 29.927 | -90.1197 | 150.0134
Bus_1 | 0 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0.078428 | 0.078428 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 8.3277e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 1.1633e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 6.9796e-07 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.098 | 1.0985 | 29.9235 | -90.1254 | 150.014
Bus_1 | 0 | 0.35574 | 0.35574 | 0 | 0.082155 | 0.082155 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.5664e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1633e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.9796e-07 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9886 | -90.0152 | 150.0038
Bus_1 | 0 | 0.050669 | 0.050669 | 0 | 0.011702 | 0.011702 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0996 | 1.0998 | 29.9881 | -90.0159 | 150.004
Bus_1 | 0 | 0.053082 | 0.053082 | 0 | 0.012259 | 0.012259 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95049 | 0.94926 | 0.94914 | 29.9571 | -90.0946 | 149.9956
Bus_1 | 0 | 0.18236 | 0.18236 | 0 | 0.042113 | 0.042113 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.498e-14 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 2.2335e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.3401e-06 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90044 | 0.89934 | 0.89923 | 29.9594 | -90.0896 | 149.9958
Bus_1 | 0 | 0.17277 | 0.17277 | 0 | 0.039899 | 0.039899 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.7976e-14 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.2335e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.3401e-06 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.94972 | 0.94981 | 29.9883 | -90.0171 | 150.0031
Bus_1 | 0 | 0.042239 | 0.042239 | 0 | 0.0097546 | 0.0097546 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9889 | -90.0162 | 150.003
Bus_1 | 0 | 0.040016 | 0.040016 | 0 | 0.0092413 | 0.0092413 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.05 | 1.0499 | 29.9844 | -90 | 149.9558 | 0
Bus_1 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.045217 | 0 | 0 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.80143 | 1.05 | 0.80311 | 40.804 | -90 | 139.0572 | 0.1958
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80143 | 1.05 | 0.80311 | 40.804 | -90 | 139.0572 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80143 | 1.05 | 0.80311 | 40.804 | -90 | 139.0572 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0998 | 29.9836 | -90 | 149.9536 | 0
Bus_1 | 0.20511 | 0 | 0 | 0.047368 | 0 | 0 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.83958 | 1.1 | 0.84136 | 40.8038 | -90 | 139.0558 | 0.20511
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83958 | 1.1 | 0.84136 | 40.8038 | -90 | 139.0558 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83958 | 1.1 | 0.84136 | 40.8038 | -90 | 139.0558 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9987 | -90 | 149.9937 | 0
Bus_1 | 0.029251 | 0 | 0 | 0.0067552 | 0 | 0 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0154 | 1.05 | 1.0079 | 31.6127 | -90 | 149.0867 | 0.029251
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 1.05 | 1.0079 | 31.6127 | -90 | 149.0867 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 1.05 | 1.0079 | 31.6127 | -90 | 149.0867 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9987 | -90 | 149.9934 | 0
Bus_1 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.0070769 | 0 | 0 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6126 | -90 | 149.0864 | 0.030644
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6126 | -90 | 149.0864 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6126 | -90 | 149.0864 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94959 | 0.95 | 0.95005 | 29.9826 | -90 | 149.97 | 0
Bus_1 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.024268 | 0 | 0 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.72476 | 0.95 | 0.72719 | 40.7549 | -90 | 139.0234 | 0.10508
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72476 | 0.95 | 0.72719 | 40.7549 | -90 | 139.0234 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72476 | 0.95 | 0.72719 | 40.7549 | -90 | 139.0234 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.9 | 0.90004 | 29.9836 | -90 | 149.9716 | 0
Bus_1 | 0.099554 | 0 | 0 | 0.022991 | 0 | 0 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.68663 | 0.9 | 0.68892 | 40.7554 | -90 | 139.0244 | 0.099554
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68663 | 0.9 | 0.68892 | 40.7554 | -90 | 139.0244 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68663 | 0.9 | 0.68892 | 40.7554 | -90 | 139.0244 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.94997 | 29.9982 | -90 | 149.9932 | 0
Bus_1 | 0.024389 | 0 | 0 | 0.0056325 | 0 | 0 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.9102 | 0.95 | 0.88757 | 33.0514 | -90 | 149.2666 | 0.024389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | 0.95 | 0.88757 | 33.0514 | -90 | 149.2666 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | 0.95 | 0.88757 | 33.0514 | -90 | 149.2666 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.89997 | 29.9983 | -90 | 149.9936 | 0
Bus_1 | 0.023106 | 0 | 0 | 0.0053361 | 0 | 0 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.8623 | 0.9 | 0.84085 | 33.0514 | -90 | 149.267 | 0.023106
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8623 | 0.9 | 0.84085 | 33.0514 | -90 | 149.267 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8623 | 0.9 | 0.84085 | 33.0514 | -90 | 149.267 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0482 | 1.0485 | 29.9217 | -90.1197 | 149.9986 | 0
Bus_1 | 0 | 0.34617 | 0.34545 | 0 | 0.079945 | 0.079778 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.80848 | 0 | 0.80848 | -0.040432 | 0 | 179.9596 | 0.13047
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80848 | 0 | 0.80848 | -0.040431 | 0 | 179.9596 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80848 | 0 | 0.80848 | -0.040431 | 0 | 179.9596 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.098 | 1.0984 | 29.918 | -90.1254 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0.36263 | 0.36186 | 0 | 0.083746 | 0.083569 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.84697 | 0 | 0.84697 | -0.040907 | 0 | 179.9591 | 0.13668
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84697 | 0 | 0.84697 | -0.040906 | 0 | 179.9591 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84697 | 0 | 0.84697 | -0.040906 | 0 | 179.9591 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9932 | -90.0081 | 149.9992 | 0
Bus_1 | 0 | 0.030857 | 0.030241 | 0 | 0.0071261 | 0.0069838 | 2.0598 | 1.3788 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9021 | -89.1325 | 151.8046 | 0.02724
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9021 | -89.1325 | 151.8046 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9021 | -89.1325 | 151.8046 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9929 | -90.0085 | 149.9991 | 0
Bus_1 | 0 | 0.032326 | 0.03168 | 0 | 0.0074654 | 0.0073163 | 2.0598 | 1.3789 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9018 | -89.1329 | 151.8046 | 0.028537
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9018 | -89.1329 | 151.8046 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9018 | -89.1329 | 151.8046 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95036 | 0.94926 | 0.94915 | 29.9513 | -90.0946 | 149.9856 | 0
Bus_1 | 0 | 0.186 | 0.18538 | 0 | 0.042954 | 0.042811 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.73155 | 0 | 0.73155 | -0.064552 | 0 | 179.9354 | 0.070009
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73155 | 0 | 0.73155 | -0.064549 | 0 | 179.9354 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73155 | 0 | 0.73155 | -0.06455 | 0 | 179.9354 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90032 | 0.89934 | 0.89924 | 29.9539 | -90.0896 | 149.9864 | 0
Bus_1 | 0 | 0.17621 | 0.17563 | 0 | 0.040695 | 0.040559 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.69305 | 0 | 0.69305 | -0.064136 | 0 | 179.9359 | 0.066326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69305 | 0 | 0.69305 | -0.064134 | 0 | 179.9359 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69305 | 0 | 0.69305 | -0.064135 | 0 | 179.9359 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0.94983 | 0.94988 | 29.9924 | -90.0092 | 149.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0.026912 | 0.025273 | 0 | 0.006215 | 0.0058365 | 3.9544 | 1.3538 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.88204 | 0.83719 | 0.91544 | 28.9236 | -86.7931 | 153.443 | 0.021979
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88204 | 0.83719 | 0.91544 | 28.9236 | -86.7931 | 153.443 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88204 | 0.83719 | 0.91544 | 28.9236 | -86.7931 | 153.443 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.89985 | 0.89989 | 29.9928 | -90.0087 | 149.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0.025496 | 0.023943 | 0 | 0.005888 | 0.0055293 | 3.9544 | 1.3537 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.83562 | 0.79313 | 0.86727 | 28.924 | -86.7926 | 153.443 | 0.020822
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83562 | 0.79313 | 0.86727 | 28.924 | -86.7926 | 153.443 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83562 | 0.79313 | 0.86727 | 28.924 | -86.7926 | 153.443 | 0