## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 149.9612
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89023 | 149.2202
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 151.2672
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 1.2672
Bus_4 | 40.0504 | 27.7477 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0 | 82.9936

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 149.964
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93879 | 149.262
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 151.2204
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 1.2204
Bus_4 | 40.4087 | 27.996 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0 | 83.0404

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 149.9991
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 149.995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 149.9948
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | -0.005197
Bus_4 | 0.03427 | 0.023743 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0493 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 149.9991
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 149.995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 149.9948
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0051967
Bus_4 | 0.035901 | 0.024873 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0992 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92021 | 149.9049
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80658 | 148.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 152.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 2.9069
Bus_4 | 34.4455 | 23.8646 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87178 | 149.9049
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76412 | 148.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 152.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 2.9069
Bus_4 | 32.6326 | 22.6085 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 149.999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 149.9947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | 149.9957
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | -0.0043302
Bus_4 | 0.031004 | 0.02148 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.94931 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 149.999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | 149.9947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | 149.9957
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0043302
Bus_4 | 0.029373 | 0.02035 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89935 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0275 | 1.0269 | 180 | 59.2343 | -59.2916
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93863 | 0.92682 | 180 | 55.2146 | -56.2801
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89139 | 0.91026 | 180 | 55.1934 | -53.5197
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99424 | 0.84533 | 1.0112 | 25.1513 | -88.7328 | 155.2989
Bus_4 | 0 | 34.6846 | 34.6846 | 0 | 8.0101 | 8.0101 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 6.8002e-08 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0773 | 1.0767 | 180 | 59.2642 | -59.3173
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.98743 | 0.97569 | 180 | 55.4163 | -56.429
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.93976 | 0.95885 | 180 | 55.4086 | -53.787
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.89351 | 1.0608 | 25.3421 | -88.7796 | 155.0979
Bus_4 | 0 | 34.995 | 34.995 | 0 | 8.0817 | 8.0817 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.6641e-08 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 59.9977 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0498 | 180 | 59.9877 | -60.0028
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0497 | 180 | 59.9852 | -60.0008
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.059317 | 0.059317 | 0 | 0.013699 | 0.013699 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0501 | 1.0486 | 1.0492 | 29.9515 | -90.0603 | 150.0184

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 59.9977 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0998 | 180 | 59.9877 | -60.0028
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0997 | 180 | 59.9852 | -60.0008
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.062138 | 0.062138 | 0 | 0.01435 | 0.01435 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1001 | 1.0985 | 1.0991 | 29.9496 | -90.0627 | 150.0191

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.92842 | 0.92707 | -180 | 59.1332 | -59.2735
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.85193 | 0.83745 | -180 | 55.0631 | -56.5077
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.79445 | 0.83359 | -180 | 56.2424 | -52.4063
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88927 | 0.76367 | 0.92441 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 29.8307 | 29.8307 | 0 | 6.8891 | 6.8891 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -6.4624e-08 | 0 | -180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.87956 | 0.87828 | -180 | 59.1332 | -59.2735
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.80709 | 0.79337 | -180 | 55.0631 | -56.5077
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.75264 | 0.78972 | -180 | 56.2424 | -52.4063
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.72347 | 0.87576 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 28.2607 | 28.2607 | 0 | 6.5265 | 6.5265 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -6.4624e-08 | 0 | -180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94995 | -180 | 59.9974 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94993 | 0.94978 | -180 | 59.9871 | -60.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94983 | 0.9497 | -180 | 59.9853 | -59.9983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.94969 | 0.94986 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.053662 | 0.053662 | 0 | 0.012393 | 0.012393 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95009 | 0.94862 | 0.94922 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89996 | -180 | 59.9974 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89993 | 0.89979 | -180 | 59.9871 | -60.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89984 | 0.89972 | -180 | 59.9853 | -59.9983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.8997 | 0.89987 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.050838 | 0.050838 | 0 | 0.011741 | 0.011741 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.90009 | 0.8987 | 0.89926 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 60 | -60 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0275 | 1.0269 | 180 | 59.2343 | -59.2916 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93863 | 0.92682 | 180 | 55.2146 | -56.2801 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89139 | 0.91026 | 180 | 55.1934 | -53.5197 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99424 | 0.84533 | 1.0112 | 25.1513 | -88.7328 | 155.2989 | 0
Bus_4 | 0 | 34.6846 | 34.6846 | 0 | 8.0101 | 8.0101 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -4.7634e-08 | 0 | 180 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0773 | 1.0767 | 180 | 59.2642 | -59.3173 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.98743 | 0.97569 | 180 | 55.4163 | -56.429 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.93976 | 0.95885 | 180 | 55.4086 | -53.787 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.89351 | 1.0608 | 25.3421 | -88.7796 | 155.0979 | 0
Bus_4 | 0 | 34.995 | 34.995 | 0 | 8.0817 | 8.0817 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.2103e-08 | 0 | 180 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 59.9988 | -60.0002 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.0499 | 180 | 59.9938 | -60.0014 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0498 | 180 | 59.9926 | -60.0004 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 29.9952 | -90.0052 | 150.0022 | 0
Bus_4 | 0 | 0.029678 | 0.029678 | 0 | 0.006854 | 0.0068539 | 4155844.213 | 0.33821 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0501 | 1.0493 | 1.0496 | 29.9757 | -90.0302 | 150.0092 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 59.9988 | -60.0002 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.0999 | 180 | 59.9938 | -60.0014 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0998 | 180 | 59.9926 | -60.0004 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9952 | -90.0052 | 150.0022 | 0
Bus_4 | 0 | 0.031091 | 0.031091 | 0 | 0.0071801 | 0.0071801 | 4155844.2891 | -0.17621 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1001 | 1.0992 | 1.0995 | 29.9748 | -90.0314 | 150.0095 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.92842 | 0.92707 | 180 | 59.1332 | -59.2735 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.85193 | 0.83745 | 180 | 55.0631 | -56.5077 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.79445 | 0.83359 | 180 | 56.2424 | -52.4063 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88927 | 0.76367 | 0.92441 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365 | 0
Bus_4 | 0 | 29.8307 | 29.8307 | 0 | 6.8891 | 6.8891 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -6.7099e-08 | 0 | 180 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.87956 | 0.87828 | 180 | 59.1332 | -59.2735 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.80709 | 0.79337 | 180 | 55.0631 | -56.5077 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.75264 | 0.78972 | 180 | 56.2424 | -52.4063 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.72347 | 0.87576 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365 | 0
Bus_4 | 0 | 28.2607 | 28.2607 | 0 | 6.5265 | 6.5265 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -6.7099e-08 | 0 | 180 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94999 | 0.94998 | 180 | 59.9987 | -60.0002 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94997 | 0.94989 | 180 | 59.9935 | -60.0014 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94991 | 0.94985 | 180 | 59.9927 | -59.9992 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94984 | 0.94993 | 29.9948 | -90.0043 | 150.003 | 0
Bus_4 | 0 | 0.026851 | 0.026851 | 0 | 0.0062009 | 0.0062009 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95005 | 0.94931 | 0.94961 | 29.9744 | -90.0306 | 150.0104 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89999 | 0.89998 | 180 | 59.9987 | -60.0002 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89997 | 0.8999 | 180 | 59.9935 | -60.0014 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89992 | 0.89986 | 180 | 59.9927 | -59.9992 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89985 | 0.89993 | 29.9948 | -90.0043 | 150.003 | 0
Bus_4 | 0 | 0.025437 | 0.025437 | 0 | 0.0058745 | 0.0058745 | 4155844.2001 | -0.25861 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.90004 | 0.89935 | 0.89963 | 29.9744 | -90.0306 | 150.0104 | 0