## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 4.4523 | 154.2306 | 0.7153 | 3.0038 | 0 | 76.6055
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064801 | -24.3037

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 4.4523 | 154.2306 | 0.7153 | 3.0038 | 0 | 76.6055
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064801 | -24.3037

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90096 | -9.0767
Bus_1 | 1.3978 | 48.4225 | 0.7153 | 3.0038 | 0.856 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | -9.4703
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88043 | -9.4673

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90096 | -9.0767
Bus_1 | 1.3978 | 48.4225 | 0.7153 | 3.0038 | 0.856 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | -9.4703
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88043 | -9.4673

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 3.5995 | 124.6908 | 0.90733 | 3.0769 | 0 | 73.5703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 3.5995 | 124.6908 | 0.90733 | 3.0769 | 0 | 73.5703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76891 | -10.1283
Bus_1 | 1.1539 | 39.9733 | 0.90733 | 3.0769 | 0.70663 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70663 | -8.819
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73113 | -9.1961

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76891 | -10.1283
Bus_1 | 1.1539 | 39.9733 | 0.90733 | 3.0769 | 0.70663 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70663 | -8.819
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73113 | -9.1961

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0.17098 | 0.99506 | 6.8352 | -120.4793 | 178.9807
Bus_1 | 0 | 3.7662 | 3.7662 | 0 | 43.4884 | 43.4884 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.058 | 0 | 1.058 | 2.9893 | 0 | -177.0107
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 1.058 | 2.9893 | 0 | -177.0107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0.06138 | 1.0496 | 4.2827 | -121.4627 | -178.4377

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0.17098 | 0.99506 | 6.8352 | -120.4793 | 178.9807
Bus_1 | 0 | 3.7662 | 3.7662 | 0 | 43.4884 | 43.4884 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.058 | 0 | 1.058 | 2.9893 | 0 | -177.0107
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 1.058 | 2.9893 | 0 | -177.0107
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0.06138 | 1.0496 | 4.2827 | -121.4627 | -178.4377

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.73619 | 0.97696 | 19.0579 | -105.574 | 160.7393
Bus_1 | 0 | 1.8625 | 1.8625 | 0 | 21.5067 | 21.5067 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.1791 | 0.65851 | 0.9841 | 17.0531 | -106.371 | 163.1024
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0.65851 | 0.9841 | 17.0531 | -106.371 | 163.1024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0.69208 | 0.99075 | 17.5757 | -106.3888 | 162.1703

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.73619 | 0.97696 | 19.0579 | -105.574 | 160.7393
Bus_1 | 0 | 1.8625 | 1.8625 | 0 | 21.5067 | 21.5067 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.1791 | 0.65851 | 0.9841 | 17.0531 | -106.371 | 163.1024
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0.65851 | 0.9841 | 17.0531 | -106.371 | 163.1024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0.69208 | 0.99075 | 17.5757 | -106.3888 | 162.1703

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95814 | 0.20124 | 0.81019 | 7.2058 | -134.3738 | 178.3264
Bus_1 | 0 | 3.0326 | 3.0326 | 0 | 35.017 | 35.017 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.89271 | 0 | 0.89271 | 3.3545 | 0 | -176.6455
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89271 | 0 | 0.89271 | 3.3545 | 0 | -176.6455
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92679 | 0.073564 | 0.8694 | 4.9039 | -137.815 | -178.034

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95814 | 0.20124 | 0.81019 | 7.2058 | -134.3738 | 178.3264
Bus_1 | 0 | 3.0326 | 3.0326 | 0 | 35.017 | 35.017 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.89271 | 0 | 0.89271 | 3.3545 | 0 | -176.6455
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89271 | 0 | 0.89271 | 3.3545 | 0 | -176.6455
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92679 | 0.073564 | 0.8694 | 4.9039 | -137.815 | -178.034

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.63752 | 0.81943 | 18.9149 | -107.4151 | 160.1019
Bus_1 | 0 | 1.5228 | 1.5228 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.98558 | 0.53841 | 0.83137 | 17.0014 | -105.4879 | 163.8909
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98558 | 0.53841 | 0.83137 | 17.0014 | -105.4879 | 163.8909
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.57406 | 0.82819 | 17.7706 | -106.4851 | 162.8172

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.63752 | 0.81943 | 18.9149 | -107.4151 | 160.1019
Bus_1 | 0 | 1.5228 | 1.5228 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.98558 | 0.53841 | 0.83137 | 17.0014 | -105.4879 | 163.8909
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98558 | 0.53841 | 0.83137 | 17.0014 | -105.4879 | 163.8909
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.57406 | 0.82819 | 17.7706 | -106.4851 | 162.8172

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64797 | 1.1912 | 0.80716 | 52.5284 | -87.7447 | 123.1244
Bus_1 | 4.4318 | 0 | 0 | 51.1743 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.64619 | 1.2091 | 0.73206 | 61.3917 | -87.9015 | 118.8901
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64619 | 1.2091 | 0.73206 | 61.3917 | -87.9015 | 118.8901
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 1.2176 | 0.76789 | 58.1762 | -87.9767 | 120.2055

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64797 | 1.1912 | 0.80716 | 52.5284 | -87.7447 | 123.1244
Bus_1 | 4.4318 | 0 | 0 | 51.1743 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.64619 | 1.2091 | 0.73206 | 61.3917 | -87.9015 | 118.8901
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64619 | 1.2091 | 0.73206 | 61.3917 | -87.9015 | 118.8901
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 1.2176 | 0.76789 | 58.1762 | -87.9767 | 120.2055

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9806 | 1.1773 | 1.1001 | 30.4946 | -89.0199 | 141.8501
Bus_1 | 1.3963 | 0 | 0 | 16.1234 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.96436 | 1.1906 | 1.0857 | 31.3158 | -89.2772 | 140.5937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96436 | 1.1906 | 1.0857 | 31.3158 | -89.2772 | 140.5937
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97795 | 1.197 | 1.1011 | 30.7675 | -89.4033 | 140.7552

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9806 | 1.1773 | 1.1001 | 30.4946 | -89.0199 | 141.8501
Bus_1 | 1.3963 | 0 | 0 | 16.1234 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.96436 | 1.1906 | 1.0857 | 31.3158 | -89.2772 | 140.5937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96436 | 1.1906 | 1.0857 | 31.3158 | -89.2772 | 140.5937
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97795 | 1.197 | 1.1011 | 30.7675 | -89.4033 | 140.7552

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53185 | 1.0085 | 0.74336 | 46.284 | -87.8734 | 123.0102
Bus_1 | 3.4561 | 0 | 0 | 39.908 | 0 | 0 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.53871 | 1.0167 | 0.63918 | 58.9929 | -87.6828 | 119.8994
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53871 | 1.0167 | 0.63918 | 58.9929 | -87.6828 | 119.8994
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53235 | 1.0204 | 0.68147 | 54.773 | -87.5765 | 120.9247

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53185 | 1.0085 | 0.74336 | 46.284 | -87.8734 | 123.0102
Bus_1 | 3.4561 | 0 | 0 | 39.908 | 0 | 0 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.53871 | 1.0167 | 0.63918 | 58.9929 | -87.6828 | 119.8994
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53871 | 1.0167 | 0.63918 | 58.9929 | -87.6828 | 119.8994
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53235 | 1.0204 | 0.68147 | 54.773 | -87.5765 | 120.9247

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83172 | 0.99854 | 0.94107 | 29.6359 | -89.2837 | 141.3937
Bus_1 | 1.1373 | 0 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.80801 | 1.0007 | 0.90662 | 31.8051 | -89.1707 | 140.6586
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80801 | 1.0007 | 0.90662 | 31.8051 | -89.1707 | 140.6586
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81555 | 1.0016 | 0.92064 | 31.0456 | -89.1132 | 140.8778

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83172 | 0.99854 | 0.94107 | 29.6359 | -89.2837 | 141.3937
Bus_1 | 1.1373 | 0 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.80801 | 1.0007 | 0.90662 | 31.8051 | -89.1707 | 140.6586
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80801 | 1.0007 | 0.90662 | 31.8051 | -89.1707 | 140.6586
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81555 | 1.0016 | 0.92064 | 31.0456 | -89.1132 | 140.8778

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77497 | 0.17098 | 0.69319 | 3.8097 | -120.4793 | 172.0511
Bus_1 | 0 | 4.7037 | 4.152 | 0 | 54.3139 | 47.9428 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.69524 | 0 | 0.69524 | -0.18009 | 0 | 179.8199
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69524 | 0 | 0.69524 | -0.18009 | 0 | 179.8199
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73457 | 0.062156 | 0.70532 | 1.4352 | -118.8044 | 177.0689

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77497 | 0.17098 | 0.69319 | 3.8097 | -120.4793 | 172.0511
Bus_1 | 0 | 4.7037 | 4.152 | 0 | 54.3139 | 47.9428 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 0.69524 | 0 | 0.69524 | -0.18009 | 0 | 179.8199
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69524 | 0 | 0.69524 | -0.18009 | 0 | 179.8199
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73457 | 0.062156 | 0.70532 | 1.4352 | -118.8044 | 177.0689

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0.90154 | 0.98358 | 22.3036 | -99.6742 | 151.2708
Bus_1 | 0 | 1.4255 | 1.3674 | 0 | 16.4607 | 15.7896 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.0817 | 0.85576 | 0.96938 | 21.138 | -100.195 | 152.1959
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.85576 | 0.96938 | 21.138 | -100.195 | 152.1959
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.87984 | 0.98323 | 21.3527 | -100.2547 | 151.7022

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0.90154 | 0.98358 | 22.3036 | -99.6742 | 151.2708
Bus_1 | 0 | 1.4255 | 1.3674 | 0 | 16.4607 | 15.7896 | 1.0103 | 2.8362 | 0.7153 | 3.0038 | 0.41018 | 3.2176 | 1.0817 | 0.85576 | 0.96938 | 21.138 | -100.195 | 152.1959
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.85576 | 0.96938 | 21.138 | -100.195 | 152.1959
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.87984 | 0.98323 | 21.3527 | -100.2547 | 151.7022

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71844 | 0.20124 | 0.58876 | 2.203 | -134.3738 | 168.6143
Bus_1 | 0 | 3.7988 | 3.2017 | 0 | 43.8651 | 36.97 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.60934 | 0 | 0.60934 | -0.89738 | 0 | 179.1026
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60934 | 0 | 0.60934 | -0.89738 | 0 | 179.1026
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65775 | 0.074205 | 0.60699 | 0.60083 | -134.9686 | 175.6914

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71844 | 0.20124 | 0.58876 | 2.203 | -134.3738 | 168.6143
Bus_1 | 0 | 3.7988 | 3.2017 | 0 | 43.8651 | 36.97 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.60934 | 0 | 0.60934 | -0.89738 | 0 | 179.1026
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60934 | 0 | 0.60934 | -0.89738 | 0 | 179.1026
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65775 | 0.074205 | 0.60699 | 0.60083 | -134.9686 | 175.6914

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93786 | 0.76987 | 0.83329 | 21.7902 | -100.8046 | 150.6774
Bus_1 | 0 | 1.175 | 1.115 | 0 | 13.5672 | 12.8751 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.90409 | 0.70581 | 0.81328 | 21.1627 | -99.6702 | 152.9872
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90409 | 0.70581 | 0.81328 | 21.1627 | -99.6702 | 152.9872
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91932 | 0.72947 | 0.8213 | 21.4598 | -100.1384 | 152.3015

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93786 | 0.76987 | 0.83329 | 21.7902 | -100.8046 | 150.6774
Bus_1 | 0 | 1.175 | 1.115 | 0 | 13.5672 | 12.8751 | 1.5485 | 3.1286 | 0.90733 | 3.0769 | 0.56222 | 3.3523 | 0.90409 | 0.70581 | 0.81328 | 21.1627 | -99.6702 | 152.9872
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90409 | 0.70581 | 0.81328 | 21.1627 | -99.6702 | 152.9872
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91932 | 0.72947 | 0.8213 | 21.4598 | -100.1384 | 152.3015