## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34442 | -24.6702
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.2025
Bus_3 | 2.9577 | 102.4575 | 1.3351 | 4.316 | 0 | 72.811

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34442 | -24.6702
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.2025
Bus_3 | 2.9577 | 102.4575 | 1.3351 | 4.316 | 0 | 72.811

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85949 | -10.0901
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80696 | -10.4223
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80696 | -10.4223
Bus_3 | 1.1861 | 41.087 | 1.3351 | 4.316 | 0.72632 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85949 | -10.0901
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80696 | -10.4223
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80696 | -10.4223
Bus_3 | 1.1861 | 41.087 | 1.3351 | 4.316 | 0.72632 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 2.3157 | 80.2187 | 2.092 | 4.5263 | 0 | 65.194

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 2.3157 | 80.2187 | 2.092 | 4.5263 | 0 | 65.194

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 | -11.5185
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_3 | 0.97227 | 33.6805 | 2.092 | 4.5263 | 0.59539 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75803 | -11.5185
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69039 | -10.3519
Bus_3 | 0.97227 | 33.6805 | 2.092 | 4.5263 | 0.59539 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0.34299 | 0.93736 | 9.7605 | -115.5682 | 172.3915
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0.19923 | 0.97194 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0.19923 | 0.97194 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_3 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 29.2517 | 29.2517 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | 1.6821 | 0 | -178.3179

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0.34299 | 0.93736 | 9.7605 | -115.5682 | 172.3915
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0.19923 | 0.97194 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0.19923 | 0.97194 | 6.4415 | -115.9235 | 176.4711
Bus_3 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 29.2517 | 29.2517 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | 1.6821 | 0 | -178.3179

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1516 | 0.71791 | 0.95808 | 18.5349 | -105.4246 | 160.1084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.63772 | 0.96096 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.63772 | 0.96096 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_3 | 0 | 1.476 | 1.476 | 0 | 17.043 | 17.043 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.1126 | 0.52183 | 0.95829 | 13.9552 | -106.6894 | 166.0185

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1516 | 0.71791 | 0.95808 | 18.5349 | -105.4246 | 160.1084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.63772 | 0.96096 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.63772 | 0.96096 | 16.5539 | -106.033 | 162.5564
Bus_3 | 0 | 1.476 | 1.476 | 0 | 17.043 | 17.043 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.1126 | 0.52183 | 0.95829 | 13.9552 | -106.6894 | 166.0185

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.39623 | 0.76652 | 10.7685 | -125.8687 | 169.9794
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_3 | 0 | 1.9821 | 1.9821 | 0 | 22.8869 | 22.8869 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87717 | 0 | 0.87717 | 1.9591 | 0 | -178.0409

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.39623 | 0.76652 | 10.7685 | -125.8687 | 169.9794
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95308 | 0.22986 | 0.81049 | 7.3683 | -126.621 | 175.5947
Bus_3 | 0 | 1.9821 | 1.9821 | 0 | 22.8869 | 22.8869 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87717 | 0 | 0.87717 | 1.9591 | 0 | -178.0409

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0.6526 | 0.81991 | 18.6718 | -108.0061 | 159.0027
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_3 | 0 | 1.1869 | 1.1869 | 0 | 13.7053 | 13.7053 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.94369 | 0.41964 | 0.84269 | 13.6758 | -103.078 | 167.2739

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0.6526 | 0.81991 | 18.6718 | -108.0061 | 159.0027
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.55401 | 0.82782 | 16.6742 | -106.6251 | 162.6629
Bus_3 | 0 | 1.1869 | 1.1869 | 0 | 13.7053 | 13.7053 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.94369 | 0.41964 | 0.84269 | 13.6758 | -103.078 | 167.2739

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | 1.1508 | 0.96049 | 34.9154 | -88.8702 | 130.1424
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68578 | 1.1605 | 0.91196 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68578 | 1.1605 | 0.91196 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_3 | 2.4949 | 0 | 0 | 28.8088 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.63118 | 1.1605 | 0.83841 | 46.3751 | -88.9775 | 122.9631

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | 1.1508 | 0.96049 | 34.9154 | -88.8702 | 130.1424
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68578 | 1.1605 | 0.91196 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68578 | 1.1605 | 0.91196 | 39.2725 | -88.9775 | 127.2182
Bus_3 | 2.4949 | 0 | 0 | 28.8088 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.63118 | 1.1605 | 0.83841 | 46.3751 | -88.9775 | 122.9631

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96289 | 1.1487 | 1.0794 | 29.89 | -89.3816 | 141.7104
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 1.1571 | 1.0618 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 1.1571 | 1.0618 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_3 | 1.087 | 0 | 0 | 12.5521 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.90794 | 1.1571 | 1.0274 | 32.2667 | -89.5482 | 139.126

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96289 | 1.1487 | 1.0794 | 29.89 | -89.3816 | 141.7104
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 1.1571 | 1.0618 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94286 | 1.1571 | 1.0618 | 30.74 | -89.5482 | 140.519
Bus_3 | 1.087 | 0 | 0 | 12.5521 | 0 | 0 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.90794 | 1.1571 | 1.0274 | 32.2667 | -89.5482 | 139.126

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68149 | 0.99815 | 0.92359 | 27.4486 | -89.0836 | 132.2284
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_3 | 1.7325 | 0 | 0 | 20.0046 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.57492 | 1.0009 | 0.7788 | 40.1596 | -88.9395 | 126.0132

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68149 | 0.99815 | 0.92359 | 27.4486 | -89.0836 | 132.2284
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63182 | 1.0009 | 0.86336 | 32.2831 | -88.9395 | 129.803
Bus_3 | 1.7325 | 0 | 0 | 20.0046 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.57492 | 1.0009 | 0.7788 | 40.1596 | -88.9395 | 126.0132

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0.99872 | 0.95783 | 28.536 | -89.5581 | 141.6328
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_3 | 0.84141 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.7882 | 1 | 0.8815 | 32.8962 | -89.4841 | 139.5524

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0.99872 | 0.95783 | 28.536 | -89.5581 | 141.6328
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 1 | 0.9264 | 30.2965 | -89.4841 | 140.7618
Bus_3 | 0.84141 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.7882 | 1 | 0.8815 | 32.8962 | -89.4841 | 139.5524

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93015 | 0.34283 | 0.81079 | 5.3261 | -115.3456 | 163.9998
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422 | 0.19918 | 0.80395 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422 | 0.19918 | 0.80395 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_3 | 0 | 3.1054 | 2.3378 | 0 | 35.8584 | 26.995 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.79193 | 0 | 0.79193 | -4.7875 | 0 | 175.2125

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93015 | 0.34283 | 0.81079 | 5.3261 | -115.3456 | 163.9998
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422 | 0.19918 | 0.80395 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87422 | 0.19918 | 0.80395 | 1.428 | -115.4798 | 168.6645
Bus_3 | 0 | 3.1054 | 2.3378 | 0 | 35.8584 | 26.995 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 0.79193 | 0 | 0.79193 | -4.7875 | 0 | 175.2125

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.85938 | 0.96459 | 21.048 | -100.526 | 151.6685
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0.8062 | 0.94852 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0.8062 | 0.94852 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_3 | 0 | 1.2044 | 1.0752 | 0 | 13.907 | 12.4151 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0224 | 0.72564 | 0.9181 | 18.1081 | -101.3147 | 154.6022

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.85938 | 0.96459 | 21.048 | -100.526 | 151.6685
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0.8062 | 0.94852 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0.8062 | 0.94852 | 19.7523 | -100.9537 | 152.7993
Bus_3 | 0 | 1.2044 | 1.0752 | 0 | 13.907 | 12.4151 | 5.0972 | 5.3866 | 1.3351 | 4.316 | 1.1015 | 4.4891 | 1.0224 | 0.72564 | 0.9181 | 18.1081 | -101.3147 | 154.6022

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0.39578 | 0.70996 | 6.114 | -125.6702 | 161.5517
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_3 | 0 | 2.3803 | 1.7572 | 0 | 27.4856 | 20.2905 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.72938 | 0 | 0.72938 | -4.1805 | 0 | 175.8195

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0.39578 | 0.70996 | 6.114 | -125.6702 | 161.5517
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83486 | 0.22959 | 0.71462 | 2.3594 | -126.2116 | 167.812
Bus_3 | 0 | 2.3803 | 1.7572 | 0 | 27.4856 | 20.2905 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.72938 | 0 | 0.72938 | -4.1805 | 0 | 175.8195

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95782 | 0.75806 | 0.84305 | 20.5001 | -102.0509 | 151.2172
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_3 | 0 | 0.98858 | 0.84041 | 0 | 11.4152 | 9.7042 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87198 | 0.59415 | 0.80405 | 17.7826 | -98.9973 | 156.5063

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95782 | 0.75806 | 0.84305 | 20.5001 | -102.0509 | 151.2172
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92322 | 0.68896 | 0.82613 | 19.4241 | -101.0157 | 153.452
Bus_3 | 0 | 0.98858 | 0.84041 | 0 | 11.4152 | 9.7042 | 8.9554 | 6.0047 | 2.092 | 4.5263 | 1.8179 | 4.7759 | 0.87198 | 0.59415 | 0.80405 | 17.7826 | -98.9973 | 156.5063