## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4355e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4355e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9236e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9236e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 1.1 | 1.0769 | 30.5039 | -90 | 148.8495
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93884 | 1.1 | 0.99086 | 32.4953 | -90 | 143.0498
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90773 | 1.1 | 0.93579 | 35.4506 | -90 | 142.203
Bus_3 | 1.4464 | 0 | 0 | 16.7011 | 0 | 0 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.88841 | 1.1 | 0.89921 | 37.5322 | -90 | 141.581
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89792 | 1.1 | 0.91749 | 36.4802 | -90 | 141.8982

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 1.1 | 1.0769 | 30.5039 | -90 | 148.8495
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93884 | 1.1 | 0.99086 | 32.4953 | -90 | 143.0498
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90773 | 1.1 | 0.93579 | 35.4506 | -90 | 142.203
Bus_3 | 1.4464 | 0 | 0 | 16.7011 | 0 | 0 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.88841 | 1.1 | 0.89921 | 37.5322 | -90 | 141.581
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89792 | 1.1 | 0.91749 | 36.4802 | -90 | 141.8982

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 1.1 | 1.0896 | 30.0903 | -90 | 149.2241
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 1.1 | 1.0522 | 30.2241 | -90 | 145.6228
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 1.1 | 1.0225 | 31.4718 | -90 | 144.906
Bus_3 | 0.82284 | 0 | 0 | 9.5014 | 0 | 0 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.96516 | 1.1 | 1.0029 | 32.338 | -90 | 144.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97302 | 1.1 | 1.0127 | 31.9014 | -90 | 144.6577

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 1.1 | 1.0896 | 30.0903 | -90 | 149.2241
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 1.1 | 1.0522 | 30.2241 | -90 | 145.6228
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 1.1 | 1.0225 | 31.4718 | -90 | 144.906
Bus_3 | 0.82284 | 0 | 0 | 9.5014 | 0 | 0 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.96516 | 1.1 | 1.0029 | 32.338 | -90 | 144.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97302 | 1.1 | 1.0127 | 31.9014 | -90 | 144.6577

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 1 | 0.98425 | 30.102 | -90 | 148.5832
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85896 | 1 | 0.93651 | 30.0695 | -90 | 142.5381
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82427 | 1 | 0.87008 | 34.0222 | -90 | 141.7379
Bus_3 | 1.1661 | 0 | 0 | 13.4644 | 0 | 0 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.80348 | 1 | 0.8259 | 36.8382 | -90 | 141.1331
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81363 | 1 | 0.84798 | 35.4122 | -90 | 141.4434

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 1 | 0.98425 | 30.102 | -90 | 148.5832
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85896 | 1 | 0.93651 | 30.0695 | -90 | 142.5381
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82427 | 1 | 0.87008 | 34.0222 | -90 | 141.7379
Bus_3 | 1.1661 | 0 | 0 | 13.4644 | 0 | 0 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.80348 | 1 | 0.8259 | 36.8382 | -90 | 141.1331
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81363 | 1 | 0.84798 | 35.4122 | -90 | 141.4434

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 1 | 0.99205 | 29.9673 | -90 | 149.1285
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91755 | 1 | 0.96774 | 29.5621 | -90 | 145.5589
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89332 | 1 | 0.92905 | 31.5513 | -90 | 145.0244
Bus_3 | 0.68436 | 0 | 0 | 7.9023 | 0 | 0 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.8778 | 1 | 0.90331 | 32.9374 | -90 | 144.6427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88549 | 1 | 0.91618 | 32.2383 | -90 | 144.8362

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 1 | 0.99205 | 29.9673 | -90 | 149.1285
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91755 | 1 | 0.96774 | 29.5621 | -90 | 145.5589
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89332 | 1 | 0.92905 | 31.5513 | -90 | 145.0244
Bus_3 | 0.68436 | 0 | 0 | 7.9023 | 0 | 0 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.8778 | 1 | 0.90331 | 32.9374 | -90 | 144.6427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88549 | 1 | 0.91618 | 32.2383 | -90 | 144.8362

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.96186 | 1.0478 | 26.5833 | -91.5708 | 152.5491
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.41999 | 0.8398 | 10.0611 | -114.9022 | 165.8657
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92436 | 0.168 | 0.85524 | 4.2383 | -114.9022 | 174.3592
Bus_3 | 0 | 3.2551 | 3.216 | 0 | 37.5864 | 37.1349 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.87558 | 0 | 0.87558 | -0.22169 | 0 | 179.7783
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | 0.083999 | 0.86444 | 2.0688 | -114.9022 | 177.1006

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.96186 | 1.0478 | 26.5833 | -91.5708 | 152.5491
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.41999 | 0.8398 | 10.0611 | -114.9022 | 165.8657
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92436 | 0.168 | 0.85524 | 4.2383 | -114.9022 | 174.3592
Bus_3 | 0 | 3.2551 | 3.216 | 0 | 37.5864 | 37.1349 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.87558 | 0 | 0.87558 | -0.22169 | 0 | 179.7783
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | 0.083999 | 0.86444 | 2.0688 | -114.9022 | 177.1006

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 1.0593 | 1.0753 | 28.8091 | -91.2833 | 150.3469
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0.90192 | 0.96913 | 23.5537 | -98.6624 | 151.613
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0.81741 | 0.94177 | 21.9335 | -98.9775 | 153.8029
Bus_3 | 0 | 1.0764 | 1.1602 | 0 | 12.4295 | 13.3971 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0291 | 0.76108 | 0.92434 | 20.8017 | -99.2264 | 155.3334
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.78924 | 0.93297 | 21.3729 | -99.0975 | 154.561

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 1.0593 | 1.0753 | 28.8091 | -91.2833 | 150.3469
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0.90192 | 0.96913 | 23.5537 | -98.6624 | 151.613
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0.81741 | 0.94177 | 21.9335 | -98.9775 | 153.8029
Bus_3 | 0 | 1.0764 | 1.1602 | 0 | 12.4295 | 13.3971 | 6.4172 | 18.3983 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0291 | 0.76108 | 0.92434 | 20.8017 | -99.2264 | 155.3334
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.78924 | 0.93297 | 21.3729 | -99.0975 | 154.561

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98391 | 0.88046 | 0.94446 | 26.262 | -93.1665 | 151.9751
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98009 | 0.50371 | 0.73482 | 11.283 | -121.7926 | 161.236
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86575 | 0.20148 | 0.76297 | 4.8036 | -121.7926 | 172.5631
Bus_3 | 0 | 2.6669 | 2.5945 | 0 | 30.7949 | 29.9589 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.79711 | 0 | 0.79711 | -0.50394 | 0 | 179.4961
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83054 | 0.10074 | 0.77862 | 2.2594 | -121.7926 | 176.1055

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98391 | 0.88046 | 0.94446 | 26.262 | -93.1665 | 151.9751
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98009 | 0.50371 | 0.73482 | 11.283 | -121.7926 | 161.236
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86575 | 0.20148 | 0.76297 | 4.8036 | -121.7926 | 172.5631
Bus_3 | 0 | 2.6669 | 2.5945 | 0 | 30.7949 | 29.9589 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.79711 | 0 | 0.79711 | -0.50394 | 0 | 179.4961
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83054 | 0.10074 | 0.77862 | 2.2594 | -121.7926 | 176.1055

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0.96157 | 0.97632 | 28.6607 | -91.5113 | 150.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98827 | 0.8297 | 0.88445 | 23.396 | -99.1739 | 151.1576
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94128 | 0.72467 | 0.86372 | 21.6768 | -97.5036 | 154.5778
Bus_3 | 0 | 0.95174 | 0.96811 | 0 | 10.9897 | 11.1787 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.91046 | 0.65508 | 0.85167 | 20.4329 | -96.0933 | 156.9449
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92582 | 0.68982 | 0.85751 | 21.0652 | -96.834 | 155.753

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0.96157 | 0.97632 | 28.6607 | -91.5113 | 150.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98827 | 0.8297 | 0.88445 | 23.396 | -99.1739 | 151.1576
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94128 | 0.72467 | 0.86372 | 21.6768 | -97.5036 | 154.5778
Bus_3 | 0 | 0.95174 | 0.96811 | 0 | 10.9897 | 11.1787 | 12.3201 | 18.3088 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.91046 | 0.65508 | 0.85167 | 20.4329 | -96.0933 | 156.9449
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92582 | 0.68982 | 0.85751 | 21.0652 | -96.834 | 155.753